Luminaria decorativa (familia 10 luminarias modulares configurables) para colocar suspendidas y montaje lateral de 42-60 mm de diámetro de acoplamiento, carcasa de aluminio inyectado color gris ultraoscuro, difusor de policarbonato recubierto en líquido prismático u opal, cierre policarbonato transparente o vidrio templado; con grado de protección IP65 - IK05 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara de vapor de sodio de alta presión tubular de 400 W, equipo convencional incorporado; altura de montaje recomendada hasta 12 m, para alumbrado residencial. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE.
m22E18ERL241 | Partida | ud | LUMINARIA LED DISEÑO MODERNO 1200 lm H: 5 m | [6 empty] | 0 | 1061.03 | 0
Luminaria LED de diseño moderno, para fijación vertical de 60-67 mm de diámetro de acoplamiento, base de fundición de aluminio, cono y parte superior de policarbonato, cierre de acrílico mate, grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; óptica residencial ancha, equipado con módulo LED de 1200 lm y consumo de 11 W con temperatura de color blanco de 3000-4000 K, driver integrado; altura de montaje recomendada de 5 m, para alumbrado residencial. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable y conexionado. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE.
m22E18ERL251 | Partida | ud | LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO 3000 lm H: 6-8 m | [6 empty] | 0 | 1150.33 | 0
Luminaria LED de diseño sencillo, para colocar sobre poste de 60-76 mm de diámetro o lateral de 48 mm de diámetro de acoplamiento, carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris, cierre de vidrio termoendurecido plano; grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; óptica media, equipado con módulo LED de 3000 lm y consumo de 14 W con temperatura de color blanco de 3000 K, driver integrado; altura de montaje recomendada de 6-8 m, para alumbrado residencial. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE.
m22E18ERL261 | Partida | ud | LUMINARIA LED DISEÑO SENCILLO 5000 lm H: 6-8 m | [6 empty] | 0 | 1251.17 | 0
Luminaria LED de diseño sencillo, para colocar sobre poste de 60-76 mm de diámetro o lateral de 48 mm de diámetro de acoplamiento, carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris, cierre de vidrio termoendurecido plano; grado de protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; óptica media, equipado con módulo LED de 5000 lm y consumo de 50 W con temperatura de color blanco de 3000 K, driver integrado; altura de montaje recomendada de 6-8 m, para alumbrado residencial. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma; con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011; e instalación conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE.
[9 empty] | Total m22E18ERL | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18ER | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18E | 1 | 0 | 0
m22E18I | Capítulo |  | ALUMBRADO INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IA | Capítulo |  | LUMINARIAS ADOSAR/SUSPENDER FLUORESCENTES Y LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAA | Capítulo |  | LUMINARIAS ADOSAR PANEL DE LUZ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAA011 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS PMMA 2x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 631.41 | 0
Luminaria adosable de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado con óptica de microprismas de PMMA y marco trasparente de policarbonato; grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia; para alumbrado interior general, oficinas y grandes almacenes. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAA021 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS PMMA 2x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 694.8 | 0
Luminaria adosable de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado con óptica de microprismas de PMMA y marco trasparente de policarbonato; grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia; para alumbrado interior general, oficinas y grandes almacenes. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAA031 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS PMMA 2x49 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 694.8 | 0
Luminaria adosable de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado con óptica de microprismas de PMMA y marco trasparente de policarbonato; grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W, con balasto electrónico de alta frecuencia; para alumbrado interior general, oficinas y grandes almacenes. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAA041 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS PMMA 2x54 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 631.41 | 0
Luminaria adosable de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado con óptica de microprismas de PMMA y marco trasparente de policarbonato; grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con balasto electrónico de alta frecuencia; para alumbrado interior general, oficinas y grandes almacenes. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAA051 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS PMMA 2x80 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 800.53 | 0
Luminaria adosable de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado con óptica de microprismas de PMMA y marco trasparente de policarbonato; grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 80 W, con balasto electrónico de alta frecuencia; para alumbrado interior general, oficinas y grandes almacenes. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAA061 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS PMMA 4x14 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 725.63 | 0
Luminaria adosable de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado con óptica de microprismas de PMMA y marco trasparente de policarbonato; grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, con balasto electrónico de alta frecuencia; para alumbrado interior general, oficinas y grandes almacenes. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IAA | 1 | 0 | 0
m22E18IAB | Capítulo |  | LUMINARIAS ADOSAR TUBO 26 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAB011 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 4x18 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 187.41 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB021 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 115 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB031 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 2x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 128.11 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB041 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 1x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 126.08 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB051 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BLANCO 2x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 143.07 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de aluminio, lamas blancas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB061 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 4x18 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 198.94 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB071 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 1x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 126.52 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB081 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 2x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 139.64 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB091 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 1x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 139.05 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB101 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 2x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 156.02 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB111 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL LAMA REJILLA 1x36 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 107.87 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lama de rejilla plana rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB121 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL LAMA REJILLA 2x36 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 135.96 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lama de rejilla plana rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB131 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL LAMA REJILLA 1x58 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 119.96 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lama de rejilla plana rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB141 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL LAMA REJILLA 2x58 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 139.53 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica de lama de rejilla plana rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB151 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL ESPEJO MATE 1x36 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 111.83 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica espejo mate acanalado con rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB161 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL ESPEJO MATE 2x36 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 139.92 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica espejo mate acanalado con rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB171 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL ESPEJO MATE 1x58 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 123.9 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica espejo mate acanalado con rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAB181 | Partida | ud | LUMINARIA FUNCIONAL ESPEJO MATE 2x58 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 143.49 | 0
Luminaria funcional de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, tapas finales en PC/ABS, con óptica espejo mate acanalado con rejillas cruzadas; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios, industrial, comercial, edificios públicos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IAB | 1 | 0 | 0
m22E18IAC | Capítulo |  | LUMINARIAS ADOSAR TUBO 16 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAC011 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 1x54 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 171.03 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio mate doble par, rejillas cerradas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 54 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC021 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 2x54 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 186.88 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio mate doble par, rejillas cerradas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC031 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 1x28 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 165.28 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio mate doble par, rejillas cerradas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC041 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 2x28 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 182.56 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio mate doble par, rejillas cerradas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC051 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 1x35 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 182.56 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio mate doble par, rejillas cerradas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC061 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MATE 2x35 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 201.29 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio mate doble par, rejillas cerradas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC091 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 1x54 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 179.69 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 54 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC101 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 2x54 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 196.98 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC111 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 1x28 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 169.59 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC121 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 2x28 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 191.2 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC131 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 1x35 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 191.2 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC141 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 2x35 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 214.26 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC151 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 1x49 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 191.2 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 49 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC161 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO BRILLO DOBLE PARABÓLICA 2x49 W T5- HFS | [6 empty] | 0 | 214.26 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco o gris, tapas finales en policarbonato, con óptica de aluminio alto brillo doble parabólica cerrada; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC171 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 351.1 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC181 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 1x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 375.6 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC191 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 2x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 580.14 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC201 | Partida | ud | LUMINARIA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 2x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 642.08 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC211 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS CÓNICOS 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 421.69 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica acrílica de microprismas cónicos; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAC221 | Partida | ud | LUMINARIA MICROPRISMAS CÓNICOS 1x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 450.5 | 0
Luminaria de superficie de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica acrílica de microprismas cónicos; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IAC | 1 | 0 | 0
m22E18IAF | Capítulo |  | LUMINARIAS SUSPENDER TUBO 16 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAF011 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA MICROPRISMAS CÓNICOS 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 464.89 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica acrílica de microprismas cónicos; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF021 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA MICROPRISMAS CÓNICOS 1x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 495.16 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica acrílica de microprismas cónicos; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF031 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA ALUMINIO MICROLAMAS SEMIBRILLO 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 418.8 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio semibrillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF041 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA ALUMINIO MICROLAMAS SEMIBRILLO 1x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 447.62 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio semibrillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF051 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 418.8 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF061 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 2x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 634.89 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF071 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 1x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 447.62 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAF081 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA ALUMINIO MICROLAMAS BRILLO 2x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 702.58 | 0
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica microlamas 3D de aluminio alto brillo; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 35 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IAF | 1 | 0 | 0
m22E18IAD | Capítulo |  | LUMINARIAS ADOSAR LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAD011 | Partida | ud | LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 2400 lm | [6 empty] | 0 | 946.03 | 0
Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 2400 lm, con un consumo de 25 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAD021 | Partida | ud | LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 4800 lm | [6 empty] | 0 | 1834.82 | 0
Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 4800 lm, con un consumo de 25 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAD031 | Partida | ud | LUMINARIA LED POLICARBONATO CUADRADA 2800-3400-4800 lm | [6 empty] | 0 | 794.78 | 0
Luminaria LED de superficie cuadrada, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 25 a 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAD041 | Partida | ud | LUMINARIA LED POLICARBONATO RECTANGULAR 2800-3400-4800 lm | [6 empty] | 0 | 783.26 | 0
Luminaria LED de superficie rectangular, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 25 a 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IAD | 1 | 0 | 0
m22E18IAL | Capítulo |  | LUMINARIAS SUPENDER LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IAL011 | Partida | ud | LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 2400 lm | [6 empty] | 0 | 946.03 | 0
Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 2400 lm, con un consumo de 25 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAL021 | Partida | ud | LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 4800 lm | [6 empty] | 0 | 1834.82 | 0
Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 4800 lm, con un consumo de 25 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAL031 | Partida | ud | LUMINARIA LED POLICARBONATO CUADRADA 2800-3400-4800 lm | [6 empty] | 0 | 794.78 | 0
Luminaria LED de superficie cuadrada, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 25 a 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAL041 | Partida | ud | LUMINARIA LED POLICARBONATO RECTANGULAR 2800-3400-4800 lm | [6 empty] | 0 | 783.26 | 0
Luminaria LED de superficie rectangular, con carcasa de acero y óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo de LED de 2800, 3400 o 4800 lm, con un consumo de 25 a 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, oficinas, y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IAL050 | Partida | ud | KIT PANTALLA LED 60x60 ADOSADA/SUSPENDIDA | [6 empty] | 0 | 72.5 | 0
Kit marco para para empotrar pantalla Led de 60x60, permitiendo instalarla de forma adosada o suspendida para entregar una luz uniforme en todo el panel. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IAL060 | Partida | ud | KIT PANTALLA LED 30x120 ADOSADA/SUSPENDIDA | [6 empty] | 0 | 75.92 | 0
Kit marco para para empotrar pantalla Led de 30x120, permitiendo instalarla de forma adosada o suspendida para entregar una luz uniforme en todo el panel. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IAL070 | Partida | ud | KIT PANTALLA LED 60x120 ADOSADA/SUSPENDIDA | [6 empty] | 0 | 131.37 | 0
Kit marco para para empotrar pantalla Led de 60x120, permitiendo instalarla de forma adosada o suspendida para entregar una luz uniforme en todo el panel. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Totalmente instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18IAL | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18IA | 1 | 0 | 0
m22E18ID | Capítulo |  | LUMINARIAS APLICACIÓN ALUMBRADO DECORATIVO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDP | Capítulo |  | PROYECTORES DECORATIVOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDP011 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 600 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 290.06 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 600 lm, con un consumo de 9 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), fuente de alimentación y driver integrados; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP021 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 1200 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 333.29 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 1200 lm, con un consumo de 17,5 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), fuente de alimentación y driver integrados; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP031 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 700 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 333.29 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido) o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 700 lm, con un consumo de 15 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP041 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 1600 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 369.29 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido) o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 1600 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP051 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 2500 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 434.11 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido) o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 2500 lm, con un consumo de 34 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP061 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 900 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 333.29 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido) o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 900 lm, con un consumo de 20 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP071 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 3900 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 534.95 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido) o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 3900 lm, con un consumo de 53 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP081 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO LED 4900 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS/PLACA BASE HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 563.76 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido) o placa base, carcasa de aluminio en color blanco, negro o aluminio pulido y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con módulo LED de alto flujo de 4900 lm, con un consumo de 63 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP091 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO 1xLED 1900 lm CARRIL 3 ENCENDIDO HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 318.87 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido), carcasa de aluminio en color blanco, o negro y cierre de metacrilato polimetilo; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con 1 LED de 1900 lm, con un consumo de 2 5W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP101 | Partida | ud | PROYECTOR CILÍNDRICO 1xLED 2800 lm CARRIL 3 ENCENDIDOS HAZ MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 369.29 | 0
Proyector LED decorativo cilíndrico con conector para carril de 3 encendidos (no incluido), carcasa de aluminio en color blanco, o negro y cierre de metacrilato polimetilo; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces medio 25º o ancho 36º; equipado con 1 LED de 2800 lm, con un consumo de 35 W y temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K, 4000 K respectivamente), driver integrado; para alumbrado de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP111 | Partida | ud | PROYEC.CILÍNDR.ORIENT.DESCARG.COMPAC.1x35 W CARRIL 3 ENCEND.HAZ INTENS.MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 290.06 | 0
Proyector decorativo cilíndrico orientable y rotación horizontal, con conector para carril de 3 encendidos (no incluido), carcasa y reflector de metal reflector de aluminio en color negro y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz intensivo, medio o ancho (14º, 24º, 36º respectivamente); lámpara de descarga compacta de 35 W, balasto eléctrico incorporado; para alumbrado de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP121 | Partida | ud | PROYEC.CILÍNDR.ORIENT.DESCARG.COMPAC.1x50 W CARRIL 3 ENCEND.HAZ INTENS.MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 290.06 | 0
Proyector decorativo cilíndrico orientable y rotación horizontal, con conector para carril de 3 encendidos (no incluido), carcasa y reflector de metal reflector de aluminio en color negro y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz intensivo, medio o ancho (14º, 24º, 36º respectivamente); lámpara de descarga compacta de 50 W, balasto eléctrico incorporado; para alumbrado de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP131 | Partida | ud | PROYEC.CILÍNDR.ORIENT.DESCARG.COMPAC.1x70 W CARRIL 3 ENCEND.HAZ INTENS.MEDIO/ANCHO | [6 empty] | 0 | 290.06 | 0
Proyector decorativo cilíndrico orientable y rotación horizontal, con conector para carril de 3 encendidos (no incluido), carcasa y reflector de metal reflector de aluminio en color negro y cierre de cristal transparente; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz intensivo, medio o ancho (14º, 24º, 36º respectivamente); lámpara de descarga compacta de 70 W, balasto eléctrico incorporado; para alumbrado de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP141 | Partida | ud | PROYEC. CUADRADO ORIENTABLE 7xLED 800 lm CARRIL 3 ENCEND./PLACA BASE HAZ INTENSIVO | [6 empty] | 0 | 693.4 | 0
Proyector LED decorativo cuadrado orientable y rotación horizontal, con conector para carril de 3 encendidos o placa base, carcasa de aluminio en color negro y cierre de metacrilato polimetilo; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces intensivos 8º; equipado con 7 LED´s de 800 lm, con un consumo y temperatura de color blanco cálido o frío (3000 K - 16 W, 2700 K-18 W respectivamente), driver integrado; para alumbrado de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP151 | Partida | ud | PROYECTOR INTERIOR DE CARRIL LED 24 W 1944 lm | [6 empty] | 0 | 289.65 | 0
Proyector LED interior de montaje en carril con carcasa de aluminio en color blanco de 86 mm de diámetro y ángulo de haz de 36º. Equipado con LED, con un consumo de 24 W y temperatura de color blanco cálido (3000 K) y transformador; flujo luminoso de 1944 lm; IRC de 90 Ra, vida útil es de 50.000 horas y grado de protección IP20 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. I/lente de elongación y aro antideslumbrante. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDP160 | Partida | ud | FOCO LED DE 2W A 15W | [6 empty] | 0 | 166.76 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia de 2 W hasta 15 W, intensidad de luz mayor o igual de 1250 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP170 | Partida | ud | FOCO LED DE 2W A 15W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 225.88 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia de 2 W hasta 15 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 1250 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP180 | Partida | ud | FOCO LED DE 15W A 22W | [6 empty] | 0 | 220.17 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia mayor de 15 W hasta 22 W, intensidad de luz mayor o igual de 1650 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP190 | Partida | ud | FOCO LED DE 15W A 22W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 234.26 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia mayor de 15 W hasta 22 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 1650 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP200 | Partida | ud | FOCO LED DE 22W A 28W | [6 empty] | 0 | 221.61 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia mayor de 22 W hasta 28 W, intensidad de luz mayor o igual de 1900 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP210 | Partida | ud | FOCO LED DE 22W A 28W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 243.68 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia mayor de 22 W hasta 28 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 1900 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP220 | Partida | ud | FOCO LED DE 28W A 60W | [6 empty] | 0 | 237.19 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia mayor de 28 W a 60 W, intensidad de luz mayor o igual de 2700 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDP230 | Partida | ud | FOCO LED DE 28W A 60W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 286.36 | 0
Luminaria de tipo foco con tecnología de iluminación LED. Potencia mayor de 28 W a 60 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 2700 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18IDP | 1 | 0 | 0
m22E18IDA | Capítulo |  | APLIQUES Y PLAFONES DECORATIVOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDA010 | Partida | ud | APLIQUE LUZ INDIRECTA FLUORESCENTE COMPACTA 2x26 W | [6 empty] | 0 | 355.84 | 0
Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y vidrio de protección. Con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W, equipo eléctrico y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA020 | Partida | ud | APLIQUE LUZ INDIRECTA HALÓGENA 300 W | [6 empty] | 0 | 330.13 | 0
Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y vidrio de protección. Con 1 lámpara halógena lineal de 300 W/230 V, y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA030 | Partida | ud | APLIQUE LUZ INDIRECTA HALÓGENA 200 W | [6 empty] | 0 | 235.57 | 0
Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de poliéster con fibra de vidrio en color negro y difusor de vidrio mateado. Con 1 lámpara halógena lineal de 200 W/230 V y portalámparas incorporado. Grado de protección IP 20/Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA040 | Partida | ud | APLIQUE LUZ INDIRECTA HALÓGENA 150 W | [6 empty] | 0 | 179.96 | 0
Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de poliéster con fibra de vidrio en color negro y difusor de vidrio mateado. Con 1 lámpara halógena lineal de 150 W/230 V y portalámparas incorporado. Grado de protección IP 20/Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA050 | Partida | ud | APLIQUE LUZ DIFUSA TL5C 22W. | [6 empty] | 0 | 494.14 | 0
Aplique decorativo de montaje en pared o techo (400x400 mm) de luz difusa. Con carcasa de aluminio pintado en blanco y reflector con cristal al ácido serigrafiado. Con 1 lámpara fluorescente TL 5 circular de 22 W, equipo eléctrico y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA060 | Partida | ud | PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LÁMPARA 100 W | [6 empty] | 0 | 47.89 | 0
Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm de diámetro con lámpara estándar de 100 W. Grado de protección IP20/clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Carcasa metálica negra con sistema de fijación rápida. Con lámpara y portalámparas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA070 | Partida | ud | PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LÁMPARA 2x11 W | [6 empty] | 0 | 57.58 | 0
Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm de diámetro, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 11 W. Grado de protección IP20/clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Carcasa metálica negra con sistema de fijación rápida. Con lámpara, portalámparas y equipo eléctrico. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA080 | Partida | ud | PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W | [6 empty] | 0 | 42.17 | 0
Plafón con visera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y vidrio templado esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W. Grado de protección IP54/clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con lámpara. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA090 | Partida | ud | PLAFÓN ESTANCO REDONDO POLICARBONATO 100 W | [6 empty] | 0 | 37.1 | 0
Plafón estanco para montaje en pared o techo. Con cuerpo de poliamida y difusor de policarbonato anti UV. Con 1 lámpara estándar de 100 W. Grado de protección IP 54/Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Incluye lámpara y portalámparas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA100 | Partida | ud | PLAFÓN ESTANCO REDONDO POLICARBONATO 1x9 W | [6 empty] | 0 | 54.99 | 0
Plafón estanco para montaje en pared o techo. Con cuerpo de poliamida y difusor de policarbonato anti UV. Con 1 lámpara fluorescente compacta de 9 W. Grado de protección IP 54/Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Incluye lámpara, equipo eléctrico y portalámparas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA110 | Partida | ud | APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W. | [6 empty] | 0 | 52 | 0
Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro. Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato. El cuerpo puede ser de color blanco, negro o gris metalizado. Para una lámpara estándar de 100W. Grado de protección IP 66/Clase I. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDA120 | Partida | ud | APLIQUE ESTANCO REDONDO DECORATIVO 2x18 W | [6 empty] | 0 | 86.55 | 0
Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm de diámetro. Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato. El cuerpo puede ser de color blanco, negro o gris metalizado. Para 2 lámpara fluorescentes compactas de 18 W de nueva generación. Grado de protección IP 66/Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Equipos eléctricos incorporados. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDA130 | Partida | ud | APLIQUE LED DE 5W A 12W | [6 empty] | 0 | 97.11 | 0
Aplique LED de 5 W hasta 12 W, para aplicaciones de interior. Flujo luminoso mayor o igual de 500 lm, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, índice de reproducción cromática igual o superior a 80, 20.000 horas al menos de vida útil, protección igual o superior a IP20 e IK02, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transitables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDA140 | Partida | ud | APLIQUE LED DE 5W A 12W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 205.95 | 0
Aplique LED de 5 W hasta 12 W, regulación DALI, para aplicaciones de interior. Flujo luminoso mayor o igual de 500 lm, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, índice de reproducción cromática igual o superior a 80, 20.000 horas al menos de vida útil, protección igual o superior a IP20 e IK02, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transitables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDA150 | Partida | ud | APLIQUE LED DE 12W A 24W | [6 empty] | 0 | 117.82 | 0
Aplique LED mayor de 12 W hasta 24 W, para aplicaciones de interior. Flujo luminoso mayor o igual de 1000 lm, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, índice de reproducción cromática igual o superior a 80, 20.000 horas al menos de vida útil, protección igual o superior a IP20 e IK02, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transitables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDA160 | Partida | ud | APLIQUE LED DE 12W A 24W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 332.15 | 0
Aplique LED mayor de 12 W hasta 24 W, regulación DALI, para aplicaciones de interior. Flujo luminoso mayor o igual de 1000 lm, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, índice de reproducción cromática igual o superior a 80, 20.000 horas al menos de vida útil, protección igual o superior a IP20 e IK02, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transitables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDA170 | Partida | ud | APLIQUE LED DE 24W A 40W | [6 empty] | 0 | 281.3 | 0
Aplique LED mayor de 24 W hasta 40 W, para aplicaciones de interior. Flujo luminoso mayor o igual de 2000 lm, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, índice de reproducción cromática igual o superior a 80, 20.000 horas al menos de vida útil, protección igual o superior a IP20 e IK02, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transitables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDA180 | Partida | ud | APLIQUE LED DE 24W A 40W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 389.95 | 0
Aplique LED mayor de 24 W hasta 40 W, regulación DALI, para aplicaciones de interior. Flujo luminoso mayor o igual de 2000 lm, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, índice de reproducción cromática igual o superior a 80, 20.000 horas al menos de vida útil, protección igual o superior a IP20 e IK02, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Montaje en superficie. Driver led incluido. Para iluminación interior decorativa, recomendado para distribuidores, espacios transitables y cuartos húmedos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18IDA | 1 | 0 | 0
m22E18IDC | Capítulo |  | CARRILES ELECTRIFICADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDC011 | Partida | ud | CARRIL ELECTRIFICADO SUPERFICIE 3 ENCENDIDOS L=3 m | [6 empty] | 0 | 181.69 | 0
Carril universal de superficie, con perfil de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 3 m, con 4 conductores eléctricos; grado de proyección IP 30 / Clase I según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V, 16 A o 3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V 16 A) con lo que admitiría 11,1 kW. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado y p.p. de piezas de unión, empalme y tapas finales., conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDC021 | Partida | ud | CARRIL ELECTRIFICADO SUPERFICIE 3 ENCENDIDOS L=2 m | [6 empty] | 0 | 140.7 | 0
Carril universal de superficie, con perfil de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 2 m, con 4 conductores eléctricos; grado de proyección IP 30 / Clase I según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V, 16 A o 3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V 16 A) con lo que admitiría 11,1 kW. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado y p.p. de piezas de unión, empalme y tapas finales., conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDC031 | Partida | ud | CARRIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO 3 ENCENDIDOS L=3 m | [6 empty] | 0 | 209.98 | 0
Carril universal empotrado, con perfil de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 3 m, con 4 conductores eléctricos; grado de proyección IP 30 / Clase I según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V, 16 A o 3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V 16 A) con lo que admitiría 11,1 kW. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado y p.p. de piezas de unión, empalme y tapas finales., conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDC041 | Partida | ud | CARRIL ELECTRIFICADO EMPOTRADO 3 ENCENDIDOS L=2 m | [6 empty] | 0 | 144.93 | 0
Carril universal empotrado, con perfil de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 2 m, con 4 conductores eléctricos; grado de proyección IP 30 / Clase I según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V, 16 A o 3.700 W. También puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V 16 A) con lo que admitiría 11,1 kW. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado y p.p. de piezas de unión, empalme y tapas finales., conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IDC | 1 | 0 | 0
m22E18IDE | Capítulo |  | EMPOTRABLES DECORATIVOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDE011 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE 1xLED 4,5W D=90 mm | [6 empty] | 0 | 66.79 | 0
Luminaria Downlight para empotrar orientable (35º), de 90 mm diámetro, carcasa de aleación de aluminio, en color cromado y blanco; grado de protección IP20 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado 1 LED de 200 lm, con un consumo de 4,5 W, temperatura de color blanco cálido (3000 K), equipo eléctrico incorporado; para alumbrado general y de ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE021 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE 1xLED 6,5W D=110 mm | [6 empty] | 0 | 88.38 | 0
Luminaria Downlight para empotrar orientable (35º), de 110 mm diámetro, carcasa de aleación de aluminio, en color cromado y blanco; grado de protección IP 20 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado 1 LED de 325 lm, con un consumo de 6,5 W, temperatura de color blanco cálido (3000 K), equipo eléctrico incorporado; para alumbrado general y de ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE031 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR 4xLED 620 lm-3000 K D=85 mm | [6 empty] | 0 | 124.4 | 0
Luminaria Downlight LED para empotrar, circular de 85 mm diámetro; grado de protección IP20 - IK01 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces 25º o 40º, equipado con 4 LED´s de alto brillo de 620 lm, con un consumo de 13 W, temperatura de color blanco cálido (3000 K), transformador externo de la fuente de alimentación regulable, para alumbrado de acento y ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE041 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR 4xLED 700 lm-4000 K D=85 mm | [6 empty] | 0 | 124.4 | 0
Luminaria Downlight LED para empotrar, circular de 85 mm diámetro; grado de protección IP20 - IK01 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces 25º o 40º, equipado con 4 LED´s alto brillo de 700 lm, con un consumo de 13 W, temperatura de color blanco neutro (4000 K), transformador externo de la fuente de alimentación regulable, para alumbrado de acento y ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE051 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE 4xLED 620 lm-300 K D=98 mm | [6 empty] | 0 | 131.6 | 0
Luminaria Downlight LED orientable para empotrar, circular de 85 mm diámetro; grado de protección IP20 - IK01 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces 25º o 40º, equipado con 4 LED´s alto brillo de 620 lm, con un consumo de 13 W, temperatura de color blanco cálido (3000 K), transformador externo de la fuente de alimentación regulable, para alumbrado de acento y ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE061 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE 4xLED 700 lm-4000 K D=98 mm | [6 empty] | 0 | 131.6 | 0
Luminaria Downlight LED orientable para empotrar, circular de 85 mm diámetro; grado de protección IP20 - IK01 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces 25º o 40º, equipado con 4 LED´s alto brillo de 700 lm, con un consumo de 13 W, temperatura de color blanco neutro (4000 K), transformador externo de la fuente de alimentación regulable, para alumbrado de acento y ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE071 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ALTO RENDIMIENTO LED 660 lm D=137 mm | [6 empty] | 0 | 290.06 | 0
Luminaria Downlight LED de alto rendimiento para empotrar, circular de 137 mm diámetro, disipador y reflector de aluminio y fijación de acero y PC; grado de protección IP20 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Óptica de alto brillo, equipado con módulo LED de 660 lm, con un consumo de 10 W, temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K o 4000 K respectivamente), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE081 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ALTO RENDIMIENTO LED 1200 lm D=214 mm | [6 empty] | 0 | 376.48 | 0
Luminaria Downlight LED de alto rendimiento para empotrar, circular de 214 mm diámetro, carcasa y aro de aluminio en color blanco, gris o negro, reflector de plástico; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de alto brillo, equipado con módulo LED de 1200 lm, con un consumo de 12,6 W, temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K o 4000 K respectivamente), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE091 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ALTO RENDIMIENTO LED 2000 lm D=214 mm | [6 empty] | 0 | 426.9 | 0
Luminaria Downlight LED de alto rendimiento para empotrar, circular de 214 mm diámetro, carcasa y aro de aluminio en color blanco, gris o negro, reflector de plástico; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de alto brillo, equipado con módulo LED de 2000 lm, con un consumo de 12,6 W, temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K o 4000 K respectivamente), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE101 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ALTO RENDIMIENTO LED 2400 lm D=214 mm | [6 empty] | 0 | 484.54 | 0
Luminaria Downlight LED de alto rendimiento para empotrar, circular de 214 mm diámetro, carcasa y aro de aluminio en color blanco, gris o negro, reflector de plástico; grado de protección IP20 - IK02 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de alto brillo, equipado con módulo LED de 2400 lm, con un consumo de 12,6 W, temperatura de color blanco cálido o neutro (3000 K o 4000 K respectivamente), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE111 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE RECTANGULAR LED 2269 lm - 25W 225x145 mm | [6 empty] | 0 | 296.67 | 0
Luminaria Downlight LED para empotrar orientable (75º), rectangular de 230x145 mm, carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura al horno en color blanco, negro, cromo mate o titanio, reflector de aluminio y cierre de cristal; grado de protección IP42 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo LED de 2269 lm, con un consumo de 25 W, temperatura de color blanco frío (4000 K), equipo y driver integrados; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE121 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR CUADRADO LED 2010 lm - 20 W L=260 mm | [6 empty] | 0 | 196.13 | 0
Luminaria Downlight LED para empotrar, cuadrada de 260x260 mm, carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura al horno en color blanco, negro, cromo mate, óptica de PMMA; grado de protección IP42 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo LED de 2010 lm, con un consumo de 20 W, temperatura de color blanco frío (4000 K), equipo y driver integrados; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE131 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR CUADRADO LED 3840 lm - 26 W L=260 mm | [6 empty] | 0 | 212.55 | 0
Luminaria Downlight LED para empotrar, cuadrada de 260x260 mm, carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura al horno en color blanco, negro, cromo mate, óptica de PMMA; grado de protección IP42 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipado con módulo LED de 3840 lm, con un consumo de 26 W, temperatura de color blanco frío (4000 K), equipo y driver integrados; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE141 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR MODULAR 1xLED 700-1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 369.29 | 0
Luminaria Downlight modular de LED´s orientables para empotrar, carcasa y marco de aluminio y acero, cierre frontal acrílico, en color blanco; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN50102. Óptica de haz medio (25º); equipado por 1 módulo LED de 700, 1200 o 1600 lm con un consumo por módulo de 11 W, 18 W y 23 W respectivamente, fuente externa de alimentación y driver incorporado; para alumbrado de acento e interior general y de ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE151 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR MODULAR 2xLED 700-1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 621.37 | 0
Luminaria Downlight modular de LED´s orientables para empotrar, carcasa y marco de aluminio y acero, cierre frontal acrílico, en color blanco; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y EN-50102. Óptica de haz medio (25º); equipado por 2 módulos LED de 700, 1200 o 1600 lm con un consumo por módulo de 11 W, 18 W y 23 W respectivamente, fuente externa de alimentación y driver incorporado; para alumbrado de acento e interior general y de ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE161 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR MODULAR 3xLED 700-1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 844.66 | 0
Luminaria Downlight modular de LED´s orientables para empotrar, carcasa y marco de aluminio y acero, cierre frontal acrílico, en color blanco; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz medio (25º); equipado por 3 módulos LED de 700, 1200 o 1600 lm con un consumo por módulo de 11 W, 18 W y 23 W respectivamente, fuente externa de alimentación y driver incorporado; para alumbrado de acento e interior general y de ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE171 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR MODULAR 4xLED 700-1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 1132.76 | 0
Luminaria Downlight modular de LED´s orientables para empotrar, carcasa y marco de aluminio y acero, cierre frontal acrílico, en color blanco; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz medio (25º); equipado por 4 módulos LED de 700, 1200 o 1600 lm con un consumo por módulo de 11 W, 18 W y 23 W respectivamente, fuente externa de alimentación y driver incorporado; para alumbrado de acento e interior general y de ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE181 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ESTANCO 4xLED 620/700 lm D=85 mm | [6 empty] | 0 | 146 | 0
Luminaria Downlight LED estanco para empotrar, circular de 85 mm diámetro; grado de protección IP54 - IK01 / Clase II, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haces 25º o 40º, equipado con módulo LED alto brillo de 600 o 700 lm, con un consumo de 13 W, temperatura de color blanco neutro (4000 K), transformador externo de la fuente de alimentación regulable, para alumbrado de acento y ambiente. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE191 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR POLICARBONATO FLUORESCENTE COMPACTA 1x13 W - HFP D=173 mm | [6 empty] | 0 | 140.24 | 0
Luminaria Downlight para empotrar, circular de 173 mm diámetro, con reflector de policarbonato metalizado y faceteado (antihuellas), difusor prismático, opal o cierre transparente; grado de protección IP 20 / Clase II, clase de aislamiento F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente compacta de 13 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE201 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ALTO RENDIMIENTO FLUORESCENTE COMPACTA 35 W/70 W D=144 mm | [6 empty] | 0 | 354.88 | 0
Luminaria Downlight de alto rendimiento para empotrar, circular de 144 mm diámetro, reflectores y estructura de aluminio en color blanco o gris, vidrio protector; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Óptica reflectora de 36º; lámpara de descarga compacta de 35 W o 70 W, equipo eléctrico incorporado, para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE211 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ALT.RENDIMIENT.ORIENTABLE FLUORESCEN.COMPACTA 35/70 W D=144 mm | [6 empty] | 0 | 354.88 | 0
Luminaria Downlight orientable de alto rendimiento para empotrar, circular de 144 mm diámetro, reflectores y estructura de aluminio en color blanco o gris, vidrio protector; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Óptica reflectora de 36º; lámpara de descarga compacta de 35 W o 70 W, equipo eléctrico incorporado, para alumbrado general interior y de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE221 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR FLUORESCENTE COMPACTA 2x18 W - HFP D=234 mm | [6 empty] | 0 | 101.36 | 0
Luminaria Downlight para empotrar, circular de 234 mm diámetro, estructura y caja portaequipos de acero en color blanco, reflector de aluminio anodizado alto brillo y clips de montaje de acero inoxidable, cierre de vidrio transparente o mate; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE231 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR FLUORESCENTE COMPACTA 2x26 W - HFP D=234 mm | [6 empty] | 0 | 101.36 | 0
Luminaria Downlight para empotrar, circular de 234 mm diámetro, estructura y caja portaequipos de acero en color blanco, reflector de aluminio anodizado alto brillo y clips de montaje de acero inoxidable, cierre de vidrio transparente o mate; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE241 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE RECTANGULAR HM 70 W HF 230x145 mm | [6 empty] | 0 | 208.58 | 0
Luminaria Downlight para empotrar orientable (75º), rectangular de 230x145 mm, carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura al horno en color blanco, negro, cromo mate o titanio, reflector de aluminio y cierre de cristal; grado de protección IP42 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara halogenuro metálico lineal de 70 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE251 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ORIENTABLE RECTANGULAR HM 150 W HF 203x145 mm | [6 empty] | 0 | 236.31 | 0
Luminaria Downlight para empotrar orientable (75º), rectangular de 230x145 mm, carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura al horno en color blanco, negro, cromo mate o titanio, reflector de aluminio y cierre de cristal; grado de protección IP42 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara halogenuro metálico lineal de 150 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE261 | Partida | ud | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR ESTANCO FLUORESCENTE COMPACTO 1x13 W - HF | [6 empty] | 0 | 134.43 | 0
Luminaria Downlight estanco para empotrar, circular, carcasa de aluminio con recubrimiento de pintura al horno en color blanco, cromo mate o titanio, reflector de aluminio faceteado; grado de protección IP65 - IK10 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente compacta de 13 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE271 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR ORIENTABLE LINEAL C/MARCO 1 MÓDULO LED 1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 318.87 | 0
Luminaria modular de empotrar con marco, orientable por sistema de articulación en grupo lineales, carcasa de aluminio y acero, cierre frontal acrílico; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Con óptica de policarbonato orientable de haz medio (25º), equipado con módulo LED de 1200 lm o 1600 lm, con un consumo de 18 W y 23 W respectivamente, temperatura de color blanco cálido (3000K), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE281 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR ORIENTABLE LINEAL C/MARCO 2 MÓDULOS LED 1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 513.35 | 0
Luminaria modular de empotrar con marco, orientable por sistema de articulación en grupo lineales, carcasa de aluminio y acero, cierre frontal acrílico; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Con óptica de policarbonato orientable de haz medio (25º), equipado con 2 módulos LED de 1200 lm o 1600 lm, con un consumo de 18 W y 23 W respectivamente por módulo, temperatura de color blanco cálido (3000 K), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE291 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR ORIENTABLE LINEAL C/MARCO 3 MÓDULOS LED 1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 722.2 | 0
Luminaria modular de empotrar con marco, orientable por sistema de articulación en grupo lineales, carcasa de aluminio y acero, cierre frontal acrílico; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Con óptica de policarbonato orientable de haz medio (25º), equipado con 3 módulos LED de 1200 lm o 1600 lm, con un consumo de 18 W y 23 W respectivamente por módulo, temperatura de color blanco cálido (3000 K), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE301 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR ORIENTABLE LINEAL C/MARCO 4 MÓDULOS LED 1200-1600 lm | [6 empty] | 0 | 1132.76 | 0
Luminaria modular de empotrar con marco, orientable por sistema de articulación en grupo lineales, carcasa de aluminio y acero, cierre frontal acrílico; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Con óptica de policarbonato orientable de haz medio (25º), equipado con 4 módulos LED de 1200 lm o 1600 lm, con un consumo de 18 W y 23 W respectivamente por módulo, temperatura de color blanco cálido (3000 K), transformador externo de la fuente de alimentación, para alumbrado general interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE311 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR ORIENTABLE LINEAL LÁMPARA DESCARGA COMPACTA 1x70 W | [6 empty] | 0 | 308.78 | 0
Luminaria modular para empotrar orientable (40º) por sistema de articulación "cardan" en grupo lineales, carcasa de aluminio y acero, en color gris metalizado o blanco, óptica compuesta por un reflector de alto rendimiento de aluminio de haz estrecho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara de descarga compacta de 70 W, equipo eléctrico integrado, portalámparas; para alumbrado interior de acento. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE321 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR HALÓGENA DICROICA 50 W D=85 mm | [6 empty] | 0 | 36.6 | 0
Luminaria para empotrar, circular de 85 mm, carcasa de aluminio natural torneado y ópticas incorporadas; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara halógena dicroica de 50 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE331 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR ORIENTABLE HALÓGENA DICROICA 50 W D=85 mm | [6 empty] | 0 | 37.95 | 0
Luminaria para empotrar orientable, circular de 85 mm, carcasa de aluminio natural torneado y ópticas incorporadas; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara halógena dicroica de 50 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE341 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR 1xLED 5 W D=85 mm | [6 empty] | 0 | 72.26 | 0
Luminaria LED para empotrar, circular de 85 mm, carcasa de aluminio natural torneado y ópticas incorporadas; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; equipada con 1 LED de 180 lm, con un consumo de 5 W, driver incorporado; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE351 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR CON 1 LED | [6 empty] | 0 | 199.58 | 0
Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 1 LED de alta potencia. Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco frío o azul. La placa base puede ser redonda o cuadrada. El consumo es de 3 W y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE361 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR CON 2 LED | [6 empty] | 0 | 373.61 | 0
Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LED de alta potencia. Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco frío o azul. La placa base puede ser cuadrada. El consumo es de 6 W y la vida útil de los LED es de 50.000 horas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE371 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRAR CON 3 LED | [6 empty] | 0 | 329.99 | 0
Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 3 LED de alta potencia. Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbonato. Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco frío o azul. La placa base puede ser redonda o cuadrada. El consumo es de 9 W y la vida útil de los LED es de 50.000 horas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDE380 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 6W A 9W | [6 empty] | 0 | 53.99 | 0
Luminaria Downlight LED, de 6 W hasta 9 W, con flujo luminoso igual o superior a 450 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE390 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 6W A 9W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 80.88 | 0
Luminaria Downlight LED, de 6 W hasta 9 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 450 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE400 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 9W A 12W | [6 empty] | 0 | 61.69 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 9 W hasta 12 W, con flujo luminoso igual o superior a 740 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE410 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 9W A 12W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 86.45 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 9 W hasta 12 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 740 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE420 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 12W A 15W | [6 empty] | 0 | 66.45 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 12 W hasta 15 W, con flujo luminoso igual o superior a 900 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE430 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 12W A 15W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 114.7 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 12 W hasta 15 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 900 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE440 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 15W A 18W | [6 empty] | 0 | 75.04 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 15 W hasta 18 W, con flujo luminoso igual o superior a 1250 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE450 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 15W A 18W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 119.09 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 15 W hasta 18 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 1250 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE460 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 18W A 23W | [6 empty] | 0 | 80.88 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 18 W hasta 23 W, con flujo luminoso igual o superior a 1250 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE470 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 18W A 23W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 137.02 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 18 W hasta 23 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 1250 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE480 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 23W A 28W | [6 empty] | 0 | 89.12 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 23 W hasta 28 W, con flujo luminoso igual o superior a 1800 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE490 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 23W A 28W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 141.7 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 23 W hasta 28 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 1800 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE500 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 28W A 33W | [6 empty] | 0 | 97.77 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 28 W hasta 33 W, con flujo luminoso igual o superior a 2400 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE510 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 28W A 33W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 156.13 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 28 W hasta 33 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 2400 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE520 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 33W A 40W | [6 empty] | 0 | 153.76 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 33 W hasta 40 W, con flujo luminoso igual o superior a 3500 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE530 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 33W A 40W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 213.2 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 33 W hasta 40 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 3500 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE540 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 40W A 50W | [6 empty] | 0 | 162.13 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 40 W a 50 W, con flujo luminoso igual o superior a 4900 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IDE550 | Partida | ud | DOWNLIGHT LED DE 40W A 50W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 162.13 | 0
Luminaria Downlight LED, mayor de 40 W a 50 W, con regulación DALI, con flujo luminoso igual o superior a 4900 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 25.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con carcasa y reflector de aluminio en color gris o blanco, vidrio protector; grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Para alumbrado interior general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18IDE | 1 | 0 | 0
m22E18IDF | Capítulo |  | EMPOTRABLES Y ADOSABLES CON LEDs | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDF011 | Partida | ud | LÁMPARA DICROICA LED 4x2 W ARO ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 133.22 | 0
Lámpara dicroica LED 4x2 W con fuente de alimentación externa con aro de aluminio, 110-220 VAC, 8 W, equivalente a luminaria halógena de 50 W, con un flujo mayor a 750 lm y una vida útil superior a 50.000 horas, en color blanco cálido, CE, ROHS, TUV. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDF021 | Partida | ud | DOWNLIGHT 6x2 W BLANCO CÁLIDO | [6 empty] | 0 | 165.17 | 0
Downlight 6x2 W con fuente de alimentación externa con aro de aluminio, 110-220 VAC, 12 W equivalente a lámpara incandescente de 75 W o lámpara de descarga de 35 W, para empotrar con lámpara de LEDs con flujo > 900 lm y vida >50000 horas, CE, ROHS, TUV. En cuerpo de aluminio, con luz en blanco cálido. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDF031 | Partida | ud | DOWNLIGHT 15x2 W BLANCO CÁLIDO | [6 empty] | 0 | 326.73 | 0
Downlight 15x2 W con fuente de alimentación externa con aro de aluminio, 110-220 VAC, 24 W equivalente a lámpara bajo consumo de 2x26 W o lámpara de descarga de 70 W, para empotrar con lámpara de LEDs con flujo > 1800 lm y vida >50000 horas, CE, ROHS, TUV. En cuerpo de aluminio, con luz en blanco cálido. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDF041 | Partida | ud | FOCO CARRIL TRIFÁSICO LÁMPARA LED 6x2 W | [6 empty] | 0 | 293.14 | 0
Foco para carril trifásico con lámpara LED 6x2 W, con fuente de alimentación externa 110-220 VAC, 12 W, equivalente a lámpara de incandescencia de 75 W o lámpara de descarga de 35 W, con un flujo mayor a 900 lm y una vida útil superior a 50.000 horas, en color blanco cálido, CE, ROHS, TUV. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDF051 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE 60x60 4 TUBOS LED 10 W | [6 empty] | 0 | 403.92 | 0
Luminaria de oficina empotrable de 60x60 cm, con 4 tubos LED 10 W y fuente de alimentación externa para cada tubo, 110-220 VAC, 40 W, equivalente a luminaria de 4x18 W (T8) o luminaria de fluorescencia 4x14 W (T5), con un flujo mayor de 3.600 lm y una vida útil superior a 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDF061 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA SUPERFICIE LED 12x12x120 cm 40 W | [6 empty] | 0 | 446.4 | 0
Luminaria estanca de superficie LED, de dimensiones 12x12x120 cm, 40 W con fuente de alimentación externa 110-220 VAC, 40 W, equivalente a luminaria de superficie de 2x36 W (T8) o de fluorescencia 2x28 W(T5), con flujo mayor a 3.600 lm y una vida útil mayor de 50.000 horas, CE, ROHS, TUV. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IDF | 1 | 0 | 0
m22E18IDS | Capítulo |  | LUMINARIAS SUSPENDIDAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IDS011 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA METÁLICA DESCARGA COMPACTA 70 W | [6 empty] | 0 | 686.2 | 0
Luminaria suspendida decorativa con diseño tipo campana, con carcasa y reflector de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN -50102. Óptica de haz ancho, lámpara de descarga compacta de 70 W, equipo electrónico incorporado, para alumbrado interior de media altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cable de suspensión de 2,5 m de longitud y conexionado; conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDS021 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA METÁLICA DESCARGA COMPACTA 150 W | [6 empty] | 0 | 722.2 | 0
Luminaria suspendida decorativa con diseño tipo campana, con carcasa y reflector de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz ancho, lámpara de descarga compacta de 150 W, equipo electrónico incorporado, para alumbrado interior de media altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cable de suspensión de 2,5 m de longitud y conexionado; conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IDS031 | Partida | ud | LUMINARIA SUSPENDIDA METÁLICA FLUORESCENTE COMPACTA 42 W HF | [6 empty] | 0 | 513.35 | 0
Luminaria suspendida decorativa con diseño tipo campana, con carcasa y reflector de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de protección; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Óptica de haz ancho, lámpara de fluorescencia compacta de 42 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión, para alumbrado interior de media altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cable de suspensión de 2,5 m de longitud y conexionado; conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IDS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18ID | 1 | 0 | 0
m22E18IE | Capítulo |  | LUMINARIAS ESTANCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IEA | Capítulo |  | REGLETAS ESTANCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IEA011 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 1x18 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 73.7 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEA021 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 1x36 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 76.26 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102 lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEA031 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 2x36 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 98.8 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEA041 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 1x58 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 80.98 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEA051 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 2x58 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 104.76 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEA061 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 1x49 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 92.89 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T5 de 49 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEA071 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA 1x80 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 99.46 | 0
Regleta de superficie estanca compacta funcional, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, reflector de aluminio, grado de protección IP65 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T5 de 80 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IEA | 1 | 0 | 0
m22E18IEB | Capítulo |  | LUMINARIAS ESTANCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IEB011 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 1x18 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 106.48 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y EN-50102; lámpara fluorescente T8 de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB021 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 2x18 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 134.44 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y EN-50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB031 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 1x36 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 180.7 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y EN-50102; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB041 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 2x36 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 212.52 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y EN-50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB051 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 1x58 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 186.01 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB061 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO 2x58 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 226.03 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa de poliéster reforzado en fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm de espesor, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB071 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA ALTO RENDIMIENTO 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 233.84 | 0
Luminaria estanca de alto rendimiento y control de deslumbramiento para fluorescencia lineal, con carcasa de policarbonato, sin reflector, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, aparcamientos y marquesinas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB081 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA ALTO RENDIMIENTO 2x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 251.12 | 0
Luminaria estanca de alto rendimiento y control de deslumbramiento para fluorescencia lineal, con carcasa de policarbonato, sin reflector, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, aparcamientos y marquesinas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB091 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA ALTO RENDIMIENTO 1x49 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 248.25 | 0
Luminaria estanca de alto rendimiento y control de deslumbramiento para fluorescencia lineal, con carcasa de policarbonato, sin reflector, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T5 de 49 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, aparcamientos y marquesinas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB101 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA ALTO RENDIMIENTO 2x49 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 266.97 | 0
Luminaria estanca de alto rendimiento y control de deslumbramiento para fluorescencia lineal, con carcasa de policarbonato, sin reflector, grado de protección IP66 - IK08 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado industrial, aparcamientos y marquesinas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB111 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 1800 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 135.88 | 0
Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 1800 lm, con un consumo de 19 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB121 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 2200 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 163.26 | 0
Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB131 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 4000 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 176.23 | 0
Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB141 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 3400 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 219.43 | 0
Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3400 lm, con un consumo de 29 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB151 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 6000 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 228.08 | 0
Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 6000 lm, con un consumo de 57 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamientos y almacenes. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB161 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 1x20 W | [6 empty] | 0 | 213.67 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 20 W; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB171 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2x20 W | [6 empty] | 0 | 376.46 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas tubo de LED de 20 W; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB181 | Partida | ud | LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 1x25 W | [6 empty] | 0 | 282.82 | 0
Luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 25 W; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEB190 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED DE 600mm DE 12W a 25W | [6 empty] | 0 | 147.5 | 0
Luminaria estanca LED, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección igual a superior a IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; de 12 W hasta 25 W; flujo luminoso mayor o igual de 1400 lm; índice de reproducción cromática igual o superior a 80; 30.000 horas de vida útil; rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC; tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IEB200 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED DE 600mm DE 12W a 25W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 250.85 | 0
Luminaria estanca LED, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección igual a superior a IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; de 12 W hasta 25 W, con regulación DALI; flujo luminoso mayor o igual de 1400 lm; índice de reproducción cromática igual o superior a 80; 30.000 horas de vida útil; rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC; tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IEB210 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED DE 1200mm DE 19W a 50W | [6 empty] | 0 | 196.18 | 0
Luminaria estanca LED, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección igual a superior a IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; mayor de 19 W hasta 50 W; flujo luminoso mayor o igual de 2800 lm; índice de reproducción cromática igual o superior a 80; 30.000 horas de vida útil; rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC; tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IEB220 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED DE 1200mm DE 19W a 50W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 341.02 | 0
Luminaria estanca LED, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección igual a superior a IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; mayor de 19 W hasta 50 W, con regulación DALI; flujo luminoso mayor o igual de 2800 lm; índice de reproducción cromática igual o superior a 80; 30.000 horas de vida útil; rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC; tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IEB230 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED DE 1500mm DE 28W a 75W | [6 empty] | 0 | 221.55 | 0
Luminaria estanca LED, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección igual a superior a IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; mayor de 28 W hasta 75 W; flujo luminoso mayor o igual de 4000 lm; índice de reproducción cromática igual o superior a 80; 30.000 horas de vida útil; rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC; tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IEB240 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA LED DE 1500mm DE 28W a 75W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 358.61 | 0
Luminaria estanca LED, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección igual a superior a IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; mayor de 28 W hasta 75 W, con regulación DALI; flujo luminoso mayor o igual de 4000 lm; índice de reproducción cromática igual o superior a 80; 30.000 horas de vida útil; rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC; tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz; para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18IEB | 1 | 0 | 0
m22E18IEC | Capítulo |  | REGLETAS / LUMINARIAS ESTANCAS APLICACIONES ESPECIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IEC011 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA BAJAS TEMPERATURAS 1x58 W T8 - HF (-30ºC) | [6 empty] | 0 | 809.76 | 0
Regleta estanca especial para bajas temperaturas de hasta -30ºC para fluorescencia lineal, apta para instalaciones de aire en movimiento, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflectores orientables de alto rendimiento de haz medio o estrecho; grado de protección IP65 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico; para alumbrado en aplicaciones de bajas temperaturas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEC021 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA BAJAS TEMPERATURAS 2x58 W T8 - HF (-30ºC) | [6 empty] | 0 | 1545.54 | 0
Regleta estanca especial para bajas temperaturas de hasta -30ºC para fluorescencia lineal, apta para instalaciones de aire en movimiento, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, reflectores orientables de alto rendimiento de haz medio o estrecho; grado de protección IP65 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico; para alumbrado en aplicaciones de bajas temperaturas. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IEC031 | Partida | ud | REGLETA ESTANCA RESISTENTE AGENTES QUÍMICOS ALTAS TEMPERATURAS 1x36 W T8 - HF (80ºC) | [6 empty] | 0 | 810.04 | 0
Regleta estanca especial, resistente a agentes químicos y temperaturas de hasta 80ºC; con carcasa de resina fenólica termoendurecida y tubo de protección de vidrio; grado de protección IP65 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico; para alumbrado de aplicaciones especiales. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IEC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18IE | 1 | 0 | 0
m22E18IM | Capítulo |  | LUMINARIAS EMPOTRAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IMA | Capítulo |  | LUMINARIAS EMPOTRAR TUBO 26 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IMA011 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL DIFUSOR PRISMÁTICO 4x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 220.01 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA021 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO BLANCO 3x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 144.79 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y difusor prismático; grado de protección IP40 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 3 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA031 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO BLANCO 4x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 154.28 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA041 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO BLANCO 2x36 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 145.4 | 0
Luminaria modular para empotrar de 1196x296 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA051 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO BLANCO 4x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 144.18 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio blanco, lamas planas blancas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA061 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO MATE 4x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 175.89 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio mate, lamas planas estriadas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA071 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO MATE 3x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 157.74 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio mate, lamas planas estriadas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 3 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA081 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO MATE 4x18 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 165.81 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio mate, lamas planas estriadas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 4 lámparas fluorescentes T8 de 18 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMA091 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE FUNCIONAL LAMAS ALUMINIO MATE 2x36 W T8 - HFS | [6 empty] | 0 | 156.92 | 0
Luminaria modular para empotrar de 1196x296 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, con óptica de aluminio mate, lamas planas estriadas; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IMA | 1 | 0 | 0
m22E18IMB | Capítulo |  | LUMINARIAS EMPOTRAR TUBO 16 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IMB011 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 2x28 W T5 - HFS | [6 empty] | 0 | 189.76 | 0
Luminaria modular para empotrar de 1197x297 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I; según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB021 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 3x14 W T5 - HFS | [6 empty] | 0 | 184.01 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x597 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB031 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 4x14 W T5 - HFS | [6 empty] | 0 | 215.69 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x597 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB041 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 3x24 W T5 - HFS | [6 empty] | 0 | 196.98 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x597 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T5 de 24 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB051 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 4x24 W T5 - HFS | [6 empty] | 0 | 230.1 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x597 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB061 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 2x54 W T5 - HFS | [6 empty] | 0 | 196.98 | 0
Luminaria modular para empotrar de 1197x297 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con balasto electrónico estándar, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB071 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO 2x28 W T5 - HFR | [6 empty] | 0 | 238.73 | 0
Luminaria modular para empotrar de 1197x297 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% semibrillo doble parabólica, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB081 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO SEMIBRILLO/BRILLO 4x14 W T5 - HFR | [6 empty] | 0 | 319.4 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x597 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% de alto brillo o semibrillo doble parabólica cerrada, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMB091 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ALUMINIO BRILLO 3x14 W T5 - HFR | [6 empty] | 0 | 281.96 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x597 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, ópticas de aluminio anodizado con pureza 99,99% brillo doble parabólica, ranuras para aire acondicionado en la parte superior de la carcasa; grado de protección IP20 - IK 02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; 3 lámparas fluorescentes T5 de 14W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, oficinas, colegios y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IMB | 1 | 0 | 0
m22E18IMC | Capítulo |  | LUMINARIAS EMPOTRAR FLUORESCENCIA COMPACTA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IMC011 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE COMPACTA 2x36 W HFP | [6 empty] | 0 | 227.48 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, distribución de luz indirecta de haz simétrico; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes compactas de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMC021 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE COMPACTA 2x55 W HFP | [6 empty] | 0 | 239.5 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco, distribución de luz indirecta de haz simétrico; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes compactas de 55 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMC031 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE COMPACTA 2x36 W HFP CON MARCO | [6 empty] | 0 | 281.5 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y marco para techos escayola, distribución de luz indirecta de haz simétrico; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes compactas de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMC041 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE COMPACTA 2x55 W HFP CON MARCO | [6 empty] | 0 | 293.52 | 0
Luminaria modular para empotrar de 596x596 mm, con carcasa de chapa de acero prelacado en blanco y marco para techos escayola, distribución de luz indirecta de haz simétrico; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes compactas de 55 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IMC | 1 | 0 | 0
m22E18IMD | Capítulo |  | LUMINARIAS EMPOTRAR ASIMÉTRICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IMD011 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x38 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 188.76 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 38W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMD021 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x14 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 196.31 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 14W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMD031 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x24 W T8 - HFP | [6 empty] | 0 | 200.65 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 24W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMD041 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x28 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 216.84 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMD051 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x35 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 256.82 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMD061 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x49 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 256.82 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 49W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IMD071 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE ASIMÉTRICA 1x54 W T5 - HFP | [6 empty] | 0 | 216.84 | 0
Luminaria modular para empotrar de 597x197 mm, con carcasa de chapa de acero pintado en blanco, óptica con reflector de aluminio mate; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 54W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IMD | 1 | 0 | 0
m22E18IML | Capítulo |  | LUMINARIAS EMPOTRAR LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IML030 | Partida | ud | PANTALLA LED 60X60 30W a 50W | [6 empty] | 0 | 181.19 | 0
Pantalla LED con potencias de 30W a 50W, de 60 x 60 cm, flujo luminoso de al menos 2700 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Color blanco y grado de protección igual a superior a IP20 e IK02. Recomendada para oficinas, salas y áreas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IML040 | Partida | ud | PANTALLA LED 60X60 30W a 50W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 226.05 | 0
Pantalla LED con potencias de 30W a 50W, con regulación DALI, de 60 x 60 cm, flujo luminoso de al menos 2700 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Color blanco y grado de protección igual a superior a IP20 e IK02. Recomendada para oficinas, salas y áreas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IML050 | Partida | ud | PANTALLA LED 30X120 30W a 45W | [6 empty] | 0 | 184.59 | 0
Pantalla LED con potencias de 30W a 45W, de 60 x 120 cm, flujo luminoso de al menos 2700 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Color blanco y grado de protección igual a superior a IP20 e IK02. Recomendada para oficinas, salas y áreas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IML060 | Partida | ud | PANTALLA LED 30X120 30W a 45W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 239.02 | 0
Pantalla LED con potencias de 30W a 45W, con regulación DALI, de 60 x 120 cm, flujo luminoso de al menos 2700 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Color blanco y grado de protección igual a superior a IP20 e IK02. Recomendada para oficinas, salas y áreas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IML070 | Partida | ud | PANTALLA LED 60X120 45W a 70W | [6 empty] | 0 | 218.82 | 0
Pantalla LED con potencias de 45W a 70W, de 60 x 120 cm, flujo luminoso de al menos 5200 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Color blanco y grado de protección igual a superior a IP20 e IK02. Recomendada para oficinas, salas y áreas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IML080 | Partida | ud | PANTALLA LED 60X120 45W a 70W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 259.35 | 0
Pantalla LED con potencias de 45W a 70W, con regulación DALI, de 60 x 120 cm, flujo luminoso de al menos 5200 lm, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Color blanco y grado de protección igual a superior a IP20 e IK02. Recomendada para oficinas, salas y áreas de recepción. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IML090 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 2600 lm | [6 empty] | 0 | 264.67 | 0
Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2600 lm, con un consumo de 27,5 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IML100 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm | [6 empty] | 0 | 279.08 | 0
Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IML110 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL CUADRADO LED 3400 lm | [6 empty] | 0 | 417.35 | 0
Luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada de 600x600 mm, marco de plástico y cierre de PMMA; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529, equipado con módulo de LED de 3400 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 43-47 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IML120 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE PANEL RECTANGULAR LED 3400 lm | [6 empty] | 0 | 499.47 | 0
Luminaria LED para empotrar, con carcasa rectangular de 300x1200 mm, marco de plástico y cierre de PMMA; grado de protección IP20 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529, equipado con módulo de LED de 3400 lm, equipo fijo integrado, con un consumo de 43-47 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), equipo y driver integrado. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IML130 | Partida | ud | APLIQUE LED D=300 mm 12 W 1100 lm | [6 empty] | 0 | 354.77 | 0
Aplique LED decorativo exterior o interior, de montaje en superficie, para colocar en pared o techo. Con carcasa y difusor opal de policarbonato blanco, de 300 mm de diámetro. Equipado con LED, con un consumo de 12 W no regulable y temperatura de color blanco neutro (4000 K), con IRC de 80 Ra, driver integrado; flujo luminoso 1100 lm, vida útil de 50.000 horas y grado de protección IP66 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IML140 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE 600x600 cm LED 33 W 3400 lm | [6 empty] | 0 | 258.93 | 0
Luminaria empotrable LED de 600x600 cm, interior, de montaje empotrado en techo. Con carcasa de aluminio blanco. Equipado con LED, con un consumo total de 30 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), con IRC de 80 Ra; flujo luminoso 3400 lm, vida útil de 50.000 horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y grado de protección IP40/20 - IK03 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IML150 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE 1200x600 cm LED 33 W 3300 lm | [6 empty] | 0 | 196.64 | 0
Luminaria empotrable LED de 1200x600 cm, interior, de montaje empotrado en techo. Con carcasa de aluminio blanco. Equipado con LED, con un consumo total de 30 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), con IRC de 80 Ra; flujo luminoso 3300 lm, vida útil de 50.000 horas, índice de deslumbramiento UGR<19 y grado de protección IP40/20 - IK03 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IML | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18IM | 1 | 0 | 0
m22E18IN | Capítulo |  | LUMINARIAS INDUSTRIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IN011 | Partida | ud | LUMINARIA INDUSTRIAL DESCARGA HM 250 W | [6 empty] | 0 | 326.75 | 0
Luminaria industrial suspendida de 434 mm de diámetro, con carcasa de fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado, cubierta de cristal termoendurecido, grado de protección IP65 - IK08, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara de halogenuros metálicos de 250 W y balasto electromagnético convencional integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN021 | Partida | ud | LUMINARIA INDUSTRIAL DESCARGA VSAP 250 W | [6 empty] | 0 | 335.39 | 0
Luminaria industrial suspendida de 434 mm de diámetro, con carcasa de fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado, cubierta de cristal termoendurecido, grado de protección IP65 - IK08, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W y balasto electromagnético convencional integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN031 | Partida | ud | LUMINARIA INDUSTRIAL DESCARGA HM 400 W | [6 empty] | 0 | 336.84 | 0
Luminaria industrial suspendida de 434 mm de diámetro, con carcasa de fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado, cubierta de cristal termoendurecido, grado de protección IP65 - IK08, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara de halogenuros metálicos de 400 W y balasto electromagnético convencional integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN041 | Partida | ud | LUMINARIA INDUSTRIAL DESCARGA VSAP 400 W | [6 empty] | 0 | 354.12 | 0
Luminaria industrial suspendida de 434 mm de diámetro, con carcasa de fundición de aluminio, reflector de aluminio anodizado, cubierta de cristal termoendurecido, grado de protección IP65 - IK08, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W y balasto electromagnético convencional integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN051 | Partida | ud | LUMINARIA INDUSTRIAL LED 10.500 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 678.23 | 0
Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.500 lm, con un consumo de 100 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN061 | Partida | ud | LUMINARIA INDUSTRIAL LED 20.500 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 923.11 | 0
Luminaria industrial LED suspendida, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 20.500 lm, con un consumo de 198 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN071 | Partida | ud | LUMINARIA AMBIENTES EXPLOSIVOS QL 165 W | [6 empty] | 0 | 1589.34 | 0
Luminaria industrial suspendida antideflagrante para ambientes explosivos (clasificaciones: zonas peligrosas 1 y 2; temperatura de autoinflamación: IIA, IIB y IIC); temperatura máxima de la superficie: 200ºC, clase T 3; carcasa de acero inoxidable 316 L, con envoltorio de la lámpara de vidrio templado y reflector interno de acero inoxidable, caja de conexiones de poliéster reforzado con fibra de vidrio; para temperaturas de funcionamiento de -30º a 50ºC; grado de protección IP66 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; aislamiento clase F; lámpara de inducción magnética de 165 W; para alumbrado en ambientes explosivos. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IN080 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 30W A 50W | [6 empty] | 0 | 303.23 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 30 W a 50 W, intensidad de luz mayor o igual de 3500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN090 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 30W A 50W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 330.85 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 30 W a 50 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 3500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN100 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 50W A 80W | [6 empty] | 0 | 447.84 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 50 W a 80 W, intensidad de luz mayor o igual de 5500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN110 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 50W A 80W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 511.14 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 50 W a 80 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 5500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN120 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 80W A 100W | [6 empty] | 0 | 448.19 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 80 W a 100 W, intensidad de luz mayor o igual de 9000 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN130 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 80W A 100W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 567.64 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 80 W a 100 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 9000 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN140 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 100W A 150W | [6 empty] | 0 | 590.49 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 100 W a 150 W, intensidad de luz mayor o igual de 11500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN150 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 100W A 150W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 681.8 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 100 W a 150 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 11500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN160 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 150W A 230W | [6 empty] | 0 | 796.08 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 150 W a 230 W, intensidad de luz mayor o igual de 17500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18IN170 | Partida | ud | CAMPANA LED DE 150W A 230W (con regulación DALI) | [6 empty] | 0 | 911.05 | 0
Campana industrial de tecnología LED con potencias mayor de 150 W a 230 W, con regulación DALI, intensidad de luz mayor o igual de 17500 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 30.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Con grado de protección igual a superior a IP20 - IK02 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102, driver integrado, con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18IN | 1 | 0 | 0
m22E18IR | Capítulo |  | REGLETAS FLUORESCENTES Y LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IRA | Capítulo |  | REGLETAS FLUORESCENTES Y CARRILES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IRA011 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 85.62 | 0
Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA021 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 97.28 | 0
Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA031 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 1x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 86.61 | 0
Regleta de superficie de 1.528 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA041 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 99.27 | 0
Regleta de superficie de 1.528 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámpara fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA051 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 146.12 | 0
Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA061 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 173.63 | 0
Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA070 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 1x58 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 148.55 | 0
Regleta de superficie de 1.528 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA080 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W T8 - HFR | [6 empty] | 0 | 182.82 | 0
Regleta de superficie de 1.528 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámpara fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico regulable, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA090 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 2.457 mm T8 | [6 empty] | 0 | 84.88 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T8, de 2.457 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA100 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 3.686 mm T8 | [6 empty] | 0 | 107.94 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T8, de 3.686 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA110 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 1.528 mm T8 | [6 empty] | 0 | 61.27 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T8, de 1.528 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA120 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 3.057 mm T8 | [6 empty] | 0 | 92.09 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T8, de 3.057 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA130 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 4.587 mm T8 | [6 empty] | 0 | 123.8 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T8, de 4.587 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA140 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 1x49 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 94.11 | 0
Regleta de superficie de 1.474 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; con lámpara fluorescente T5 de 49 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA150 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 2x49 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 111.4 | 0
Regleta de superficie de 1.474 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA160 | Partida | ud | REGLETA DE SUPERFICIE 1x54 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 91.23 | 0
Regleta de superficie de 1.174 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 54 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA170 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 1.474 mm T5 | [6 empty] | 0 | 58.38 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T5, de 1.474 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRA180 | Partida | ud | CARRIL CABLEADO 5 CABLES L= 2.949 mm T5 | [6 empty] | 0 | 89.22 | 0
Carril cableado con 5 cables de 2,5 mm² de sección, para fluorescencia lineal con regletas para lámparas tipo T5, de 2.949 mm de longitud, de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IRA | 1 | 0 | 0
m22E18IRB | Capítulo |  | REGLETAS DECORATIVAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IRB011 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x18 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 54.7 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco y cierre acrílico con difusor opal o prismático, grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 18 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRB021 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x36 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 58.6 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco y cierre acrílico con difusor opal o prismático, grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRB031 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x58 W T8 - HF | [6 empty] | 0 | 62.97 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco y cierre acrílico con difusor opal o prismático, grado de protección IP40 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRB040 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x14 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 49.45 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural para montaje individual o en línea continua, con cuerpo, tapas y difusor de policarbonato de larga duración, grado de protección IP20 / Clase II, asilamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 14 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRB050 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x21 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 50.89 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural para montaje individual o en línea continua, con cuerpo, tapas y difusor de policarbonato de larga duración, grado de protección IP20 / Clase II, asilamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 21 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRB060 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x28 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 56.66 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural para montaje individual o en línea continua, con cuerpo, tapas y difusor de policarbonato de larga duración, grado de protección IP20 / Clase II, asilamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRB070 | Partida | ud | REGLETA DECORATIVA 1x35 W T5 - HF | [6 empty] | 0 | 59.55 | 0
Regleta decorativa de superficie o montaje mural para montaje individual o en línea continua, con cuerpo, tapas y difusor de policarbonato de larga duración, grado de protección IP20 / Clase II, asilamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 35 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IRB | 1 | 0 | 0
m22E18IRC | Capítulo |  | REGLETAS DE LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IRC011 | Partida | ud | REGLETA LED RGB HAZ ANCHO (115ºx110º) | [6 empty] | 0 | 193.83 | 0
Regleta LED de superficie, con carcasa de plástico de moldeo por inyección y cierre de policarbonato, grado de protección IP20 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con óptica haz ancho (115ºx110º), equipado con módulo LED y temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC021 | Partida | ud | REGLETA LED RGB HAZ MEDIO (60ºx120º) | [6 empty] | 0 | 218.33 | 0
Regleta LED de superficie, con carcasa de plástico de moldeo por inyección y cierre de policarbonato, grado de protección IP20 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con óptica haz medio (60ºx120º), equipado con módulo LED y temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC031 | Partida | ud | REGLETA 6xLED BLANCO AFINABLE HAZ ANCHO 110º | [6 empty] | 0 | 156.06 | 0
Regleta LED de superficie, con carcasa de plástico de moldeo por inyección y cierre de policarbonato, grado de protección IP20 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con óptica haz ancho (110º), equipado con módulo de 6 LED y temperatura de color blanco (2700-300-3500-4000K) driver integrado; para iluminación interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC041 | Partida | ud | REGLETA 6xLED BLANCO AFINABLE HAZ MEDIO 60º | [6 empty] | 0 | 179.11 | 0
Regleta LED de superficie, con carcasa de plástico de moldeo por inyección y cierre de policarbonato, grado de protección IP20 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Con óptica haz medio (60º), equipado con módulo de 6 LED y temperatura de color blanco (2700-300-3500-4000K), driver integrado; para iluminación interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC051 | Partida | ud | REGLETA LED 1900 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 138.76 | 0
Regleta LED decorativa, con carcasa y cierre opal de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102, aislamiento clase F; equipado con módulo de LED de 1900 lm, con un consumo de 21 W y temperatura de color blanco frío (3000 K) o blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado en todo tipo de aplicaciones de interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC060 | Partida | ud | REGLETA LED 3800 lm MONOCOLOR | [6 empty] | 0 | 181.98 | 0
Regleta LED decorativa, con carcasa y cierre opal de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102, aislamiento clase F; equipado con módulo de LED de 3800 lm, con un consumo de 41 W y temperatura de color blanco frío (3000 K) o blanco neutro (4000 K), driver integrado; para alumbrado en todo tipo de aplicaciones de interior. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC070 | Partida | ud | REGLETA LINEAL LED L=1200 mm 42 W 3400 lm | [6 empty] | 0 | 224.95 | 0
Luminaria lineal LED con tubo de 1200 mm de longitud, conexionable, de montaje en superficie, para colocar en pared o techo. Equipado con LED, con un consumo de 42W y temperatura de color blanco neutro (4000 K); flujo luminoso 5200 lm, vida útil de 30.000 horas, eficacia de 124 lm/w, IRC de 80 Ra y grado de protección IP65 - IK08 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Grupo de riesgo fotobiológico RG0. Cuerpo y difusor de policarbonato blanco resistente a los rayos UV. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRC080 | Partida | ud | REGLETA LINEAL LED L=1200 mm 13 W 1200 lm | [6 empty] | 0 | 82.81 | 0
Luminaria lineal LED con tubo de 1200 mm de longitud, conexionable, de montaje en superficie, para colocar en pared o techo. Equipado con LED, con un consumo de 13W y temperatura de color blanco cálido (3000 K); flujo luminoso 1200 lm, vida útil de 30.000 horas, eficacia de 92 lm/w, IRC de 80 Ra y grado de protección IP20 - IK02 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. Grupo de riesgo fotobiológico RG0. Cuerpo y difusor de policarbonato blanco resistente a los rayos UV. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IRC | 1 | 0 | 0
m22E18IRD | Capítulo |  | REGLETAS INDUSTRIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IRD011 | Partida | ud | REGLETA INDUSTRIAL C/REFLECTOR 1x36 W T8 HF | [6 empty] | 0 | 57.02 | 0
Regleta industrial de superficie o montaje suspendido, con cuerpo y reflector de chapa de acero lacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRD021 | Partida | ud | REGLETA INDUSTRIAL C/REFLECTOR 2x36 W T8 HF | [6 empty] | 0 | 63.72 | 0
Regleta industrial de superficie o montaje suspendido, con cuerpo y reflector de chapa de acero lacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRD031 | Partida | ud | REGLETA INDUSTRIAL C/REFLECTOR 1x58 W T8 HF | [6 empty] | 0 | 61.98 | 0
Regleta industrial de superficie o montaje suspendido, con cuerpo y reflector de chapa de acero lacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRD041 | Partida | ud | REGLETA INDUSTRIAL C/REFLECTOR 2x58 W T8 HF | [6 empty] | 0 | 69.67 | 0
Regleta industrial de superficie o montaje suspendido, con cuerpo y reflector de chapa de acero lacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRD051 | Partida | ud | REGLETA INDUSTRIAL C/REFLECTOR 2x36 W T8 HFP | [6 empty] | 0 | 81.93 | 0
Regleta industrial de superficie o montaje suspendido, con cuerpo y reflector de chapa de acero lacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRD061 | Partida | ud | REGLETA INDUSTRIAL C/REFLECTOR 2x58 W T8 HFP | [6 empty] | 0 | 91.05 | 0
Regleta industrial de superficie o montaje suspendido, con cuerpo y reflector de chapa de acero lacado en blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IRD | 1 | 0 | 0
m22E18IRE | Capítulo |  | REGLETAS MONTAJE RÁPIDO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IRE011 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 1x36 W T8 HFP | [6 empty] | 0 | 147.56 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, y reflector interno de aluminio de alta calidad mate y haz ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE021 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 2x36 W T8 HFP | [6 empty] | 0 | 172.18 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, y reflector interno de aluminio de alta calidad mate y haz ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 36 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE031 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 1x58 W T8 HFP | [6 empty] | 0 | 161.5 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, y reflector interno de aluminio de alta calidad mate y haz ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE041 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 2x58 W T8 HFP | [6 empty] | 0 | 188.58 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, y reflector interno de aluminio de alta calidad mate y haz ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T8 de 58 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE051 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x14 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 100.31 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo de acero prelacado en color blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 14 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE061 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x14 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 125.23 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo de acero prelacado en color blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE071 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x28 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 102.76 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo de acero prelacado en color blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE081 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x28 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 128.68 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo de acero prelacado en color blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE090 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 1x49 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 154.61 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, con reflector interno incorporado de haz medio o ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 49 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE100 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 2x49 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 190.63 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, con reflector interno incorporado de haz medio o ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE110 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 1x54 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 147.41 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, con reflector interno incorporado de haz medio o ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 54 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE120 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO C/REFLECTOR 2x54 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 194.96 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo y reflector multiuso estándar de acero prelacado en color blanco, con reflector interno incorporado de haz medio o ancho; grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE130 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x80 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 115.73 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo de acero prelacado en color blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; lámpara fluorescente T5 de 80 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IRE140 | Partida | ud | REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x80 W T5 HFP | [6 empty] | 0 | 169.05 | 0
Regleta de fluorescencia lineal de montaje rápido sobre su base (incluida), de superficie o montaje suspendido, cuerpo de acero prelacado en color blanco, grado de protección IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529; 2 lámparas fluorescentes T5 de 80 W, con balasto electrónico de alta frecuencia, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado interior general, industrial y comercial. Luminaria y lámpara con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IRE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18IR | 1 | 0 | 0
m22E18IS | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18IS010 | Partida | ud | APARATO SEÑALIZACIÓN SUELO | [6 empty] | 0 | 282.04 | 0
Aparato de señalización para empotrar en el suelo, formado por cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529, con lámpara estándar E-27 de 100 W/220 V. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IS020 | Partida | ud | APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE | [6 empty] | 0 | 252.07 | 0
Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529, con lámpara estándar E-27 de 100 W/220 V. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IS030 | Partida | ud | LED SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE SUELO (12-LED) | [6 empty] | 0 | 176.5 | 0
Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja potencia. Consta de 12 LED de 24 V, disponibles en blanco, azul, rojo verde o amarillo, con carcasa fabricada de tecnopolímero y rematada por un difusor de vidrio mate rodeado por un aro de acero inoxidable. La carcasa tiene 2 prensaestopas M20 para cableado pasante. Se suministra con transformador incorporado de 230 V/24 V y manguito exterior de tecnopolímero para su instalación. Consumo 0,8 W, protección IP67 según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IS040 | Partida | ud | LED SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE SUELO (6-LED) | [6 empty] | 0 | 79.12 | 0
Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja potencia. Consta de 6 LED de 24 V, disponibles en blanco, azul, rojo verde o amarillo, con carcasa fabricada de tecnopolímero y rematada por un difusor de vidrio mate rodeado por un aro de acero inoxidable. La carcasa tiene 2 prensaestopas M20 para cableado pasante. Se suministra con transformador incorporado de 230 V/24 V y manguito exterior de tecnopolímero para su instalación. Consumo 0,5 W, protección IP67 según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18IS050 | Partida | ud | LED SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE SUELO (4-LED) | [6 empty] | 0 | 47.69 | 0
Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja potencia. Consta de 4 LED de 24 V, disponibles en blanco, azul, rojo verde o amarillo, con carcasa fabricada de aluminio. Está disponible en pack de 10 unidades con un transformador de 230 V/24 V válido para 10 unidades. Consumo 0,5 W, protección IP67 según UNE-EN 60598 y UNE-EN 60529. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-1 de la misma norma. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18IS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18I | 1 | 0 | 0
m22E18G | Capítulo |  | ALUMBRADO DE EMERGENCIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18G011 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 70 lm | [6 empty] | 0 | 135.34 | 0
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G021 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 100 lm | [6 empty] | 0 | 149.21 | 0
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G031 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 150 lm | [6 empty] | 0 | 166.14 | 0
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G041 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 200 lm | [6 empty] | 0 | 201.56 | 0
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G051 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 350 lm | [6 empty] | 0 | 212.37 | 0
Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G061 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 70 lm | [6 empty] | 0 | 147.69 | 0
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G071 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 100 lm | [6 empty] | 0 | 161.55 | 0
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G081 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 150 lm | [6 empty] | 0 | 178.49 | 0
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G091 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm | [6 empty] | 0 | 213.91 | 0
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G101 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 350 lm | [6 empty] | 0 | 224.72 | 0
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G110 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-66 LED 100 lm | [6 empty] | 0 | 200.08 | 0
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP66-IK 08 según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G120 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-66 LED 250 lm | [6 empty] | 0 | 240.1 | 0
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP66-IK 08 según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 250 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G130 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-66 LED 450 lm | [6 empty] | 0 | 289.39 | 0
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP66-IK 08 según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 450 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G140 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 100 lm | [6 empty] | 0 | 103.55 | 0
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP65-IK 07 según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 100 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G150 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 200 lm | [6 empty] | 0 | 139.43 | 0
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP65-IK 07 según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18G160 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA ESTANCO IP-65 LED 350 lm | [6 empty] | 0 | 154.37 | 0
Bloque autónomo de emergencia estanco, de superficie, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP65-IK 07 según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LED´s de 350 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
[9 empty] | Total m22E18G | 1 | 0 | 0
m22E18C | Capítulo |  | EQUIPOS DE CONTROL Y REGULACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18CE | Capítulo |  | ILUMINACIÓN EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E18CE010 | Partida | ud | INTERRUPTOR ASTRONÓMICO | [6 empty] | 0 | 556.62 | 0
Interruptor horario astronómico digital, para controlar las cargas luminosas en función de las horas de amanecer y ocasos anochecer, de 2 circuitos conmutados 16 A, programación por ciudades diario/semanal con teclado y mando remoto con localizador GPS, 70 espacios de memoria, maniobra On-Off, astronómica, montado sobre carril DIN. Tensión nominal 230 V, frecuencia nominal 50-60 Hz. Totalmente instalado, cableado y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE.
m22E18CE020 | Partida | ud | INTERRUPTOR CREPUSCULAR | [6 empty] | 0 | 112.66 | 0
Interruptor crepuscular compacto, de contacto simple con potencial, de 5 a 300 lux logarítmico, para el control de instalaciones de alumbrado con sistema de fijación, para instalar tanto en báculo como en superficie. Tensión nominal 230 V, frecuencia nominal 50 Hz, poder de ruptura 10 A / 230 V, consumo propio 1 W. Totalmente instalado, cableado y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al R.D. 1890/2008, CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEE.
[9 empty] | Total m22E18CE | 0 | 0 | 0
m22E18CI | Capítulo |  | ILUMINACIÓN INTERIOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E18CI010 | Partida | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL | [6 empty] | 0 | 196.25 | 0
Interruptor horario digital, de 1 circuito conmutado 16 A, programación diario/semanal, 32 espacios de memoria, maniobra On-Off, pulso de 1 a 59 s, montado sobre carril DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18CI020 | Partida | ud | INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL / PROGRAMABLE APPS | [6 empty] | 0 | 255.43 | 0
Interruptor horario digital, de 1 circuito conmutado 16 A, programación diario/semanal, 50 espacios de memoria, cambio automático V/I, maniobra On-Off, impulsos de 1 a 59 s y ciclos. Con entrada para llave bluetooth para comunicaciones que permite programar y controlar el equipo desde una App Android o iPhone, montado sobre carril DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18CI030 | Partida | ud | DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO | [6 empty] | 0 | 249.92 | 0
Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18CI040 | Partida | ud | SENSOR REGULAR ILUMINACIÓN S/LUZ DIURNA Y DETECCIÓN PRESENCIA | [6 empty] | 0 | 155.07 | 0
Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya detección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos regulables 1-10 V, nivel mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
m22E18CI045 | Partida | ud | SENSOR REG. ILUM. S/LUZ DIURNA Y DETEC. PRESENCIA (comp. DALI) | [6 empty] | 0 | 304.72 | 0
Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de la luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya detección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura recomendadas hasta 3,50 m. Compatible con regulación DALI, nivel mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI060 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 640mA KNX TOTALMENTE INSTALADA | [6 empty] | 0 | 429.57 | 0
Suminitro e instalación de fuente de alimentación para sistema KNX, que proporciona un total de 640 mA para generar y monitorizar la tensión de alimentación del sistema KNX. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalada, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI070 | Partida | ud | ACOPLADOR DE LÍNEA IP–ROUTER TOTALMENTE INSTALADO | [6 empty] | 0 | 678.15 | 0
Suminitro e instalación de acoplador de línea IP-router para conectar líneas KNX con aislamiento galvánico, permitiendo el filtrado de telegramas para reducir el tráfico y con posibilidad de uso como repetidor de línea. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI080 | Partida | ud | ACTUADOR DE 24 CANALES TOTALMENTE INSTALADO | [6 empty] | 0 | 1133.83 | 0
Suminitro e instalación de actuador multifunción KNX de 24 salidas para carril DIN de hasta 16 A (válidas para carga capacitiva) para una mayor versatilidad en las automatizaciones KNX. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI090 | Partida | ud | ACTUADOR DE 16 CANALES TOTALMENTE INSTALADO | [6 empty] | 0 | 850.17 | 0
Suminitro e instalación de actuador multifunción KNX de 16 salidas para carril DIN de hasta 16 A (válidas para carga capacitiva) para una mayor versatilidad en las automatizaciones KNX. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI100 | Partida | ud | ACTUADOR DE 8 CANALES TOTALMENTE INSTALADO | [6 empty] | 0 | 541.27 | 0
Suminitro e instalación de actuador multifunción KNX de 8 salidas para carril DIN de hasta 16 A (válidas para carga capacitiva) para una mayor versatilidad en las automatizaciones KNX. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI110 | Partida | ud | ACTUADOR DE 4 CANALES TOTALMENTE INSTALADO | [6 empty] | 0 | 357.98 | 0
Suminitro e instalación de actuador multifunción KNX de 4 salidas para carril DIN de hasta 16 A (válidas para carga capacitiva) para una mayor versatilidad en las automatizaciones KNX. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI120 | Partida | ud | PANTALLA MULTIFUNCIÓN COLOR LITE PARA SISTEMA KNX TOTALMENTE INSTALADA | [6 empty] | 0 | 1244.26 | 0
Suminitro e instalación de pantalla táctil capacitiva KNX a color lite retro-iluminada con altas prestaciones, un control sencillo e intuitivo, y entradas analógicas-digitales. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalada, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI130 | Partida | ud | FUENTE CARRIL DIN 24VDC DE AL MENOS 1,25A TOTALMENTE INSTALADA | [6 empty] | 0 | 189.17 | 0
Suminitro e instalación de fuente de carril DIN para sistema KNX, de 24VDC y al menos 1,25A, con alimentación externa de 230VAC@50Hz. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalada, incluido montaje y conexionado.
m22E18CI140 | Partida | ud | SOFTWARE DE DIRECCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA KNX (ETS5) | [6 empty] | 0 | 1796.86 | 0
Suministro e instalación de software para el direccionamiento y programación del sistemas KNX (ETS5), incluida la puesta en marcha y las pruebas necesarias.
m22E18CI150 | Partida | d | TRABAJO DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE ETS5, DIRECCIONAMIENTO Y PRUEBAS | [6 empty] | 0 | 573.27 | 0
Trabajo de programación para el direccionamiento y configuración de los diferentes equipos de un sistema de gestión y control KNX utilizando el software ETS5, incluyendo las pruebas necesarias.
m22E18CI160 | Partida | m | CABLEADO BUS CERTIFICADO KNX, EIB-Y CON AISLAMIENTO DE 750V | [6 empty] | 0 | 5.04 | 0
Suministro e instalación de cable BUS certificado KNX, EIB-Y con aislamiento de 750V, totalmente instalado.
m22E18CI170 | Partida | ud | INTERFACE KNX-DALI 64 EQUIPOS TOTALMENTE INSTALADO | [6 empty] | 0 | 1077.38 | 0
Suminitro e instalación de Interface KNX-DALI para montaje en carril DIN, capaz de controlar hasta 64 balastos DALI. Conforme a las directivas CE. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18CI | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18C | 1 | 0 | 0
m22E18N | Capítulo |  | REEMPLAZO DE LÁMPARA LED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18NA | Capítulo |  | LÁMPARA ESTÁNDAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18NA010 | Partida | ud | LÁMPARA ESTÁNDAR E27-E14 LED DE 4W A 5W | [6 empty] | 0 | 23.49 | 0
Lámpara estándar E14 o E27 de 4 W a 5 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18NA020 | Partida | ud | LÁMPARA ESTÁNDAR E27-E14 LED DE 6W A 7W | [6 empty] | 0 | 30.69 | 0
Lámpara estándar E14 o E27 de 6 W a 7 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18NA030 | Partida | ud | LÁMPARA ESTÁNDAR E27-E14 LED DE 8W A 10W | [6 empty] | 0 | 33.28 | 0
Lámpara estándar E14 o E27 de 8 W a 10 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18NA040 | Partida | ud | LÁMPARA ESTÁNDAR E27-E14 LED DE 13W A 15W | [6 empty] | 0 | 40.78 | 0
Lámpara estándar E14 o E27 de 13 W a 15 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18NA | 1 | 0 | 0
m22E18NB | Capítulo |  | LÁMPARA DICROICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18NB010 | Partida | ud | LÁMPARA DICROICA GU10-GU5.3 LED DE 4W A 5W | [6 empty] | 0 | 27.09 | 0
Lámpara dicroica de 4 W a 5 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, regulable, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18NB020 | Partida | ud | LÁMPARA DICROICA GU10-GU5.3 LED DE 6W A 7W | [6 empty] | 0 | 27.81 | 0
Lámpara dicroica de 6 W a 7 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, regulable, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E18NB030 | Partida | ud | LÁMPARA DICROICA GU10-GU5.3 LED DE 8W A 10W | [6 empty] | 0 | 29.54 | 0
Lámpara dicroica de 8 W a 10 W con tecnología de iluminación LED, intensidad de luz mayor o igual de 340 lúmenes, regulable, índice de reproducción cromática igual o mayor de 80, con temperaturas de color de 2700 K a 6500 K, 10.000 horas al menos de vida útil, con un rango mínimo de temperaturas de funcionamiento de 0ºC a 35ºC, tensión de 220-240 V y frecuencia de 50-60 Hz. Grado de protección igual a superior a IP20 / Clase I, aislamiento clase F, según UNE-EN 60598. Equipo para alumbrado general interior, con clasificación energética A++ y marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E18NB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18N | 1 | 0 | 0
m22E18V | Capítulo |  | TRAMITACIONES, LEGALIZACIONES E INSPECCIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E18V010 | Partida | ud | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO | [6 empty] | 0 | 1372.49 | 0
Tramitación y legalización de la instalación a través de Industria, con Boletín y certificado del Coorganismo de Control Autorizado. Puesta en servicio de la instalación.
[9 empty] | Total m22E18V | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E18 | 1 | 0 | 0
m22E19 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19I | Capítulo |  | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IB | Capítulo |  | CABLEADO PAR TRENZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IB010 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL 25 PARES UTP CAT. 5e | [6 empty] | 0 | 11.15 | 0
Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de 25 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB021 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL 50 PARES UTP CATEGORÍA 5e | [6 empty] | 0 | 18.25 | 0
Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de 50 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB031 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL 50 PARES FTP CATEGORÍA 5e | [6 empty] | 0 | 16.79 | 0
Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable FTP de 50 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB041 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 5e PVC | [6 empty] | 0 | 5.81 | 0
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB051 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 5e LOSH | [6 empty] | 0 | 5.88 | 0
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e LOSH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB061 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL FTP CATEGORÍA 5e PVC | [6 empty] | 0 | 5.96 | 0
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 5e PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB071 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL FTP CATEGORÍA 5e LOSH | [6 empty] | 0 | 6.03 | 0
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 5e LOSH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB081 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL UTP CATEGORÍA 6 PVC | [6 empty] | 0 | 6.19 | 0
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IB091 | Partida | m | CABLEADO HORIZONTAL FTP CATEGORÍA 6 PVC | [6 empty] | 0 | 6.5 | 0
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme a ISO/IEC 11801:2017, IEC 61156-5:2020, UNE-EN 50173-1:2018, UNE-EN 50288-6-1:2013. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IB | 1 | 0 | 0
m22E19IC | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IC010 | Partida | m | CANALIZACIÓN CANAL PVC 60x190 mm | [6 empty] | 0 | 47.18 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC con tapa interior de 60x190 mm con p.p. de accesorios y cajas de registro, totalmente terminado, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC020 | Partida | m | CANALIZACIÓN BANDEJA PREFABRICADA CHAPA 100x35 mm | [6 empty] | 0 | 18.88 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x35 mm, incluido p.p. de cajas de registro, totalmente terminado, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC030 | Partida | m | CANALIZACIÓN BANDEJA PREFABRICADA CHAPA 100x60 mm | [6 empty] | 0 | 19.78 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de chapa perforada galvanizada de 100x60 mm, incluido p.p. de cajas de registro, totalmente terminada, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC040 | Partida | m | CANALIZACIÓN BANDEJA PREFABRICADA PVC 60x75 mm | [6 empty] | 0 | 23.83 | 0
Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 60x75mm, incluido p.p. de cajas de registro, totalmente terminada, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC050 | Partida | m | CANALIZACIÓN BANDEJA PREFABRICADA PVC 100x300 mm | [6 empty] | 0 | 60.49 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm, incluido p.p. de cajas de registro, totalmente terminada, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC060 | Partida | m | CANALIZACIÓN CANAL METÁLICO 200x28 mm | [6 empty] | 0 | 24.88 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm y guía de alambre galvanizado, incluyendo p.p. cajas de registro, totalmente terminado, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC070 | Partida | m | CANALIZACIÓN CANAL METÁLICO 150x28 mm | [6 empty] | 0 | 13.8 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, totalmente terminado, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IC080 | Partida | m | CANALIZACIÓN CON ZÓCALO 16x100 mm | [6 empty] | 0 | 18.54 | 0
Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con zócalo de PVC de 16x100 mm, con accesorios y elementos de acabado y p.p. de cajas de registro, totalmente terminado, según UNE-EN 61537:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IC | 1 | 0 | 0
m22E19IE | Capítulo |  | EQUIPOS OPTOELECTRÓNICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IE010 | Partida | ud | CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-FX (15KM) | [6 empty] | 0 | 144.73 | 0
Conversor de 100Base-TX a Fibra Óptica 100Base- FX con conector RJ45 (UTP/STP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto 100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex (200 Mbps) y Half-Duplex (100 Mbps). Distancia máxima de hasta 15 Km a través de fibra monomodo. Instalado y probado. Conforme UNE-EN 55024:2011, UNE-EN 50561-1:2014, UNE-EN 61000-3-2:2014 y UNE-EN 61000-3-3:2013/A1:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IE020 | Partida | ud | CONVERSOR 1000BASE-TX A 1000BASE-FX (60KM) | [6 empty] | 0 | 224.08 | 0
Conversor de 100Base-TX a Fibra Óptica 100Base- FX con conector RJ45 (UTP/STP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto 100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex (200 Mbps) y Half-Duplex (100 Mbps). Distancia máxima de hasta 60 Km a través de fibra monomodo. Instalado y probado. Conforme UNE-EN 55024:2011, UNE-EN 50561-1:2014, UNE-EN 61000-3-2:2014 y UNE-EN 61000-3-3:2013/A1:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IE030 | Partida | ud | CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-LX | [6 empty] | 0 | 408.2 | 0
Conversor de 1000Base-TX a Fibra Óptica 1000Base- LX con conector RJ45 (UTP) para el puerto 1000Base-TX y de conector SC para el puerto 1000Base-LX. Permite la operativa en modos Full-Duplex y Half-Duplex. Distancia máxima de hasta 10 Km a través de fibra monomodo, extendiendo la distancia máxima soportada por la topología UTP, limitada a 100 m. Instalado y probado. Conforme UNE-EN 55024:2011, UNE-EN 50561-1:2014, UNE-EN 61000-3-2:2014 y UNE-EN 61000-3-3:2013/A1:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IE | 1 | 0 | 0
m22E19IF | Capítulo |  | CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IF010 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 6 FIBRAS | [6 empty] | 0 | 3.57 | 0
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 6 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF020 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS | [6 empty] | 0 | 7.81 | 0
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF030 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS | [6 empty] | 0 | 11.26 | 0
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF040 | Partida | m | CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 48 FIBRAS | [6 empty] | 0 | 28.64 | 0
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 48 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF050 | Partida | m | CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 2 FIBRAS | [6 empty] | 0 | 2.33 | 0
Cableado de 2 fibras monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, para distribución horizontal, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF060 | Partida | m | CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 4 FIBRAS | [6 empty] | 0 | 3.11 | 0
Cableado de 4 fibras monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, para distribución horizontal, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF070 | Partida | ud | CORDÓN MONOMODO ST-ST de 1 m. | [6 empty] | 0 | 15.91 | 0
Latiguillo monomodo ST-ST de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IF080 | Partida | ud | CORDÓN MONOMODO SC -SC de 5 m. | [6 empty] | 0 | 29.49 | 0
Latiguillo monomodo SC/APC -SC/APC de 5 metros la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IF | 1 | 0 | 0
m22E19II | Capítulo |  | PANELES DE CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19II010 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 6 PUERTOS SC DOBLES | [6 empty] | 0 | 715.08 | 0
Instalación de panel de conexión vacío de 6 puertos SC dobles, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19II020 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 12 PUERTOS SC DOBLES | [6 empty] | 0 | 1159.68 | 0
Instalación de panel de conexión vacío de 12 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19II030 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS SC DOBLES | [6 empty] | 0 | 2192.42 | 0
Instalación de panel de conexión vacío de 24 puertos SC dobles con acopladores, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19II040 | Partida | ud | CAJA TERMINAL/DISTRIBUCIÓN 24 EMPALMES FIBRA ÓPTICA | [6 empty] | 0 | 1045.8 | 0
Instalación de caja terminal o de distribución de fibras ópticas de 24 empalmes, totalmente equipada, instalada y conexionada. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19II050 | Partida | ud | CAJA 24 EMPALMES COMO PANEL DE CONEXIÓN | [6 empty] | 0 | 1058.82 | 0
Instalación de caja terminal o de distribución de fibras ópticas de 24 empalmes equipada con panel soporte para utilizarse como panel de conexión de 12 puertos SC simples, instalada y conexionada. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19II060 | Partida | ud | CAJA TERMINAL FIBRA ÓPTICA | [6 empty] | 0 | 558.26 | 0
Instalación de caja terminal de fibra óptica mural con 6 conectores SC dobles, totalmente equipada, instalada y conexionada. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19II | 1 | 0 | 0
m22E19IL | Capítulo |  | CABLEADO COAXIAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IL010 | Partida | m | CABLEADO RED COAXIAL | [6 empty] | 0 | 9.37 | 0
Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado. Conforme UNE-EN 50117-1:2003, UNE-EN 50083-1:2014 (Clase B) y IEC 332-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IL020 | Partida | ud | LATIGUILLO COAXIAL 2 m. | [6 empty] | 0 | 9.91 | 0
Latiguillo coaxial RG-58 de 2 metros la unidad con conectores BNC y cubierta de goma en ambos extremos ya montados, instalado y conexionado. Conforme UNE-EN 50117-1:2003, UNE-EN 50083-1:2014 (Clase B) y IEC 332-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IL030 | Partida | ud | LATIGUILLO COAXIAL 15 m. | [6 empty] | 0 | 26.01 | 0
Latiguillo coaxial RG-58 de 15 metros la unidad con conectores BNC y cubierta de goma en ambos extremos ya montados, instalado y conexionado. Conforme UNE-EN 50117-1:2003, UNE-EN 50083-1:2014 (Clase B) y IEC 332-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IL | 1 | 0 | 0
m22E19IM | Capítulo |  | TOMAS Y PUESTOS DE TRABAJO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IM010 | Partida | ud | TOMA RJ45 C5e UTP | [6 empty] | 0 | 23.42 | 0
Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM020 | Partida | ud | TOMA RJ45 C5e FTP | [6 empty] | 0 | 25.91 | 0
Toma simple RJ45 categoría 5e FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM030 | Partida | ud | TOMA RJ45 C5e STP | [6 empty] | 0 | 28.16 | 0
Toma simple RJ45 categoría 5e STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM040 | Partida | ud | TOMA RJ45 C6 UTP | [6 empty] | 0 | 26.84 | 0
Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM050 | Partida | ud | TOMA RJ45 C6 FTP | [6 empty] | 0 | 28.16 | 0
Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM060 | Partida | ud | TOMA RJ45 C6 STP | [6 empty] | 0 | 31.2 | 0
Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM070 | Partida | ud | CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA | [6 empty] | 0 | 184.91 | 0
Caja de empotrar con IP4X de 3 módulos compuesta por: un marco con bastidores de 3 módulos en acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio, así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM080 | Partida | ud | CAJA SUPERFICIE 3 MÓDULOS BLANCA | [6 empty] | 0 | 215.46 | 0
Caja de superficie con IP4X de 3 módulos en acabado blanco nieve compuesta por: 1 base doble schuko en acabado blanco nieve, 1 base doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de línea de SAI, ambas con piloto indicador de tensión y 1 placa plana de Voz y Datos con 2 conectores RJ45 categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio, así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM090 | Partida | ud | CAJA SUELO COMPLETA 3 MÓDULOS PAVIMENTO | [6 empty] | 0 | 266.96 | 0
Caja de suelo completa IP4X de 3 módulos para instalación en pavimento (profundidad regulable de 70 a 100) en acabado gris, compuesta por: 1 cubeta de plástico regulable de 3 módulos, 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado gris, 1 marco portamecanismos de 1 módulo en acabado blanco (incluido), 1 base doble Schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas inclinadas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 Simón categoría 6A FTP, acabado blanco. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio, así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM100 | Partida | ud | TORRETA 2 MÓDULOS POR CARA BLANCA | [6 empty] | 0 | 375.3 | 0
Torreta con IP4X de 2 módulos/cara acabado blanco compuesta por: 1 zócalo para canal de suelo, 2 bases doble Schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con LED, acabado rojo, indicador de línea de SAI, 2 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado blanco y canal de suelo DCS de 85x18 mm en acabado aluminio. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio, así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN. Diseño del producto realizado bajos los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM110 | Partida | ud | TOMA ÓPTICA MURAL | [6 empty] | 0 | 36.87 | 0
Toma óptica mural universal formada por dos conectores ST/SC/LC (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada. Conforme ANSI/EIA/TIA 568-B.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2017. UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IM120 | Partida | ud | CAJA SUELO COMPLETA 3 MÓDULOS SUELO TÉCNICO | [6 empty] | 0 | 248.63 | 0
Caja de suelo completa de 3 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico (profundidad regulable de 90 a 120) en acabado gris compuesta por: 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado gris, 1 marco portamecanismos de 3 módulos en acabado blanco nieve (incluido), 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click en acabado blanco nieve, 1 base doble schuko roja embornamiento por corte 1 click, indicador de línea SAI, ambas con piloto indicador de tensión y 2 placas inclinadas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6 UTP en acabado blanco nieve. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio, así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM130 | Partida | ud | CAJA SUELO CIRCULAR 3 MÓDULOS GRIS | [6 empty] | 0 | 253.54 | 0
Caja de suelo profundidad reducida circular con IP4X de 3 módulos para instalación en pavimento (profundidad 65 mm) en acabado gris, compuesta por: 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado gris, 1 cubeta plástica para pavimento, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado grafito, 1 base doble Schuko embornamiento por corte 1 click con led, acabado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con 1 conector RJ45 categoría 6A FTP, acabado grafito. Fabricados en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la no propagación de la llama por incendio, así como la baja toxicidad en el caso de emisión de humos. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM140 | Partida | ud | CAJA SUELO ESTANCA K45 IP66 PAVIMENTO | [6 empty] | 0 | 255.06 | 0
Caja de suelo estanca K45 IP66 para instalación en pavimento, compuesta por: 1 cubeta de empotrar en pavimento en acabado gris y un portamecanismos con cierre de seguridad (llave Allen 6 mm) y una base Schuko formato K45 y un conector RJ45 cat 5e UTP, en acabado acero inoxidable. Grado de protección IP66. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM150 | Partida | ud | TORRETA ANTIVANDÁLICA K45 4 MECANISMOS | [6 empty] | 0 | 339.72 | 0
Torreta antivandálica K45 de acero inoxidable y aluminio anodizado para cuatro mecanismos por cara, compuesta por: 4 bases Schuko K45 de embornamiento rápido y con obturador de protección en acabado blanco nieve, por 2 bases Schuko K45 de embornamiento rápido y con obturador de protección en acabado en rojo 1 bloque de conexión para multibases, 2 placas K45 planas de clipaje directo con 2 conectores RJ45 Categoría 6 UTP en acabado blanco nieve, zócalo de elevación para canal de suelo 85x18 mm y canal de suelo DCS con tapa 85x18 mm. Fabricada en aluminio anodizado y acero inoxidable. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM160 | Partida | ud | COLUMNA K45 ALUMINIO 70x60 mm 1 CARA | [6 empty] | 0 | 585 | 0
Columna K45 de 70x60 mm de 1 cara en acabado aluminio compuesta por: 1 base Schuko K45 en acabado blanco nieve de embornamiento rápido, 1 bases Schuko K45 en acabado rojo, indicador de línea de SAI y embornamiento rápido, 1 placa K45 inclinadas con un conector categoría 6 UTP en acabado blanco nieve y un posicionador de 90º para placas K45 en columnas K45 o perfiles verticales. Fabricada en aluminio anodizado. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajos los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM170 | Partida | ud | COLUMNA K45 ALUMINIO 110x80 mm 2 CARAS | [6 empty] | 0 | 747.47 | 0
Columna de110x80 mm de 2 caras en acabado aluminio compuesta por: 2 bases Schuko K45 en acabado blanco nieve de embornamiento rápido, 1 base Schuko K45 en acabado rojo, indicador de línea de SAI y de embornamiento rápido, 2 Placas K45 inclinadas con 1 conector categoría 6 UTP en acabado blanco nieve y 2 posicionadores de 90º para placas K45 en columnas K45 o perfiles verticales. Fabricada en Aluminio Anodizado. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajos los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM180 | Partida | ud | MINICOLUMNA K45 ALUMINIO 70x60 mm 1 CARA | [6 empty] | 0 | 340.3 | 0
Minicolumna K45 1 cara ovalada de aluminio anodizado 70x60 mm de 210 mm de altura y 1 cara con pie para su fijación al suelo, compuesta por: 2 bases Schuko K45 de embornamiento rápido con obturador de protección en acabado aluminio pintado, 2 bases Schuko K45 de embornamiento rápido con obturador de protección en acabado rojo, 2 bases schuko K45 de embornamiento a tornillo aluminio, indicador de línea de SAI, 2 placas K45 planas de clipaje directo con 2 conectores RJ45. Categoría 6 UTP en acabado aluminio pintado y 2 posicionadores de 90º para placas K45 en columnas K45 o perfiles verticales. Diseño del producto realizado bajos los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM190 | Partida | ud | MINICOLUMNA K45 ALUMINIO 110x80 mm 2 CARAS | [6 empty] | 0 | 355.92 | 0
Minicolumna K45 2 caras ovaladas de aluminio anodizado 110x80 mm de 210 mm de altura y 2 caras con pie, para su fijación al suelo compuesta por: 2 bases Schuko K45 embornamiento rápido con obturador de protección en acabado aluminio pintado, 2 bases Schuko K45 embornamiento rápido con obturador de protección en acabado rojo, indicador de línea de SAI, 2 placas K45 planas de clipaje directo con 2 conectores RJ45 Categoría 6 UTP en acabado aluminio pintado y 2 posicionadores de 90º para placas K45 en columnas K45 o perfiles verticales. Fabricada en aluminio anodizado. Diseño del producto realizado bajos los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM200 | Partida | ud | MINICOLUMNA K45 ALUMINIO 125x125 mm 4 CARAS | [6 empty] | 0 | 483.1 | 0
Minicolumna K45 4 caras de aluminio anodizado 125x125 mm de 210 mm de altura y cuatro caras con pie, para su fijación al suelo compuesta por: dos bases Schuko K45 de embornamiento rápido con obturador de protección en acabado aluminio pintado, dos bases Schuko K45 de embornamiento rápido con obturador de protección en acabado rojo, indicador de línea de SAI, dos bases schuko K45 de embornamiento a tornillo con obturador de protección en acabado aluminio pintado, dos bases schuko K45 de embornamiento a tornillo con obturador de protección en acabado rojo, indicador de línea de SAI, cuatro placas K45 planas de clipaje directo con dos conectores RJ45 Categoría 6 UTP en acabado aluminio pintado y cuatro posicionadores de 90º para placas K45 en columnas K45 o perfiles verticales. Diseño del producto realizado bajos los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-4:2009. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM210 | Partida | ud | OFIBLOCK COMPACT K45 6 MECANISMOS ÚTILES | [6 empty] | 0 | 297.49 | 0
Ofiblock Compact Plus K45 de 6 mecanismos útiles en acabado gris grafito con 1 placa K45 de entrada de cables con retenedor incluido en acabado gris grafito, 2 bases Schuko K45 de embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2 bases Schuko K45 en acabado rojo, indicador de línea de SAI y de embornamiento rápido, 1 bloque de conexión para multibases, 2 placas K45 planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP, 1 soporte ofiblock para fijación sobremesa y un organizador de cableado. Fabricado en aluminio anodizado. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM220 | Partida | ud | OFIBLOCK PLUS K45 5 MECANISMOS ÚTILES | [6 empty] | 0 | 248.08 | 0
Ofiblock Plus K45 de 6 mecanismos útiles en acabado gris grafito con 1 placa K45 de entrada de cables con retenedor incluido, en acabado gris grafito, 2 bases Schuko K45 de embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2 bases Schuko K45 en acabado rojo, indicador de línea de SAI y de embornamiento rápido, 2 bloques de conexión para multibases, 2 placas K45 planas de Voz y Datos planas con 2 conectores Categoría 6 UTP, 1 soporte ofiblock para fijación sobremesa y un organizador de cableado. Fabricado en aluminio anodizado. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013, equivalente la norma IEC-60670. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM230 | Partida | m | CANAL PVC 90x55 mm CLIPAJE DIRECTO K45 | [6 empty] | 0 | 154.63 | 0
Canal portamecanimos de PVC 90x55 mm de un compartimento en acabado blanco nieve para el clipaje directo de mecanismos K45 compuesta por: 2 base Schuko K45 embornamiento rápido en acabado blanco nieve, 2 base Schuko K45 embornamiento rápido con obturador de seguridad en acabado rojo, indicador de línea de SAI y 1 placa K45 plana de Voz y Datos con 2 conectores categoría 6 UTP en acabado blanco nieve, un conector VGA HD15 hembra y tapa ciega medio módulo. Fabricada de material termoplástico, que garantiza la no propagación de la llama por incendio. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN 50085-2-1:2008. Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM240 | Partida | m | CANAL PVC 130x55 mm CLIPAJE DIRECTO K45 | [6 empty] | 0 | 160.52 | 0
Canal portamecanimos de PVC 130x55 mm de dos compartimentos en acabado blanco nieve para el clipaje directo de mecanismos K45, compuesta por: 1 base Schuko K45 embornamiento rápido en acabado blanco nieve, 1 base Schuko K45 embornamiento rápido con obturador de seguridad en acabado rojo, indicador de línea de SAI y 1 placa K45 plana de Voz y Datos con 2 conectores categoría 6 UTP en acabado blanco nieve, un conector VGA HD15 hembra y tapa ciega medio módulo. Fabricada de material termoplástico, que garantiza la no propagación de la llama por incendio. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma UNE-EN 50085-2-1:2008. Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM250 | Partida | m | CANAL ALUMINIO 90x55 mm CLIPAJE DIRECTO K45 | [6 empty] | 0 | 214.7 | 0
Canal portamecanimos de aluminio 90x55 mm de un compartimento en acabado aluminio anodizado para el clipaje directo de mecanismos K45, compuesta por: 2 base Schuko K45 embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2 base Schuko K45 embornamiento rápido con obturador de seguridad en acabado rojo, indicador de línea de SAI y 1 placa K45 plana de Voz y Datos con 2 conectores categoría 6 UTP en acabado gris grafito, un conector VGA HD15 hembra y tapa ciega medio módulo. Perfiles fabricados en aluminio anodizado y accesorios en aluminio pintado. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN 50085-2-1:2008. Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
m22E19IM260 | Partida | m | CANAL ALUMINIO 130x55 mm CLIPAJE DIRECTO K45 | [6 empty] | 0 | 230.16 | 0
Canal portamecanimos de aluminio 130x55 mm de dos compartimentos en acabado aluminio anodizado para el clipaje directo de mecanismos K45, compuesta por: 2 base Schuko K45 embornamiento rápido en acabado gris grafito, 2 base Schuko K45 embornamiento rápido con obturador de seguridad en acabado rojo, indicador de línea de SAI y 1 placa K45 plana de Voz y Datos con 2 conectores categoría 6 UTP en acabado gris grafito un conector VGA HD15 hembra y tapa ciega medio módulo. Perfiles fabricados en aluminio anodizado y accesorios en aluminio pintado. Grado de protección IP4X. Diseño del producto realizado bajo los Requisitos de Seguridad de la Directiva 2014/35/UE, por medio del cumplimiento de la norma armonizada UNE-EN 50085-2-1:2008. Cumple la normativa española en ICT según Real Decreto 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado.
[9 empty] | Total m22E19IM | 1 | 0 | 0
m22E19IP | Capítulo |  | PANELES DE CONEXIÓN PAR TRENZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IP010 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e | [6 empty] | 0 | 264.55 | 0
Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IP020 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e | [6 empty] | 0 | 355.25 | 0
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IP030 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS CAT. 5e | [6 empty] | 0 | 448.21 | 0
Instalación de panel de conexión de 32 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IP040 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e | [6 empty] | 0 | 661.01 | 0
Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IP050 | Partida | ud | PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6 | [6 empty] | 0 | 437.42 | 0
Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexionado. Conforme ANSI/TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017 y UNE-EN 50173-1:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IP | 1 | 0 | 0
m22E19IA | Capítulo |  | ARMARIOS RACK | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IA011 | Partida | ud | ARMARIO RACK MURAL 19" 12 U 625x600x500 mm | [6 empty] | 0 | 421.34 | 0
Armario Rack mural de 19" de 625x600x500 mm de chapa de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador, con capacidad de 12 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud). Totalmente montado e instalado. Diseñado según norma UNE-EN 20539-2:1996. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IA021 | Partida | ud | ARMARIO RACK MURAL 19" 21 U 1025x600x500 mm | [6 empty] | 0 | 993.92 | 0
Armario Rack mural de 19" de 1025x600x500 mm de chapa de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador, con capacidad de 21 U, incluida bandeja fijación 409x500 mm (1 ud). Totalmente montado e instalado. Diseñado según norma UNE 20 539-2:1996. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IA031 | Partida | ud | ARMARIO RACK SUELO 19" 42 U 2000x600x600 mm | [6 empty] | 0 | 1141.41 | 0
Armario Rack instalación en suelo de 19" de 2000x600x600 mm de chapa de acero y puerta de cristal, dotada de cerradura, con aireación pasiva a través de ranuras de aireación, dorsal preparado para alojar un ventilador, con capacidad de 42 U, incluido 4 perfiles 19". Totalmente montado e instalado. Diseñado según norma UNE 20 539-2:1996. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IA041 | Partida | ud | ARMARIO RACK DE COMUNICACIONES 42 UA 800x800 mm LEVITON | [6 empty] | 0 | 1404.33 | 0
Suministro e instalación de armario Rack Estándar Voz y Datos Modelo VELTIC Serie ST de 42U. 800 ancho x 800mm fondo, fabricado en armadura soldada con capacidad de carga 800 Kg. Armario desmontable para poder ser instalado en lugares de difícil acceso. Con cuatro perfiles 19" desplazables. Puertas delantera y trasera ventiladas al 85% de una hoja, con maneta abatible con llave de seguridad. Paso de cables vertical de alta capacidad en armarios con ancho 800mm. con tapas y anillas para distribución del cableado. Laterales con cierres rápidos y cierre central de seguridad con llave. Ranuras laterales en techo y suelo de paso de cables con tapa. Pintado en color RAL-9004 Negro o RAL-7035 Gris Claro.
m22E19IA051 | Partida | ud | ARMARIO RACK 1200x600x600 mm | [6 empty] | 0 | 5575.46 | 0
Suministro, montaje y anclaje de armario apto para rack de 1200x600x600 mm, fabricado en acero de 1,5 mm, incluso puertas o paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento. Totalmente instalado y cableado. Según la normativa vigente para Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones, RD 401/2003.
[9 empty] | Total m22E19IA | 1 | 0 | 0
m22E19IS | Capítulo |  | SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19IS010 | Partida | ud | SAI SAFT (OFF-LINE) 400 VA | [6 empty] | 0 | 749.98 | 0
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 400 VA, alimentación 220 V +/- 15%, 50 Hz +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Conforme UNE-EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IS020 | Partida | ud | SAI SAFT (OFF-LINE) 800 VA | [6 empty] | 0 | 980.43 | 0
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, potencia nominal 800 VA, alimentación 220 V +/- 15%, 50 Hz +/- 5%, conmutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de soportar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin tensión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito mediante fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado. Conforme UNE-EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IS030 | Partida | ud | SAI SAFT (ON-LINE) 1000 VA | [6 empty] | 0 | 1275.3 | 0
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.000 VA, alimentación 220 V +/- 1%, 50 Hz +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB, funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Conforme UNE-EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19IS040 | Partida | ud | SAI SAFT (ON-LINE) 1250 VA | [6 empty] | 0 | 1424.27 | 0
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, potencia nominal 1.250 VA, alimentación 220 V +/- 1%, 50 Hz +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB, funcionamiento mediante Modulación de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y conexionado. Conforme UNE-EN IEC 62040-1:2019/AC:2019-11. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19IS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19I | 1 | 0 | 0
m22E19M | Capítulo |  | MEGAFONÍA Y SONIDO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19M020 | Partida | ud | SISTEMA MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CD)30W | [6 empty] | 0 | 952.83 | 0
Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30 W RMS de potencia, formado por reproductor de CDs, con amplificador integrado y sintonizador de radio AM/FM digital. Admite cuatro micrófonos simétricos, una fuente de sonido externa adicional y una señal de audio de emergencia. Incorpora la función de prioridad de avisos, activada por la detección de señal de audio en la entrada MIC 1, que atenúa las señales presentes en el resto de entradas, excepto la de emergencia. Constituye una pequeña central de megafonía, adecuada para instalaciones básicas. Se incluye micrófono de sobremesa con prioridad de avisos. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M030 | Partida | ud | SISTEMA AVISOS Y MÚSICA 60W | [6 empty] | 0 | 1666.13 | 0
Sistema de avisos con prioridad y música en local, formado por un amplificador de 60 W RMS, de 5 entradas para micrófono, 2 entradas auxiliares y 1 entrada para alarma. Pupitre microfónico, flexo 25 cm y cable 5 m, conexión DIN y pulsador. Reproductor CDs modular y chasis de 2 fuentes modulares. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M040 | Partida | ud | CENTRAL MEGAFONÍA Y SONIDO | [6 empty] | 0 | 14909.9 | 0
Sistema modular de difusión de música y alarma por voz para evacuación de emergencia (mensajes pregrabados digitales), de acuerdo con las normas UNE-EN 50849:2017 (Ratificada), UNE-EN 54-16 y UNE-EN 54-24, formado por una unidad de control general, una unidad de supervisión con módulo de supervisión de 2 salidas, una etapa de potencia 4x60 W RMS, pupitre microfónico y alimentación (no se incluye alimentación de emergencia). Instalado y probado, conforme a CTE DB-SI, RD 513/2017 y NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M050 | Partida | ud | SISTEMAS MEGAFONÍA Y SONIDO POR IP | [6 empty] | 0 | 28409.31 | 0
Instalación de un sistema modular de megafonía por IP, de propósito general con prestaciones adicionales específicas de seguridad, de acuerdo con las normas UNE-EN 50849:2017 (Ratificada), UNE-EN 54-16:2010 y UNE-EN 54-24:2010, sobre una red virtual de datos corporativa (VLAN), para centros comerciales, hospitales, túneles, oficinas, metro, ferrocarril, etc.), formado por cuatro puntos ubicados en diferentes zonas, (4 unidades de megafonía de 120 WRMS de potencia) con conexión a ethernet A y B, un pupitre microfónico de control de sobremesa con conexión a ethernet y un servidor de megafonía SMP-250. Instalado y probado, conforme a CTE DB-SI, RD 513/2017 y NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M060 | Partida | ud | DISTRIBUCIÓN SONIDO AMBIENTAL | [6 empty] | 0 | 1087.25 | 0
Sistema de distribución de música ambiental para cuatro programas musicales mono para dos salas, con dos difusores cada una, formado por una central de sonido, 2 unidades de control de sonido (uno por sala) y 4 difusores de techo (montaje empotrado), con línea de alimentación de 2 x 1,5 mm2, bajo tubo de PVC corrugado de M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M070 | Partida | ud | PUNTO SONIDO AMBIENTAL | [6 empty] | 0 | 316.07 | 0
Punto de sonido ambiental para la distribución de los canales musicales sintonizados con la TV, en habitación de hotel o equivalente, mediante amplificador para altavoces: estéreo 10W + 10 W o mono 20 W y dos difusores en habitación, baño o sala de estar de una suite. Con línea de alimentación de 2 x 1,5 mm2, bajo tubo de PVC corrugado de M 20/gp5. Montaje empotrado. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M071 | Partida | ud | INSTALACIÓN SONIDO AMBIENTAL VIVIENDA | [6 empty] | 0 | 980.3 | 0
Instalación completa de sonido ambiental, para vivienda de tres dormitorios, salón cocina y baño, formado por central de sonido estéreo, con selector de encendido manual/automático, alimentación a 230 V+ - 10% 50/60 Hz con una central de sonido que puede distribuir un programa estéreo o dos monofónicos, con un control de sonido que actúa como distribuidor y regulador de las señales de audio que proceden de la central y las envía hacia los altavoces instalados. Mediante estos controles el usuario puede activar y regular el volumen del programa musical. Además, el control permite utilizar los auriculares para escuchar música o conectar un reproductor portátil de CDs para la audición por los altavoces. La instalación comprende 2 altavoces de 2,5" en dormitorios y uno en cocina y baño y cajas de mecanismo universales, con línea de alimentación de 2 x 1,5 mm2, bajo tubo de PVC corrugado de M 20/gp5. Montado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M080 | Partida | ud | SISTEMA CONFERENCIAS | [6 empty] | 0 | 7098.6 | 0
Sistema de conferencias formado por una unidad central de control con doce canales de entrada (máximo 140 participantes), y cada canal con selector de autorización de palabra con testigo luminoso de petición y control de nivel microfónico, pupitre de control, 12 micrófonos de participante y 1 preferente, instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M090 | Partida | ud | SISTEMA TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA | [6 empty] | 0 | 25371.85 | 0
Sistema de traducción simultánea, para un salón de conferencias de 200 m2, donde existe ya un sistema de megafonía, con transmisión de cuatro canales de audio (4 idiomas) por infrarrojos y con dos intérpretes por idioma. El número de receptores infrarrojos para los asistentes a las conferencias es de 20 y el sistema está constituido por una unidad central de transmisión para 16 canales, equipada con cuatro canales, una unidad de intérprete doble, dos radiadores de infrarrojos y 20 receptores de infrarrojos. Conexionado, instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M100 | Partida | ud | COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 30 W | [6 empty] | 0 | 152.4 | 0
Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instalación en interiores, con 6 altavoces de 2,5" con transformador a línea 100 V y potencia de 30 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M110 | Partida | ud | COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 40 W | [6 empty] | 0 | 167.71 | 0
Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instalación en interiores, con 8 altavoces de 2,5" con transformador a línea 100 V y potencia de 40 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M121 | Partida | ud | COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 60 W | [6 empty] | 0 | 334.19 | 0
Columna acústica para voz/música de aluminio color blanco para instalación en exteriores con índice de protección IP-55, con 6 altavoces con dispersor y transformador a línea 100 V y potencia de 60 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M130 | Partida | ud | PROYECTOR ACÚSTICO 20W | [6 empty] | 0 | 138.7 | 0
Proyector acústico cilíndrico plástico color blanco HIPS, con selección de potencia de 20, 10 y 5 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M140 | Partida | ud | DIFUSOR SUPERFICIE 10W | [6 empty] | 0 | 169.46 | 0
Difusor de superficie de 8" con dispersor, de plástico ABS color blanco, instalado en pared y transformador a línea 100 V y con selección de potencia de 10, 5, 2,5 W RMS, con línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19M150 | Partida | ud | DIFUSOR FALSO TECHO 6W | [6 empty] | 0 | 113.43 | 0
Difusor metálico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con selección de potencia: 6, 3, 1.5 y 0.75 W RMS, y línea de alimentación de 2 hilos de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC M 20/gp5. Instalado y probado, conforme a NTE-IAM. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19M | 1 | 0 | 0
m22E19P | Capítulo |  | PORTEROS AUTOMÁTICOS Y VIDEOPORTEROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19PC | Capítulo |  | ELECTRÓNICOS CONVENCIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19PC011 | Partida | ud | PORTERO ELECTRÓNICO VIVIENDA UNIFAMILIAR | [6 empty] | 0 | 408.61 | 0
Portero electrónico para una vivienda unifamiliar, formado por Kit de un pulsador simple, sistema analógico, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono electrónico. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PC021 | Partida | ud | PORTERO ELECTRÓNICO BLOQUE 2 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 502.27 | 0
Portero electrónico para bloque compuesto por 2 viviendas, sistema convencional incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfonos electrónicos. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PC031 | Partida | ud | PORTERO ELECTRÓNICO EDIFICIO 5 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 731.52 | 0
Portero electrónico para edificio de 5 viviendas, formado por Kit de 5 pulsadores simples, sistema convencional incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfonos electrónicos. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19PC | 1 | 0 | 0
m22E19PD | Capítulo |  | ELECTRÓNICOS DIGITALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19PD011 | Partida | ud | PORTERO ELECTRÓNICO VIVIENDA UNIFAMILIAR | [6 empty] | 0 | 521.87 | 0
Portero electrónico para una vivienda unifamiliar, formado por kit de una línea, sistema digital de 2 hilos no polarizados, autoencendido, llamada y ganancia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono manos libres digital. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PD021 | Partida | ud | PORTERO DIGITAL EDIFICIO 4 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 1154.83 | 0
Portero digital para edificio de 4 viviendas, sistema digital incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfonos electrónicos, incluyendo caja de empotrar. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado, manguera 3 hilos +coaxial para la instalación y de 2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas, y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PD031 | Partida | ud | PORTERO DIGITAL EDIFICIO 5 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 1409.3 | 0
Portero digital para edificio de 5 viviendas, sistema digital incluyendo caja de empotrar, placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfonos electrónicos. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado, manguera 3 hilos +coaxial para la instalación y de 2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas, y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PD041 | Partida | ud | PORTERO DIGITAL EDIFICIO 10 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 1846.82 | 0
Portero digital para edificio de 10 viviendas, sistema digital, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfonos electrónicos, caja de empotrar. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado, cableado, de 2 hilos no polarizados para la instalación y manguera múltiple de 2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas, y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19PD | 1 | 0 | 0
m22E19PV | Capítulo |  | VIDEOPORTEROS DIGITALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19PV011 | Partida | ud | VIDEOPORTERO DIGITAL VIVIENDA UNIFAMILIAR | [6 empty] | 0 | 911.37 | 0
Videoportero blanco y negro digital para una vivienda unifamiliar, sistema digital de 3 hilos más coaxial, pulsador de autoencendido de cámara, llamada y ganancia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4". Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PV021 | Partida | ud | VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 4 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 2855.82 | 0
Instalación de portero electrónico en edificio de 4 viviendas, formado por placa, y 4 monitores de videoportero digital, sistema digital 3 hilos más el coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PV031 | Partida | ud | VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 5 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 3256.87 | 0
Instalación de portero electrónico en edificio de 5 viviendas, formado por placa A/V telecámara, y 5 monitores de videoportero digital, sistema digital 3 hilos más coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PV041 | Partida | ud | VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 10 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 5422.01 | 0
Instalación de portero electrónico en edificio de 10 viviendas, formado por placa, y 10 monitores de videoportero digital, sistema digital 3 hilos más coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19PV051 | Partida | ud | VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 20 VIVIENDAS | [6 empty] | 0 | 8914.74 | 0
Instalación de portero electrónico en edificio de 20 viviendas, formado por placa, y 20 monitores de videoportero digital, sistema digital 3 hilos más coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido y abrepuertas. Conforme a UNE-EN 50486:2009. Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19PV | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19P | 1 | 0 | 0
m22E19R | Capítulo |  | REDES DE DATOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RB | Capítulo |  | REDES INALÁMBRICAS LARGO ALCANCE (WIMAX) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RB010 | Partida | ud | UNIDAD DE USUARIO | [6 empty] | 0 | 1861.43 | 0
Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance (40 km) para conexiones punto a punto o punto multipunto, 10BaseT Ethernet o 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WIMAX (Worldwide for Microwave Access), en la banda de 4,9 GHz. Instalada y conexionada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19RB | 1 | 0 | 0
m22E19RE | Capítulo |  | REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19REC | Capítulo |  | CONCENTRADORES (HUB) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19REC010 | Partida | ud | HUB 8 PUERTOS 10 BASE T | [6 empty] | 0 | 53.19 | 0
Instalación de concentrador (HUB) de 10 Mbps de 8 puertos 10-BaseT (RJ45) y un puerto 10-Base2 (BNC) para conexión a una red basada en cable coaxial. Protección de fallo individual y aislada de cada puerto. Dispone de un noveno conector RJ45 para encadenar otros HUBs en cascada. Fuente de alimentación externa incluida. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19REC020 | Partida | ud | HUB 16 PUERTOS 10 BASE T | [6 empty] | 0 | 96.35 | 0
Instalación de concentrador (HUB) de 10 Mbps de 16 puertos 10-BaseT (RJ45), un puerto 10-Base5 (AUI), y un puerto 10-Base2 (BNC) para conexión a una red basada en cable coaxial. Protección de fallo individual y aislada a cada puerto. Dispone de un conector RJ45 adicional para encadenar otros HUBs en cascada. Incluye alimentador externo. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19REC | 1 | 0 | 0
m22E19RER | Capítulo |  | ENCAMINADORES (ROUTERS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RER010 | Partida | ud | ROUTER+MODEM ADSL | [6 empty] | 0 | 67.23 | 0
Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición del acceso a internet, y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19RER | 1 | 0 | 0
m22E19RES | Capítulo |  | CONMUTADORES (SWITCH) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RES010 | Partida | ud | SWITCH DE 8 PUERTOS | [6 empty] | 0 | 164.93 | 0
Instalación de Switch de 8 puertos compatibles con 10/100/1000 Mbps auto-detectables, formato de sobremesa de reducido tamaño y fuente de alimentación incluida. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19RES020 | Partida | ud | SWITCH DE 24 PUERTOS | [6 empty] | 0 | 1895.83 | 0
Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000 Mbps auto-detectables, tamaño de rack 19" sin incluir y fuente de alimentación incluida, gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX (1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km, longitud de onda de 1300 nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19RES030 | Partida | ud | SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3 | [6 empty] | 0 | 2888.08 | 0
Instalación de Switch de 24 puertos con 10/100/1000 Mbps, capa 3 para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" sin incluir (1U) y fuente de alimentación incluida. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19RES040 | Partida | ud | SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3 | [6 empty] | 0 | 3670.45 | 0
Instalación de Switch de 48 puertos con 10/100/1000 Mbps, capa 3 con dos puertos de 2 Gbps, para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" sin incluir y fuente de alimentación incluida. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19RES | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19RE | 1 | 0 | 0
m22E19RI | Capítulo |  | REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RIA | Capítulo |  | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RIA010 | Partida | ud | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO GRAN COBERTURA | [6 empty] | 0 | 189 | 0
Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena (ganancia 18 dBi). Compatible con los estándares IEEE 802.11-b/g y soportando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, actualización de firmware, asignación automática de IP (si falla el servidor DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19RIA020 | Partida | ud | PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO BAJA COBERTURA | [6 empty] | 0 | 180.77 | 0
Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con 802.11g, que soporta velocidades de hasta 108 Mbps en la banda de los 2.4GHz. Soporta protocolos de encriptación WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y sistemas de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con LAN 802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configuración mediante interface web. Incluye dos antenas orientables en el propio dispositivo de tipo omni-direccional con ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en pequeñas oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19RIA030 | Partida | ud | SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN | [6 empty] | 0 | 126.44 | 0
Instalación de Servidor de autentificación inalámbrica. Diseñado para ampliar la seguridad en una red inalámbrica (WLAN), soportando los estándares EAP y 802.1x, eliminando drásticamente los accesos no autorizados. Permite la fácil gestión de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya que permite altas, bajas y modificaciones catalogadas por usuarios, empresas, grupos o ISPs (Internet Service Provider). El administrador de la WLAN puede controlar los accesos de los diferentes usuarios, que pueden ser habituales o esporádicos. Gestión de hasta 200 usuarios por defecto. Gestión de copia de seguridad. Datos estadísticos y listado de datos de usuario on-line. Es totalmente independiente de los puntos de acceso utilizados. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19RIA | 1 | 0 | 0
m22E19RIR | Capítulo |  | ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTER WLAN) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19RIR010 | Partida | ud | ROUTER MODEM ADSL WLAN | [6 empty] | 0 | 219.5 | 0
Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps, y tecnología inalámbrica WIFI 802.11-b/g que alcanza velocidad de transmisión de hasta 54Mbps con soporte WPA. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Soporta altas velocidades ADSL2 y ADSL2+. Compatible con los estándares ADSL ANSI T1.413 (Issue 2), G.dmt (ITU G.992.1), G.lite (ITU G.992.2), G.hs (ITU G.994.1), G.dmt.bis (ITU G.992.3) y G.dmt.bisplus (ITU G.992.5). Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19RIR020 | Partida | ud | ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN | [6 empty] | 0 | 327.64 | 0
Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puertos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas compartición del acceso a internet, compatible con los estándares, elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19RIR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19RI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19R | 1 | 0 | 0
m22E19S | Capítulo |  | VÍDEO VIGILANCIA IP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19S010 | Partida | ud | SISTEMA VIDEOVIGILANCIA IP SOBRE LAN | [6 empty] | 0 | 20118.98 | 0
Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área local (LAN), homogénea o heterogénea, formada físicamente por cable de pares, coaxial o fibra óptica y demás elementos, bien creada exclusivamente para conectar este sistema o utilizar una LAN de una empresa donde se integra el mismo. El servidor de video vigilancia permite accionar 18 cámaras IP, en local o en remoto a través de internet, mediante un encaminador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas, sensores PIR, relés para accionamiento de reacciones y con un modem GSM se puede realizar la gestión del sistema desde un teléfono móvil, recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos y recepción de video en tiempo real. Instalado y probado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19S020 | Partida | ud | SISTEMA VIDEOVIGILANCIA IP CON WLAN | [6 empty] | 0 | 8620.99 | 0
Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área local inalámbrica (WLAN), bien creada exclusivamente para conectar este sistema o utilizar una red LAN de una empresa donde se integra el mismo. El servidor de video vigilancia controla 4 cámaras IP, en local o en remoto a través de internet, mediante un encaminador inalámbrico (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas, sensores PIR, relés para accionamiento de reacciones y con un modem GSM se puede realizar la gestión del sistema desde un teléfono móvil, recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos y recepción de video en tiempo real. Instalado y probado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19S030 | Partida | ud | SISTEMA VIDEOVIGILANCIA IP DE 2 ZONAS | [6 empty] | 0 | 31059.19 | 0
Instalación de un sistema de video vigilancia IP para controlar dos zonas remotas de una urbanización, mediante conexiones internet utilizando encaminadores más modem ADSL, desde un punto centralizado. Las conexiones de la zona 1 se realiza mediante cableado de pares, un conmutador (switch) de 24 puertos, un encaminador (router) más modem ADSL y 8 cámaras de vídeo IP PTZ, además se integran 4 cámaras analógicas existentes mediante un conversor de cuatro canales analógicos a IP. La zona 2 está constituida por un encaminador inalámbrico (router) más modem ADSL y 4 cámaras de vídeo IP Wifi de interior. Instalado y probado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19S | 1 | 0 | 0
m22E19T | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TC | Capítulo |  | EQUIPOS DE CAPTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TCS | Capítulo |  | TV SATÉLITE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TCS010 | Partida | ud | EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA | [6 empty] | 0 | 523.35 | 0
Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite ASTRA, compuesto por antena parabólica de 1,1 m de diámetro, con conversor universal LNB de bajo factor de ruido, incluido cable coaxial hasta equipos de cabecera, conectores y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TCS020 | Partida | ud | EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL HISPASAT | [6 empty] | 0 | 454.8 | 0
Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el satélite HISPASAT, compuesto por antena parabólica de 1 m de diámetro tipo OFFSET, con conversor universal LNB de bajo factor de ruido, incluido cable coaxial hasta equipos de cabecera, conectores y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TCS030 | Partida | ud | BASE PARA ANTENA PARABÓLICA | [6 empty] | 0 | 164.63 | 0
Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero S 275 JR en perfil plano de 200x200x10 mm con cuatro patillas de anclaje de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, con una longitud de 25 cm soldada a un tubo de 70 mm de diámetro y colocación en forjado de cubierta. Totalmente instalado.
[9 empty] | Total m22E19TCS | 1 | 0 | 0
m22E19TCT | Capítulo |  | RTV TERRENAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TCT011 | Partida | ud | EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=3 m | [6 empty] | 0 | 478.05 | 0
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m, incluido soporte y anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TCT021 | Partida | ud | EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=6 m | [6 empty] | 0 | 540.36 | 0
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 6 m, incluido soporte y anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TCT031 | Partida | ud | EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ TORRETA 180 mm h= 8,5 m | [6 empty] | 0 | 1193.06 | 0
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo intermedio y superior de torreta, (perfil triangular de 180 mm de lado) de 3 m de altura cada tramo y mástil de tubo de acero galvanizado de 2,5 m, incluido placa de anclaje torreta, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TCT | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TC | 1 | 0 | 0
m22E19TE | Capítulo |  | EQUIPOS DE CABECERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TES | Capítulo |  | TV SATÉLITE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TES010 | Partida | ud | EQUIPO RECEPCIÓN TV SATÉLITE 8 CANALES (PROC.F.I.) | [6 empty] | 0 | 3721.44 | 0
Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades y distribución F.I., con procesadores F.I., fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TES020 | Partida | ud | EQUIPO RECEPCIÓN TV SATÉLITE 4 CANALES (QPSK-PAL) | [6 empty] | 0 | 3643.67 | 0
Cabecera de recepción de 4 canales de TV vía satélite con 2 polaridades utilizando el sistema de transmodulación digital de satélite (QPSK) a un canal analógico (PAL) para distribución en UHF, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TES030 | Partida | ud | EQUIPO RECEPCIÓN TV SATÉLITE 4 CANALES (QPSK-QAM) | [6 empty] | 0 | 4534.62 | 0
Cabecera de recepción de 4 canales de TV vía satélite con 2 polaridades utilizando el sistema de transmodulación digital de satélite (QPSK) a un canal digital (QAM) para distribución en UHF, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TES040 | Partida | ud | EQUIPO RECEPCIÓN TV SATÉLITE 7 CANALES ANALÓGICOS | [6 empty] | 0 | 3923.01 | 0
Cabecera de recepción de 7 canales analógicos de TV vía satélite con 2 polaridades, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conectores, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TES | 1 | 0 | 0
m22E19TET | Capítulo |  | RTV TERRENAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TET010 | Partida | ud | EQUIPO 8 CANALES TV TERRENAL+DAB+FM AMPLIFICADORES F.I. | [6 empty] | 0 | 2489.9 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplificadores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET020 | Partida | ud | EQUIPO 8 CANALES TV TERRENAL+DAB+FM DISTRIBUCIÓN F.I. | [6 empty] | 0 | 2168.77 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes (monocanales UHF 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, y todos los elementos necesarios para su completa instalación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET040 | Partida | ud | EQUIPO 6 CANALES TV TERRENAL+DAB+FM DISTRIBUCIÓN F.I. | [6 empty] | 0 | 1769.55 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 6 canales no adyacentes, (monocanales de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET050 | Partida | ud | EQUIPO 4 CONVERSORES Y 2 CANALES TV TERRENALES+DAB+FM DIGITALES | [6 empty] | 0 | 4113.55 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores de canal analógico, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET060 | Partida | ud | EQUIPO 4 TRANSMODULADORES Y 2 CANALES TV TERRENALES+DAB+FM DIGITALES | [6 empty] | 0 | 5022.99 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET070 | Partida | ud | EQUIPO 2 CONVERSORES 2 TRANS 2 CANALES TV+DAB+FM DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 0 | 4564.82 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET080 | Partida | ud | EQUIPO 10 CANALES TV TERRENAL+DAB+FM DISTRIBUCIÓN F.I. | [6 empty] | 0 | 2793.85 | 0
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 10 canales adyacentes, (monocanales UHF de alta selectividad de 55 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado. Según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET090 | Partida | ud | EQUIPO BANDA ANCHA TV TERRENAL+DAB+FM | [6 empty] | 0 | 414.4 | 0
Equipo de cabecera de banda ancha, preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, DAB (radio digital) y de FM, formado por central amplificadora con alimentación propia, mezclador F.I., para la distribución F.I. de señales de satélite, según esquema de instalación, terminado. Según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TET100 | Partida | ud | CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE BI/III/DAB-FM 10 UHF-FI | [6 empty] | 0 | 1105.2 | 0
Cabecera de amplificación analógica/digital programable BI/III/DAB-FM 10 UHF-FI, con 3 entradas UHF programables repartidos entre 10 filtros (cada filtro puede ajustarse a cualquier canal 21 a 69) y su ancho de banda puede abarcar de 1 a 5 canales, una entrada toda banda, amplificación FI, programable mediante software (incluido). Totalmente instalado y conexionado en edificaciones en las que el número de tomas servidas desde la cabecera sea inferior a 30, según RD 346/2011 y NTE-IAA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TET | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TE | 1 | 0 | 0
m22E19TA | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA RED DE ALIMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TAA | Capítulo |  | ARQUETAS Y REGISTROS DE ACCESO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TAA010 | Partida | ud | ARQUETA ENTRADA 40x40x60 cm HORMIGÓN PREFABRICADO | [6 empty] | 0 | 358.85 | 0
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de hasta 20 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm s/Código Estructural y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAA020 | Partida | ud | ARQUETA ENTRADA 60x60x80 cm HORMIGÓN PREFABRICADO | [6 empty] | 0 | 526.74 | 0
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 60x60x80 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de 21 a 100 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm s/Código Estructural y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAA030 | Partida | ud | ARQUETA ENTRADA 80x70x82 cm HORMIGÓN PREFABRICADO | [6 empty] | 0 | 801.75 | 0
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 80x70x82 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de más de 100 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm s/Código Estructural y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAA040 | Partida | ud | ARQUETA ENTRADA 80x70x82 cm FÁBRICA LADRILLO | [6 empty] | 0 | 210.57 | 0
Arqueta de entrada de 80x70x82 cm de medidas interiores (UNE 133100-2:2002), en instalaciones de más de 100 PAU, para la unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del inmueble, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 según RC-16, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, s/Código Estructural, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, dotada de cerco, tapa de hormigón armado prefabricada con cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para tracción y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto y relleno lateral posterior, así como el transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAA050 | Partida | ud | ARQUETA DE ENTRADA 126x58x60 cm POLIÉSTER | [6 empty] | 0 | 325.04 | 0
Arqueta de entrada de 126x58x60 cm de medidas interiores (UNE 133100-2:2002), para la unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio; fabricada in situ sobre molde de poliéster, dotada de cerco, tapa de fundición con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, s/Código Estructural, p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto, relleno perimetral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAA060 | Partida | ud | REGISTRO ACCESO ARMARIO 400x600x300 mm | [6 empty] | 0 | 185.44 | 0
Registro de acceso de 400x600x300 mm formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE-EN 50102 CORR:2002, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad de 6 tubos de 63 mm de diámetro, con material auxiliar. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TAA | 1 | 0 | 0
m22E19TAC | Capítulo |  | CANALIZACIÓN EXTERNA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TAC010 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA 3 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 42.44 | 0
Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3 conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC020 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA 4 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 54.45 | 0
Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de 5 a 20 PAU, formada por 4 conductos, 2 en la base, (2TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC030 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA 5 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 60.49 | 0
Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de más de 21 a 40 PAU, formada por 5 conductos, 3 en la base (3TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido zanja de 45x73 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC040 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA 6 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 68.34 | 0
Canalización externa en zanja enterrada, en instalaciones de más de 40 PAU, formada por 6 conductos, 3 en la base, (4TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC050 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA 6 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 84.41 | 0
Canalización externa enterrada bajo acera, en instalaciones de más de 40 PAU, formada por 6 conductos, 3 en la base, (4TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de acera, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC060 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA 5 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 76.56 | 0
Canalización externa enterrada bajo acera, en instalaciones de 21 a 40 PAU, formada por 5 conductos, 3 en la base, (3TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de acera, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC070 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA 4 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 70.52 | 0
Canalización externa enterrada bajo acera, en instalaciones de 5 a 20 PAU, formada por 4 conductos, 2 en la base, (2TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de acera, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC080 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO ACERA 3 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 58.51 | 0
Canalización externa enterrada bajo acera, en instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3 conductos, (2TBA+STDP+1 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de acera, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC090 | Partida | m | CANALIZACIÓN EXTERNA BAJO CALZADA 6 PE D=63 mm | [6 empty] | 0 | 89.12 | 0
Canalización externa enterrada bajo calzada, en instalaciones de más de 40 PAU, formada por 6 conductos, 3 en la base (4TBA+STDP+2 reserva) de polietileno de doble pared D=63 mm, de acuerdo a la UNE 133100-1:2002 y UNE-EN 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 s/Código Estructural, con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, incluido rotura y posterior reposición de pavimento, zanja de 45x93 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAC100 | Partida | ud | ARQUETA DE PASO 400x400x400 mm PREFABRICADA | [6 empty] | 0 | 194.59 | 0
Arqueta de paso en canalización externa enterrada prefabricada de hormigón de 400x400x400 mm de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20 s/Código Estructural, de 10 cm de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares, así como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TAC | 1 | 0 | 0
m22E19TAI | Capítulo |  | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR Y REGISTROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TAI010 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR EMPOTRADA TUBO PEAD 3 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 17.54 | 0
Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos flexibles PEAD D=40 mm ignífugos con pared interior lisa (2TBA+STDP, 1 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI020 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR EMPOTRADA TUBO PEAD 4 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 21.92 | 0
Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de 5 a 20 PAU, formada por 4 tubos flexibles PEAD D=40 mm ignífugos con pared interior lisa (2TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI030 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR EMPOTRADA TUBO PEAD 5 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 26.33 | 0
Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de 20 a 40 PAU, formada por 5 tubos flexibles PEAD D=40 mm ignífugos con pared interior lisa (3TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI040 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR EMPOTRADA TUBO PEAD 6 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 30.75 | 0
Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de más 40 PAU, formada por 6 tubos flexibles PEAD D=40 mm ignífugos con pared interior lisa (4TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI050 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 3 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 19.81 | 0
Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos de PVC rígidos M40/gp7 (2TBA+STDP, 1 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI060 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 4 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 24.53 | 0
Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de 5 a 20 PAU, formada por 4 tubos de PVC rígidos M40/gp7 (2TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI070 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 5 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 29.28 | 0
Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de 20 a 40 PAU, formada por 5 tubos de PVC rígidos M40/gp7 (3TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI080 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 6 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 34.04 | 0
Canalización de enlace inferior, superficial desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, en instalaciones de más 40 PAU, formada por 6 tubos de PVC rígidos M40/gp7 (4TBA+STDP, 2 reserva), de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI090 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 40x110 mm | [6 empty] | 0 | 32.91 | 0
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 40x110 mm, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI100 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 60x110 mm | [6 empty] | 0 | 40.08 | 0
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 60x110 mm, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI110 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 60x130 mm | [6 empty] | 0 | 45.41 | 0
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 60x130 mm, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI120 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 60x150 mm | [6 empty] | 0 | 50.11 | 0
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 60x150 mm, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI130 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 60x190 mm | [6 empty] | 0 | 56.11 | 0
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 60x190 mm, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI140 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 60x230 mm | [6 empty] | 0 | 54.84 | 0
Canalización de enlace inferior, desde el punto de entrada general hasta RITI o RITU, con canal de PVC de 60x230 mm, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio (TBA, STDP, F.O., reserva), incluido accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI150 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/BANDEJA 60x150 mm | [6 empty] | 0 | 56.91 | 0
Canalización de enlace inferior, desde punto de entrada general hasta RITI o RITU, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085, con bandeja de PVC perforada de 60x150 mm según norma UNE-EN 61537:2007, con tapa y sin separadores para todos los servicios (2TBA+STDP, 2 reserva), con accesorios y elementos de acabado, montada suspendida en el techo. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI160 | Partida | ud | REGISTRO ENLACE INFERIOR ARMARIO 450x450x150 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 110.92 | 0
Registro de enlace inferior para interior de 450x450x150 mm formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP30-IK7 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAI170 | Partida | ud | REGISTRO ENLACE INFERIOR ARMARIO 500x500x150 mm EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 436.85 | 0
Registro de enlace inferior para exterior de 500x500x150 mm formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP55-IK10 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TAI | 1 | 0 | 0
m22E19TAS | Capítulo |  | CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR Y REGISTROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TAS010 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR EMPOTRADA TUBO PEAD 2 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 10.1 | 0
Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos flexibles PEAD D=40 mm ignífugos con pared interior lisa, incluido cuerda guía, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAS020 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR SUPERFICIAL TUBO PVC 2 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 17.38 | 0
Canalización de enlace superior, superficial desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por 2 tubos rígidos de PVC enchufables M40/gp7, fijados al paramento mediante abrazaderas separas 1 m como máximo, con p.p. de piezas especiales, elementos de sujeción y cuerda guía, de acuerdo a la UNE 133100:2002 y UNE-EN 50085. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAS030 | Partida | m | CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR CON CANAL 60x90 mm | [6 empty] | 0 | 29.67 | 0
Canalización de enlace superior superficial, desde los elementos pasa muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), formada por canal de PVC de 60x90 mm (norma UNE EN 133100:2002 y UNE-EN 50085) >3.000 mm², en montaje sobre el techo, con tapa y dos compartimentos (1 separador), fijados al paramento con sujeciones separadas 1 m como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAS040 | Partida | ud | REGISTRO ENLACE SUPERIOR ARMARIO 360x360x130 mm | [6 empty] | 0 | 192.89 | 0
Registro de enlace superior de 360x360x130 mm, formado por armario metálico para instalación superficial o empotrada provisto de puerta con cierre de seguridad con llave, con grado de protección IP30-IK7 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002. Totalmente terminado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TAS | 1 | 0 | 0
m22E19TAR | Capítulo |  | RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES EQUIPAMIENTO Y REGISTROS PRINCIPALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TAR010 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITI 2000x1000x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 2522.99 | 0
Recinto modular inferior de instalación de telecomunicaciones (RITI), para instalaciones de hasta 20 PAU, formado por armario metálico de 2000x1000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja empotrable de doble aislamiento con material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 14 elementos, embarrado de protección, alojamiento para ICP, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 2 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR020 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITI 2000x1500x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 2522.99 | 0
Recinto modular inferior de instalación de telecomunicaciones (RITI), para instalaciones de 21 a 30 PAU, formado por armario metálico de 2000x1500x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja empotrable de doble aislamiento con material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 14 elementos, embarrado de protección, alojamiento para ICP, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 2 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR030 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITI 2000x2000x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 3477.66 | 0
Recinto modular inferior de instalación de telecomunicaciones (RITI), para instalaciones de 31 a 45 PAU, formado por armario metálico de 2000x2000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja empotrable de doble aislamiento con material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 14 elementos, embarrado de protección, alojamiento para ICP, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto;1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 2 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR040 | Partida | ud | EQUIPAMIENTO RECINTO INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES INFERIOR (RITI) | [6 empty] | 0 | 1520.82 | 0
Equipamiento e instalación eléctrica completa de recinto del (RITI), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); 1 canalización eléctrica desde C.G.M.P. de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); 1 C.G.M.P. formado por caja empotrable de doble aislamiento con material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, alojamiento para ICP, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar 25A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 2 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR050 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN RITI | [6 empty] | 0 | 552.42 | 0
Cuadro general de mando y protección del RITI y formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar de 230/400 V y poder de corte mínimo de 4500 A de 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 200/400 V de 25 A/2P/30 mA; 2 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar de 230/400 V y poder de corte mínimo de 4500A: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto. Instalado, conexionado y rotulado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR060 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITS 2000x1000x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 2610.12 | 0
Recinto modular superior de instalación de telecomunicaciones (RITS), para instalaciones de hasta 20 PAU, formado por armario metálico de 2000x1000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar de 25A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR070 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITS 2000x1500x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 3267.74 | 0
Recinto modular superior de instalación de telecomunicaciones (RITS), para instalaciones de 21 a 30 PAU, formado por armario metálico de 2000x1500x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7(5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar de 25A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR080 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITS 2000x2000x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 3564.79 | 0
Recinto modular superior de instalación de telecomunicaciones (RITS), para instalaciones de 31 a 45 PAU, formado por armario metálico de 2000x2000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7 IK7 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7(5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (con previsión de ampliación de un 50 %), 1 IGA de corte omnipolar de 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR090 | Partida | ud | EQUIPAMIENTO RECINTO INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES SUPERIOR (RITS) | [6 empty] | 0 | 1676.21 | 0
Equipamiento e instalación eléctrica completa de recinto del (RITS), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (15 metros); 1 canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (15 metros); 1 C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002) con previsión de ampliación de un 50 %, 1 IGA de corte omnipolar de 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR100 | Partida | ud | CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN RITS | [6 empty] | 0 | 552.42 | 0
Cuadro general de mando y protección del RITS y formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002) con previsión de ampliación de un 50 %, 1 IGA de corte omnipolar de 230/400 V y poder de corte mínimo de 4500 A de 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 200/400 V de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar de 230/400 V y poder de corte mínimo de 4500 A: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV. Instalado, conexionado y rotulado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR110 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITU 2000x1000x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 2711.06 | 0
Recinto modular único de instalación de telecomunicaciones (RITU), para instalaciones de hasta 10 PAU en edificios hasta 3 plantas de altura, y en conjuntos de viviendas unifamiliares, formado por armario metálico de 2000x1000x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7, formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7(5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002) con previsión de ampliación de un 50 %, 1 IGA de corte omnipolar de 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR120 | Partida | ud | RECINTO MODULAR RITU 2000x1500x500 mm INTERIOR | [6 empty] | 0 | 3368.67 | 0
Recinto modular único de instalación de telecomunicaciones (RITU), para instalaciones de 11 a 20 PAU en conjuntos de viviendas unifamiliares, formado por armario metálico de 2000x1500x500 mm de dimensiones accesible en toda su anchura, provisto de 2 puertas con rejillas de ventilación, cierre de seguridad con llave, para instalación interior, con grado de protección IP33-IK7, formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (5 metros); canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (5 metros); C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002) con previsión de ampliación de un 50 %, 1 IGA de corte omnipolar de 25 A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR130 | Partida | ud | EQUIPAMIENTO RECINTO RITU | [6 empty] | 0 | 1676.21 | 0
Equipamiento e instalación eléctrica completa de recinto único del (RITU), formado por: 2 canalizaciones desde centralización de contadores realizadas con tubo PVC reforzado M32/gp7 (15 metros); 1 canalización eléctrica desde CGMP de Servicios Generales formada por conductores unipolares de cobre aislados tipo H07Z1-K (AS) 2x6 mm² + 6 mm² T.T. bajo tubo de PVC corrugado reforzado M32/gp7 (15 metros); 1 C.G.M.P. formado por caja de doble aislamiento de superficie de material plástico autoextinguible y no propagador de llama, de 12 elementos, embarrado de protección, con tapa con grado de protección mínimo IP4X-IK05 (según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002) con previsión de ampliación de un 50 %, 1 IGA de corte omnipolar de 25A (2P); 1 interruptor diferencial de 25 A/2P/30 mA; 3 interruptores magnetotérmicos PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para protección del alumbrado del recinto, 1 de 16 A para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, 1 de 16 A para equipos de cabecera de radiodifusión y televisión RTV; 1 punto de luz sencillo en techo con luminaria con lámpara fluorescente de 58 W e interruptor unipolar; 4 bases de enchufe 16 A (II+T.T.); bloque de emergencia autónomo de 80 Lúm de 8 W; toma de tierra en anillo cerrado de cobre de 25 mm² de sección unido a la del edificio, barra colectora; sistema de bandejas perforadas de PVC de 60x75 mm para el tendido de cables; y placa de identificación de 200x200 mm de dimensiones. Totalmente instalado, conexionado y probado. Según REBT y RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR140 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA 2100x1000x45 mm | [6 empty] | 0 | 599.58 | 0
Puerta de chapa de acero galvanizado de 2 mm, doble hoja de 2100x1000x45 mm de dimensiones totales, para recinto de instalaciones de telecomunicaciones, con rejillas para autoventilación, acabado con pintura en polvo, color gris RAL 7035, con bisagras interiores no accesibles desde el exterior, apertura 120º, cierre de seguridad con llave con cerradura normalizada y grado de protección IK10 según UNE-EN 50102 CORR:2002, marco de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y símbolo ICT, incluido el recibido. Totalmente terminado. Según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR150 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA 2100x1500x45 mm | [6 empty] | 0 | 884.55 | 0
Puerta de chapa de acero galvanizado de 2 mm, doble hoja de 2100x1500x45 mm de dimensiones totales, para recinto de instalaciones de telecomunicaciones, con rejillas para autoventilación, acabado con pintura en polvo, color gris RAL 7035, con bisagras interiores no accesibles desde el exterior, apertura 120º, cierre de seguridad con llave con cerradura normalizada y grado de protección IK10 según UNE-EN 50102 CORR:2002, marco de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y símbolo ICT, incluido el recibido. Totalmente terminado. Según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR160 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA DOBLE HOJA 2100x2000x45 mm | [6 empty] | 0 | 1221.69 | 0
Puerta de chapa de acero galvanizado de 2 mm, doble hoja de 2100x2000x45 mm de dimensiones totales, para recinto de instalaciones de telecomunicaciones, con rejillas para autoventilación, acabado con pintura en polvo, color gris RAL 7035, con bisagras interiores no accesibles desde el exterior, apertura 120º, cierre de seguridad con llave con cerradura normalizada y grado de protección IK10 según UNE-EN 50102 CORR:2002, marco de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y símbolo ICT, incluido el recibido. Totalmente terminado. Según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR170 | Partida | ud | REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 45x45x16 cm METÁLICO | [6 empty] | 0 | 156.73 | 0
Registro principal de 45x45x16 cm formado por armario superficial, metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3XI según UNE-EN 60529:2018 y grado de protección mecánica IK7 según UNE-EN 50102 CORR:2002, con placa de montaje especial, preparada para alojar los puntos de interconexión de los diferentes servicios. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR180 | Partida | ud | REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 50x70x16 cm METÁLICO | [6 empty] | 0 | 202.47 | 0
Registro principal de 50x70x16 cm formado por armario superficial, metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3X según UNE-EN 60529:2018 y grado de protección mecánica IK7 según UNE-EN 50102 CORR:2002, con placa de montaje especial, preparada para alojar los puntos de interconexión de los diferentes servicios. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TAR190 | Partida | ud | REGISTRO PRINCIPAL ARMARIO 55x100x16 cm METÁLICO | [6 empty] | 0 | 266.27 | 0
Registro principal de 55x100x16 cm formado por armario superficial, metálico provisto de puerta o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3X según UNE-EN 60529:2018 y grado de protección mecánica IK7 según UNE-EN 50102 CORR:2002, con placa de montaje especial, preparada para alojar los puntos de interconexión de los diferentes servicios. Totalmente instalado, según RD 346/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TAR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TA | 1 | 0 | 0
m22E19TB | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA RED DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TB010 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL HORIZONTAL ENTERRADA 5 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 79.28 | 0
Canalización principal enterrada, para conjuntos de viviendas unifamiliares o edificios con más de una vertical, en instalaciones hasta 10 PAU, formado por 5 conductos, 3 en la base, (1 RTV, 1 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 1 reserva) de polietileno de doble pared D=50 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x73 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB020 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL HORIZONTAL ENTERRADA 6 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 86.68 | 0
Canalización principal enterrada, para conjuntos de viviendas unifamiliares o edificios con más de una vertical, en instalaciones de 11 a 20 PAU, formado por 6 conductos, 3 en la base, (1 RTV, 1 cables de pares, 2 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 1 reserva) de polietileno de doble pared D=50 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x73 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB030 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL HORIZONTAL ENTERRADA 7 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 94.05 | 0
Canalización principal enterrada, para conjuntos de viviendas unifamiliares o edificios con más de una vertical, en instalaciones de 21 a 30 PAU, formado por 7 conductos, (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 2 reserva) de polietileno de doble pared D=50 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x73 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB040 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL HORIZONTAL ENTERRADA 8 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 101.43 | 0
Canalización principal enterrada, para conjuntos de viviendas unifamiliares o edificios con más de una vertical, en instalaciones de más de 30 PAU, formado por 8 conductos, (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 3 reserva) de polietileno de doble pared D=50 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085 (> 450 N, 15 joules), embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 o XC1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 10,5 cm de recubrimiento lateral, zanja de 45x73 cm, vertido de hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm compactada al 95% del P.N., soportes de tubos de PVC colocados cada metro, cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB050 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL SUPERFICIAL PVC 5 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 51.1 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de hasta 10 PAU, formada por 5 tubos de PVC rígido M50/gp7 (1 RTV, 1 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 1 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB060 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL SUPERFICIAL PVC 6 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 64.59 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de 11 a 20 PAU, formada por 6 tubos de PVC rígido M50/gp7 (1 RTV, 1 cables de pares, 2 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 1 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB070 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL SUPERFICIAL PVC 7 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 74.6 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de 21 a 30 PAU, formada por 7 tubos de PVC rígido M50/gp7 (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 2 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB080 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL SUPERFICIAL PVC 8 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 85.19 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de más de 30 PAU, formada por 8 tubos de PVC rígido M50/gp7 (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 3 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido p.p. curvas y piezas especiales, elementos de sujeción e hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB090 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL EMPOTRADA PEAD 5 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 28.4 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de hasta 10 PAU, formada por 5 tubos de PEAD flexibles D=50 mm, ignífugos con pared interior lisa (1 RTV, 1 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 1 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB100 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL EMPOTRADA PEAD 6 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 33.24 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de 11 a 20 PAU, formada por 6 tubos de PEAD flexibles D=50 mm, ignífugos con pared interior lisa (1 RTV, 1 cables de pares, 2 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 1 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB110 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL EMPOTRADA PEAD 7 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 38.02 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de 21 a 30 PAU, formada por 7 tubos de PEAD flexibles D=50 mm, ignífugos con pared interior lisa (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 2 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB120 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL EMPOTRADA PEAD 8 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 43.42 | 0
Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, en instalaciones de más de 30 PAU, formada por 8 tubos de PEAD flexibles D=50 mm, ignífugos con pared interior lisa (1 RTV, 2 cables de pares, 1 cables coaxiales, 1 fibra óptica, 3 reserva), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), incluido hilo acerado guía para cables. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB130 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL CON CANAL 40x110 mm | [6 empty] | 0 | 32.91 | 0
Canalización principal con canal de PVC de 40x110 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, F.O., coaxial, pares trenzados o pares y RTV, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB140 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL CON CANAL 60x110 mm | [6 empty] | 0 | 40.08 | 0
Canalización principal con canal de PVC de 60x110 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, F.O., coaxial, pares trenzados o pares y RTV, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB150 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL CON CANAL 60x130 mm | [6 empty] | 0 | 45.41 | 0
Canalización principal con canal de PVC de 60x130 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, F.O., coaxial, pares trenzados o pares y RTV, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB160 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL CON CANAL 60x150 mm | [6 empty] | 0 | 50.11 | 0
Canalización principal con canal de PVC de 60x150 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, F.O., coaxial, pares trenzados o pares y RTV, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB170 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL CON CANAL 60x190 mm | [6 empty] | 0 | 56.11 | 0
Canalización principal con canal de PVC de 60x190 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, F.O., coaxial, pares trenzados o pares y RTV, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TB180 | Partida | m | CANALIZACIÓN PRINCIPAL CON CANAL 60x230 mm | [6 empty] | 0 | 57.16 | 0
Canalización principal con canal de PVC de 60x230 mm, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086, en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, F.O., coaxial, pares trenzados o pares y RTV, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TB | 1 | 0 | 0
m22E19TV | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURA RED INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TVR | Capítulo |  | REGISTROS DE TERMINACIÓN DE RED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TVR010 | Partida | ud | REGISTRO TERMINACIÓN RED 500x600x80 mm | [6 empty] | 0 | 110.44 | 0
Registro de terminación de red de 500x600x80 mm, formado por dos envolventes para empotrar en tabique y disposición vertical de 500x300x80 mm, adyacentes y tomadas de las comunicaciones necesarias, una de ellas dedicada en su integridad a los equipos activos, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002. Totalmente instalado y conexionado a una distancia mínima entre 200-2.300 mm del suelo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TVR020 | Partida | ud | REGISTRO TERMINACIÓN RED 345x400x300 mm | [6 empty] | 0 | 153.12 | 0
Registro de terminación de red de 345x400x300 mm, formado envolvente metálica para empotrar en otros elementos constructivos (columna, altillos accesibles, ...), con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK5 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002. Totalmente instalado y conexionado a una distancia mínima entre 200-2.300 mm del suelo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TVR030 | Partida | ud | REGISTRO TERMINACIÓN RED ENVOLVENTE INDEPENDIENTES STDP-TBA / RTV | [6 empty] | 0 | 181.22 | 0
Registro de terminación de red de forma independiente para los servicios SDTP y TBA con envolvente para empotrar de 500x600x80 mm y para los servicios RTV con envolvente 200x300x60 mm, ambas envolventes estarán comunicadas, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002. Totalmente instalado y conexionado a una distancia mínima entre 200-2.300 mm del suelo, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TVR | 1 | 0 | 0
m22E19TVC | Capítulo |  | CANALIZACIÓN INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TVC010 | Partida | m | CANALIZACIÓN INTERIOR PVC CORRUGADO D20 | [6 empty] | 0 | 3.07 | 0
Canalización interior empotrada, bajo tubo de PVC corrugado M 20/gp 5, de acuerdo a la serie de normas UNE 50085 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios, incluido cuerda guía. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TVC020 | Partida | m | CANALIZACIÓN INTERIOR CON CANAL 20x75 mm | [6 empty] | 0 | 12.5 | 0
Canalización de interior con canal de PVC de 20x75 mm de acuerdo a la serie de normas UNE 50085, en montaje superficial, desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independientes para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TVC030 | Partida | m | CANALIZACIÓN INTERIOR CON ZÓCALO 16x100 mm | [6 empty] | 0 | 19.67 | 0
Canalización de interior con zócalo de PVC de 16x100 mm de acuerdo a la serie de normas UNE 50085, en montaje superficial, desde los registros de terminación de red a los registros de toma de usuario, con tapa para cada uno de los diferentes servicios, con accesorios y elementos de acabado. Totalmente terminado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TVC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TV | 1 | 0 | 0
m22E19TP | Capítulo |  | CABLEADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPA | Capítulo |  | RED DE CABLES COAXIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPAC | Capítulo |  | CABLEADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPAC010 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu 1 mm 75 Ohm PVC | [6 empty] | 0 | 1.84 | 0
Cable coaxial 1/2 para exterior, con conductor Cu de 2,7 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de cobre-poliéster, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia característica media, de bajas perdidas, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-4:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC020 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu 1,12 mm 75 Ohm LSFH | [6 empty] | 0 | 2.45 | 0
Cable coaxial para interior con conductor Cu de 1,12 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de cobre-poliéster, malla de Cu y cubierta de PVC LSFH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, de 75 ohmios de impedancia característica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-4:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) y red interior de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC030 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu 1,13 mm 75 Ohm PVC | [6 empty] | 0 | 2.19 | 0
Cable coaxial para interior con conductor Cu de 1,13 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de cobre-poliéster, malla de Cu y cubierta de PVC, de 75 ohmios de impedancia característica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-4:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC040 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu 1,13 mm 75 Ohm PE EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 2.19 | 0
Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,13 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de cobre-poliéster, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia característica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC050 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL 1/2 Cu 2,27 mm 75 Ohm PE EXTERIOR BAJAS PERDIDAS | [6 empty] | 0 | 7.17 | 0
Cable coaxial para interior con conductor Cu de 1,00 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de cobre-poliéster, malla de Cu y cubierta de PVC, de 75 ohmios de impedancia característica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-4:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) y red interior de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC060 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu 1,63 mm PE EXTERIOR BAJAS PERDIDAS | [6 empty] | 0 | 3.41 | 0
Cable coaxial para exterior con conductor Cu de 1,63 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de cobre-poliéster, malla de Cu y cubierta de PE, de 75 ohmios de impedancia característica media, de baja pérdidas, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-5:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC070 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu+Ac/Al 0,80 mm PVC | [6 empty] | 0 | 1.45 | 0
Cable coaxial RG 59 para interior con conductor de acero cobreado Cu+Ac de 0,8 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de aluminio-poliéster-aluminio, malla de Al y cubierta de PVC, de 75 ohmios de impedancia característica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-4:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) y red interior de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC080 | Partida | m | CABLEADO COAXIAL Cu+Ac/Al 1 mm PVC | [6 empty] | 0 | 1.53 | 0
Cable coaxial RG 6 para interior con conductor de acero cobreado Cu+Ac de 1 mm, dieléctrico polietileno expandido, pantalla de aluminio-poliéster-aluminio, malla de Al y cubierta de PVC, de 75 ohmios de impedancia característica media, conforme a la norma UNE-EN 50117-2-4:2005/A2:2013, para red de distribución y dispersión (instalación duplicada) y red interior de los servicios RTV. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAC090 | Partida | m | TENDIDO DE HILO GUÍA | [6 empty] | 0 | 0.16 | 0
Tendido de hilo guía de acerado de 2 mm en canalizaciones para redes de telecomunicación interior. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPAC | 1 | 0 | 0
m22E19TPAI | Capítulo |  | PUNTO INTERCONEXIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPAI010 | Partida | ud | CONECTOR F COMPRESIÓN CABLE RG-6 | [6 empty] | 0 | 6.42 | 0
Conector tipo F para cable RG-6, para punto de interconexión de los servicios de TBA. Totalmente instalado y conexionado en el interior del registro principal, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAI020 | Partida | ud | CONECTOR F COMPRESIÓN CABLE RG-59 | [6 empty] | 0 | 6.46 | 0
Conector tipo F para cable RG-59, para punto de interconexión de los servicios de TBA. Totalmente instalado y conexionado en el interior del registro principal, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAI030 | Partida | ud | CARGA 75 Ohm F | [6 empty] | 0 | 3.83 | 0
Carga 75 Ohmios para conexión tipo F. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPAI | 1 | 0 | 0
m22E19TPAD | Capítulo |  | PUNTO DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPAD010 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 2D (12/15/19/23/27 dB) | [6 empty] | 0 | 6.61 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12/15/19/23/27 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD020 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 4D (12/15/19/23/27 dB) | [6 empty] | 0 | 17.73 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12/15/19/23/27 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD030 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 6D (19/21/25 dB) | [6 empty] | 0 | 20.99 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 19/21/25 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD040 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 8D (19/20/25 dB) | [6 empty] | 0 | 22.07 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 8 derivaciones y 19/20/25 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD050 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 1D (8/11/14/17 dB) | [6 empty] | 0 | 15.94 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 1 derivación y 8/11/14/17 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD060 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 2D (4/8/11/14/17/20/23/26 dB) | [6 empty] | 0 | 18.8 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones y 4/8/11/14/17/20/23/26 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD070 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 4D (8/11/14/17/20/23/26 dB) | [6 empty] | 0 | 28.49 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 4 derivaciones y 8/11/14/17/20/23/26 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD080 | Partida | ud | DERIVADOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 8D (12/17/20 dB) | [6 empty] | 0 | 37.2 | 0
Derivador con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 8 derivaciones y 12/17/20 dB de pérdida de derivación en función de la ubicación del punto de distribución de los servicios RTV. Totalmente instalado en el interior del registro secundario, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD090 | Partida | ud | CARGA 75 Ohm SALIDA SIN CONEXIÓN | [6 empty] | 0 | 3.83 | 0
Carga 75 Ohmios para conexión tipo F para salidas de derivador sin conexión. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAD100 | Partida | ud | PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV AMPLIFICACIÓN INTERMEDIA | [6 empty] | 0 | 520.74 | 0
Punto de distribución RTV con amplificación intermedia, compuesto por un amplificador de línea de dos entradas/dos salidas, banda TV + F.I. en instalaciones ICT, incluyendo dos derivadores de señal de dos direcciones tipo A (5-2400 MHz), conectores y resistencias de carga, etc. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPAD | 1 | 0 | 0
m22E19TPAU | Capítulo |  | PUNTO ACCESO A USUARIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPAU010 | Partida | ud | P.A.U. REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 4D (7,5/9,5 dB) | [6 empty] | 0 | 18.8 | 0
Punto de acceso al usuario (PAU), y repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 7,5/9,5 dB de pérdidas, en intercambio entre la red de dispersión y de interior de vivienda, para las señales de RTV, con topología en estrella. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU020 | Partida | ud | P.A.U. REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 5D (10/12 dB) | [6 empty] | 0 | 22.28 | 0
Punto de acceso al usuario (PAU), y repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 5 derivaciones y 10/12 dB de pérdidas, en intercambio entre la red de dispersión y de interior de vivienda, para las señales de RTV, con topología en estrella. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU030 | Partida | ud | P.A.U. REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 7D (12/14 dB) | [6 empty] | 0 | 25.42 | 0
Punto de acceso al usuario (PAU), y repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 7 derivaciones y 12/14 dB de pérdidas, en intercambio entre la red de dispersión y de interior de vivienda, para las señales de RTV, con topología en estrella. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU040 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 2D (4/5 dB) | [6 empty] | 0 | 13.86 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 4/5 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU050 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 3D (7/9 dB) | [6 empty] | 0 | 15.44 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 3 derivaciones y 7/9 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU060 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 4D (7,5/10 dB) | [6 empty] | 0 | 17.23 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 7,5/10 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU070 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 5D (10/12 dB) | [6 empty] | 0 | 20.12 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 5 derivaciones y 10/12 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU080 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 6D (12/16 dB) | [6 empty] | 0 | 24.07 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 12/16 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU090 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-2400 MHz 8D (13/18 dB) | [6 empty] | 0 | 33.49 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-2400 MHz, de 8 derivaciones y 13/18 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU100 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 2D (4 dB) | [6 empty] | 0 | 15.3 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 2 derivaciones y 4 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU110 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 3D (6 dB) | [6 empty] | 0 | 17.81 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 3 derivaciones y 6 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU120 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 4D (8 dB) | [6 empty] | 0 | 21.57 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 4 derivaciones y 8 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU130 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 6D (10 dB) | [6 empty] | 0 | 33.64 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 6 derivaciones y 10 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAU140 | Partida | ud | REPARTIDOR CONECTORES TIPO F 5-1000 MHz 8D (11 dB) | [6 empty] | 0 | 52.65 | 0
Repartidor con conectores tipo F, de 5-1000 MHz, de 8 derivaciones y 11 dB de pérdida de derivación. Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPAU | 1 | 0 | 0
m22E19TPAB | Capítulo |  | BASES DE ACCESO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPAB010 | Partida | ud | TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO | [6 empty] | 0 | 34.49 | 0
Registro y toma para TV/SAT, caja de registro universal para empotrar con grado de protección IP33 e IK5, toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAB020 | Partida | ud | TOMA R-TV+SAT DE PASO BLANCO | [6 empty] | 0 | 34.49 | 0
Registro y toma para TV/SAT, caja de registro universal para empotrar con grado de protección IP33 e IK5, toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAB030 | Partida | ud | TOMA R-TV+SAT TERMINAL BLANCA | [6 empty] | 0 | 34.49 | 0
Registro y toma para TV/SAT, caja de registro universal para empotrar con grado de protección IP33 e IK5, toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPAB040 | Partida | ud | PLACA CIEGA BLANCA GAMA ESTÁNDAR | [6 empty] | 0 | 10.66 | 0
Registro y toma con tapa ciega vacía, caja de registro universal para empotrar con grado de protección IP33 e IK5, toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPAB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TPA | 1 | 0 | 0
m22E19TPB | Capítulo |  | RED DE CABLES DE PARES Y PARES TRENZADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPBC | Capítulo |  | CABLEADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPBC010 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 26 PARES 26x2x0,51 mm (Cu + PE + CINTA Al + LSZH) | [6 empty] | 0 | 8.01 | 0
Cable multipar de 26 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), apantallado con cinta de aluminio/mylar con hilo de drenaje y LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, categoría 3, conforme a la norma UNE 212001:2012, para red de distribución interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC020 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 51 PARES 51x2x0,51 mm (Cu + PE + CINTA Al + LSZH) | [6 empty] | 0 | 13.13 | 0
Cable multipar de 51 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), apantallado con cinta de aluminio/mylar con hilo de drenaje y LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, categoría 3, conforme a la norma UNE 212001:2012, para red de distribución interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC030 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 76 PARES 76x2x0,51 mm (Cu + PE + CINTA Al + LSZH) | [6 empty] | 0 | 17.91 | 0
Cable multipar de 76 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), apantallado con cinta de aluminio/mylar con hilo de drenaje y LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, categoría 3, conforme a la norma UNE 212001:2012, para red de distribución interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC040 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 101 PARES 101x2x0,51 mm (Cu + PE + CINTA Al + LSZH) | [6 empty] | 0 | 22.73 | 0
Cable multipar de 101 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), apantallado con cinta de aluminio/mylar con hilo de drenaje y LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, categoría 3, conforme a la norma UNE 212001:2012, para red de distribución interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC050 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 26 PARES 26x2x0,51 mm (Cu+PE+CINTA Al+COPOLÍMERO+PE) EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 8.12 | 0
Cable multipar de 26 pares de cobre recocido (diámetro: 0,51 mm), aislamiento polietileno sólido formación en pares, cinta dieléctrica longitudinal y solapada, pantalla cinta de aluminio recubierta por ambas caras por copolímero de polietileno y cubierta Polietileno, tipo EAP (Estanco Aluminio Polietileno), para red de distribución exterior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC060 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 51 PARES 51x2x0,51 mm (Cu+PE+CINTA Al+COPOLÍMERO+PE) EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 12.12 | 0
Cable multipar de 51 pares de cobre recocido (diámetro: 0,51 mm), aislamiento polietileno sólido formación en pares, cinta dieléctrica longitudinal y solapada, pantalla cinta de aluminio recubierta por ambas caras por copolímero de polietileno y cubierta Polietileno, tipo EAP (Estanco Aluminio Polietileno), para red de distribución exterior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC070 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 76 PARES 76x2x0,51 mm (Cu+PE+CINTA Al+COPOLÍMERO+PE) EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 15.53 | 0
Cable multipar de 76 pares de cobre recocido (diámetro: 0,51 mm), aislamiento polietileno sólido formación en pares, cinta dieléctrica longitudinal y solapada, pantalla cinta de aluminio recubierta por ambas caras por copolímero de polietileno y cubierta Polietileno, tipo EAP (Estanco Aluminio Polietileno), para red de distribución exterior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC080 | Partida | m | CABLE MULTIPAR 101 PARES 101x2x0,51 mm (Cu+PE+CINTA Al+COPOLÍMERO+PE) EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 19.76 | 0
Cable multipar de 101 pares de cobre recocido (diámetro: 0,51 mm), aislamiento polietileno sólido formación en pares, cinta dieléctrica longitudinal y solapada, pantalla cinta de aluminio recubierta por ambas caras por copolímero de polietileno y cubierta Polietileno, tipo EAP (Estanco Aluminio Polietileno), para red de distribución exterior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC090 | Partida | m | CABLE 1 PAR 1x2x0,51 (Cu + PE + LSZH) | [6 empty] | 0 | 1.95 | 0
Cable de 1 par de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de dispersión e interior, o para red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC100 | Partida | m | CABLE 2 PARES 2x2x0,51 (Cu + PE+LSZH) | [6 empty] | 0 | 2.13 | 0
Cable de 2 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm), aislamiento Polietileno (PE), y cubierta LSZH, no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, para red de dispersión e interior, o para red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC110 | Partida | m | CABLE 1 PARES 1x2x0,6 mm (Cu + MALLA Ac + PVC) EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 3.24 | 0
Cable de 1 par de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,60 mm), aislamiento Polietileno (PE), apantallado con trenza de hilos de acero (30% cobertura) y cubierta PVC, para red interior y dispersión en viviendas unifamiliares, y para red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC120 | Partida | m | CABLE 2 PARES 2x2x0,6 mm (Cu + MALLA Ac + PVC) EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 3.42 | 0
Cable de 2 pares de cobre electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,60 mm), aislamiento Polietileno (PE), apantallado con trenza de hilos de acero (30% cobertura) y cubierta PVC, para red interior y dispersión en viviendas unifamiliares, y para red de distribución cuando nº pares <30. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBC130 | Partida | m | CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP CATEGORÍA 6 LSZH | [6 empty] | 0 | 2.84 | 0
Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo U/UTP, con aislamiento individual sin apantallar, categoría 6, con cubierta LSZH no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de humo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1:2013, para red principal, red de dispersión y red interior. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPBC | 1 | 0 | 0
m22E19TPBI | Capítulo |  | PUNTO DE INTERCONEXIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPBI010 | Partida | ud | REGLETA DE 10 PARES DE CORTE Y PRUEBA | [6 empty] | 0 | 38.09 | 0
Regleta de 10 pares de corte y prueba, para punto de interconexión de los servicios de telefonía disponible al público, incluido soporte metálico y placa identificativa. Totalmente instalado y conexionado en el interior del registro principal en instalaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado sea superior a 100 metros, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBI020 | Partida | ud | REGLETA DE 5 PARES DE CORTE Y PRUEBA | [6 empty] | 0 | 34.85 | 0
Regleta de 5 pares de corte y prueba, para punto de interconexión de los servicios de telefonía disponible al público, incluido soporte metálico y placa identificativa. Totalmente instalado y conexionado en el interior del registro principal en instalaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado sea superior a 100 metros, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBI030 | Partida | ud | CAJA 23x20x4 cm CAPACIDAD 12 TOMAS RJ45 | [6 empty] | 0 | 81.64 | 0
Caja de superficie de 23x20x4 cm con capacidad para 12 tomas hembra de ocho vías RJ45 categoría 6, para punto de interconexión de los servicios de telefonía disponible al público. Totalmente instalado y conexionado en el interior del registro principal en instalaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado sea menor a 100 metros, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBI040 | Partida | ud | PANEL ALUMINIO CAPACIDAD 24 TOMAS RJ45 | [6 empty] | 0 | 49.25 | 0
Panel de aluminio con capacidad para 24 hembra de ocho vías RJ45 categoría 6, para punto de interconexión de los servicios de telefonía disponible al público. Totalmente instalado y conexionado en el interior del registro principal en instalaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado sea menor a 100 metros, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBI050 | Partida | ud | TOMA HEMBRA RJ45, CATEGORIA 6 UTP | [6 empty] | 0 | 8.19 | 0
Toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 6, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011 (Ratificada). Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBI060 | Partida | ud | CAJA PROTECCIÓN 5 REGLETA 5 PARES | [6 empty] | 0 | 35.74 | 0
Caja de plástico libre halógenos de protección de las regletas de 5 pares de los puntos de distribución de los servicios de telefonía disponible al público en los registros secundarios con capacidad de 5 regletas de 5 pares, con grado de protección IP 33 según UNE-EN 60529:2018. Este elemento no es obligatorio de acuerdo con el reglamento ICT. Totalmente instalada s/NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBI070 | Partida | ud | CAJA PROTECCIÓN 11 REGLETA 10 PARES | [6 empty] | 0 | 52.62 | 0
Caja de plástico libre halógenos de protección de las regletas de 10 pares de los puntos de distribución de los servicios de telefonía disponible al público en los registros secundarios con capacidad de 11 regletas de 10 pares, con grado de protección IP 33 según UNE-EN 60529:2018. Este elemento no es obligatorio de acuerdo con el reglamento ICT. Totalmente instalada s/NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPBI | 1 | 0 | 0
m22E19TPBU | Capítulo |  | PUNTO ACCESO A USUARIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPBU010 | Partida | ud | P.A.U. ROSETA DE TERMINACIÓN RED | [6 empty] | 0 | 16.75 | 0
Punto de acceso a usuario (PAU) con roseta de terminación de red, formada por caja de superficie y toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 6, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011 (Ratificada). Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBU020 | Partida | ud | P.A.U. MULTIPLEXOR PASIVO 1 ENTRADA / 8 SALIDAS | [6 empty] | 0 | 71.21 | 0
Punto de acceso a usuario (PAU) con multiplexor pasivo de 1 entrada con conector macho de 8 vías RJ45, categoría 6, y 8 salidas con conectores hembra de 8 vías RJ45, categoría 6. Totalmente instalado en el interior del registro de terminación de red, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBU030 | Partida | ud | LATIGUILLO DE CONEXIÓN RJ45-RJ45 CATEGORIA 6 LSZH | [6 empty] | 0 | 7.78 | 0
Toma hembra miniatura de 8 vías (RJ45), categoría 6, conforme a la norma UNE-EN 50173-1:2011 (Ratificada). Totalmente instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19TPBU040 | Partida | ud | PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI | [6 empty] | 0 | 30.36 | 0
Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPBU | 1 | 0 | 0
m22E19TPBB | Capítulo |  | BASES DE ACCESO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19TPBB010 | Partida | ud | TOMA RJ-45 CATEGORÍA 6 BLANCO | [6 empty] | 0 | 25.86 | 0
Toma RJ-45 AMP blanco Categoría 6, caja de registro universal para empotrar con grado de protección IP33 e IK5 según UNE-EN 60529:2018 y UNE-EN 50102 CORR:2002 respectivamente, toma RJ-45 con marco gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, según RD 346/2011 y NTE-IAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19TPBB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TPB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19TP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19T | 1 | 0 | 0
m22E19E | Capítulo |  | CONTROL DE ACCESOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19E010 | Partida | ud | LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO | [6 empty] | 0 | 564.66 | 0
Lector de proximidad Fermax MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19E020 | Partida | ud | LECTOR PROXIMIDAD+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO | [6 empty] | 0 | 948.19 | 0
Lector de proximidad Fermax MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, más teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E19E030 | Partida | ud | RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO | [6 empty] | 0 | 468.8 | 0
Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Fermax MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E19E | 1 | 0 | 0
m22E19U | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN TV POR INTERNET (TVI) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E19U010 | Partida | ud | SISTEMA DISTRIBUCIÓN TV IP Y VOD | [6 empty] | 0 | 243897.6 | 0
Instalación de un sistema de distribución de TV por IP y Video Bajo demanda (VOD) a 50 puntos diversos, sobre una red de área local Gigabit Ethernet (LAN GigE), para hoteles, hospitales, centros recreativos, etc. La red (no incluida en la valoración) está formada físicamente por cable UTP o FTP categoría 5 o 6, o fibra óptica y elementos de conmutación (Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps, Capa 3). El sistema se ha dimensionado para 3 entradas DVB-ASI, 4 DVB-S, 4 DVB-S2, 4 TDT y 4 DVB-C (admite un máximo de 45 DVB-ASI o 28 DVB-S, DVB-S2, TDT o DVB-C), procedentes de centros de producción de señales digitales de video (DVB-ASI), televisión digital terrestre (TDT), televisión digital por satélite (DVB-S), televisión digital por satélite de alta definición (DVB-S2) o televisión por cable (DVB-C), además de servicio de video bajo demanda con catálogo de películas en calidad DVD, 100 % interactivo, permitiendo al cliente pausar, grabar (PVR) y continuar el visionado en cualquier momento, así como la selección de contenidos de música clasificados en varios géneros. En el sistema se ofrece también, a través del televisor, servicios de Internet, noticias, buzón de mensajes, promoción y publicidad y servicios propios de la entidad explotadora. En el caso de un hotel el sistema admite un sistema propietario de gestión (PMS). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado y probado.
m22E19U020 | Partida | ud | SISTEMA DE TV CORPORATIVA | [6 empty] | 0 | 11198.79 | 0
Instalación de un sistema de distribución de TV corporativa para empresas, entidades financieras, universidades, centros de formación, etc., donde exista una red de área local Gigabit Ethernet (LAN GigE). El equipo canal corporativo permite distribuir un canal de TV propio a través de internet, con una gestión integrada de la programación a emitir, con inserción y borrado de contenidos en cada momento. El sistema es compatible con los principales formatos de video y navegadores web en uso. Se incluye 10 equipos básicos de usuario para presentación en receptores de TV, siendo posible la recepción de TV en Pc´s. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado y probado.
m22E19U030 | Partida | ud | SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA | [6 empty] | 0 | 73925.89 | 0
Instalación de un sistema de información digital multimedia (Digital Signage) de información de eventos, direcciones, publicidad y promoción, para hoteles, empresas, grandes superficies, exposiciones, puntos de venta, ferias, etc., a través de una red de área local Gigabit Ethernet (LAN GigE). El servidor principal de aplicaciones almacena y gestiona contenidos de información en formato digital, distribuyéndolos a 5 monolitos y a 5 pantallas LCD, Plasma o display (no incluidas en la valoración), dotadas de equipos de visualización (puntos de información). Este sistema sustituye a la cartelería tradicional, ofreciendo una solución completa (hardware y software), mejorando la presentación y promoción de productos al visualizar toda clase de información e incluso facilitando la interacción con los contenidos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado y probado.
[9 empty] | Total m22E19U | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E19 | 1 | 0 | 0
m22E20 | Capítulo |  | FONTANERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20A | Capítulo |  | ACOMETIDAS DE AGUA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20AA | Capítulo |  | EN ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20AA010 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN20 mm 3/4" | [6 empty] | 0 | 266.21 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN20 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 20 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN75-3/4", válvula de esfera de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA020 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN25 mm 1" | [6 empty] | 0 | 283.54 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN25 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN75-1", válvula de esfera de 1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA030 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN32 mm 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 333.26 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN75-1 1/4", válvula de esfera de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA040 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN40 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 409.27 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN125-1 1/2", válvula de esfera de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA050 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN50 mm 2" | [6 empty] | 0 | 472.74 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN125-2", válvula de esfera de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA060 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN63 mm 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 635.93 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 63 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN160-2 1/2", válvula de esfera de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA070 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN80 mm 3" | [6 empty] | 0 | 876.33 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN80 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 80 mm de diámetro nominal (3"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN160-3", válvula de esfera de 3". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AA080 | Partida | ud | ACOMETIDA ACERO GALVANIZADO DN100 mm 4" | [6 empty] | 0 | 1191.69 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN100 mm, hasta una longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado de 100 mm de diámetro nominal (4"), conforme a UNE 19048:1985, UNE-EN 10240:1998 y UNE-EN 545:2011, collarín de toma en carga multimaterial DN200-4", válvula de esfera de 4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20AA | 1 | 0 | 0
m22E20AF | Capítulo |  | EN FUNDICIÓN DÚCTIL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20AF020 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN80-60 mm 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 822.13 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 80 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 60 mm de diámetro nominal (2 1/2") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 80-60 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 60. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF030 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN100-60 mm 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 857.19 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 100 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 60 mm de diámetro nominal (2 1/2") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 100-60 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 60. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF040 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN100-80 mm 3" | [6 empty] | 0 | 928.72 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 100 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 80 mm de diámetro nominal (3") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 100-80 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 80. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF060 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN125-80 mm 3" | [6 empty] | 0 | 993.18 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 125 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 80 mm de diámetro nominal (3") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 125-80 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 80. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF061 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN125-100 mm 4" | [6 empty] | 0 | 1100.4 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 125 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal (4") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 125-100 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 100. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF071 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN150-100 mm 4" | [6 empty] | 0 | 1185.09 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 150 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 100 mm de diámetro nominal (4") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 150-100 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 100. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE-DB HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF081 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN150-125 mm 5" | [6 empty] | 0 | 1478.87 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 150 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 125 mm de diámetro nominal (5") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 150-125 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 125. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE-DB HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AF091 | Partida | ud | ACOMETIDA FUNDICIÓN DN200-150 mm 6" | [6 empty] | 0 | 1550.55 | 0
Acometida a la red general municipal de agua de DN 200 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal (6") y clase de presión C40, conforme a UNE-EN 10242/A2:2004, UNE-EN 10242/1M:1999 y UNE-EN 545:2011; te de tres bridas DN 200-150 y válvula de compuerta de fundición con bridas DN 150. Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE-DB HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20AF | 1 | 0 | 0
m22E20AL | Capítulo |  | EN POLIETILENO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20AL011 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN63-20 mm 3/4" | [6 empty] | 0 | 159.77 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 20 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-3/4", llave de esfera latón roscar de 3/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL021 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN63-25 mm 1" | [6 empty] | 0 | 178.86 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 25 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1", llave de esfera latón roscar de 1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL031 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN63-32 mm 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 233.01 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL041 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN63-40 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 279.79 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL051 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN90-40 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 285.5 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN90-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL061 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN90-50 mm 2" | [6 empty] | 0 | 374.56 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 50 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN90-2", llave de esfera latón roscar de 2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL071 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN125-63 mm 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 816.28 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN125-2 1/2" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL081 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN140-75 mm 3" | [6 empty] | 0 | 993.26 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 75 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 75 mm de diámetro nominal (3") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN140-3" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 3". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20AL091 | Partida | ud | ACOMETIDA PE DN160-110 mm 4" | [6 empty] | 0 | 1339.79 | 0
Acometida a la red general municipal de agua DN 110 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 110 mm de diámetro nominal (4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201:2012, con collarín de toma en carga multimaterial DN160-4" salida con brida, llave de esfera latón roscar de 4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB-HS-4. Medida la unidad terminada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20AL | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20A | 1 | 0 | 0
m22E20C | Capítulo |  | CONTADORES DE AGUA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CG | Capítulo |  | GENERALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CG011 | Partida | ud | CONTADOR GENERAL DN32 mm 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 458.31 | 0
Contador general de agua de diámetro nominal DN 30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CG021 | Partida | ud | CONTADOR GENERAL DN40 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 666.86 | 0
Contador general de agua de diámetro nominal DN 40 mm (1 1/2"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CG031 | Partida | ud | CONTADOR GENERAL DN50 mm 2" TIPO WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 1417.96 | 0
Contador general de agua de diámetro nominal DN 50 mm (2") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 25 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CG041 | Partida | ud | CONTADOR GENERAL DN65 mm 2 1/2" TIPO WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 1445.35 | 0
Contador general de agua de diámetro nominal DN 65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y con bridas, válvulas de compuerta de fundición con bridas DN50 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20CG | 1 | 0 | 0
m22E20CI | Capítulo |  | INDIVIDUALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CIC | Capítulo |  | CONTADORES DIVISIONARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CIC010 | Partida | ud | CONTADOR DIVISIONARIO DN13 mm 1/2" CHORRO ÚNICO | [6 empty] | 0 | 127.84 | 0
Contador divisionario de agua, de diámetro nominal DN13 mm (1/2''), de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvula de entrada de esfera orientable de 1/2", grifo de prueba, conexión flexible de galvanizada de 50 cm y válvula de salida de esfera anti-retorno de 1/2''. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CIC020 | Partida | ud | CONTADOR DIVISIONARIO DN15 mm 1/2" CHORRO ÚNICO | [6 empty] | 0 | 135.37 | 0
Contador divisionario de agua, de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvula de entrada de esfera orientable de 1/2", grifo de prueba, conexión flexible de galvanizada de 50 cm y válvula de salida de esfera anti-retorno de 1/2''. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CIC030 | Partida | ud | CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm 3/4" CHORRO ÚNICO | [6 empty] | 0 | 179.45 | 0
Contador divisionario de agua, de diámetro nominal DN20 mm (3/4''), de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvula de entrada de esfera orientable de 3/4", grifo de prueba, conexión flexible de galvanizada de 50 cm y válvula de salida de esfera anti-retorno de 3/4''. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CIC040 | Partida | ud | CONTADOR DIVISONARIO ELÉCTRONICO DN20 mm 3/4" M-BUS | [6 empty] | 0 | 329.68 | 0
Contador divisionario de agua, de diámetro nominal DN20 mm (3/4''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD 339/2010 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvula de entrada de esfera orientable de 3/4", grifo de prueba, conexión flexible de galvanizada de 50 cm y válvula de salida de esfera anti-retorno de 3/4''. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CIC050 | Partida | ud | CONTADOR DIVISONARIO ELÉCTRONICO DN15 mm 1/2" M-BUS | [6 empty] | 0 | 296.28 | 0
Contador divisionario de agua, de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 339/2010 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvula de entrada de esfera orientable de 1/2", grifo de prueba, conexión flexible de galvanizada de 50 cm y válvula de salida de esfera anti-retorno de 1/2''. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20CIC | 1 | 0 | 0
m22E20CII | Capítulo |  | CONTADORES INDIVIDUALES AISLADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CII010 | Partida | ud | CONTADOR DN15 mm 1/2" CHORRO ÚNICO | [6 empty] | 0 | 172.35 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de esfera de 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII020 | Partida | ud | CONTADOR DN20 mm 3/4" CHORRO ÚNICO | [6 empty] | 0 | 196.99 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4"), de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII030 | Partida | ud | CONTADOR DN25 mm 1" CHORRO MÚLTIPLE | [6 empty] | 0 | 378.57 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII040 | Partida | ud | CONTADOR DN30 mm 1 1/4" CHORRO MÚLTIPLE | [6 empty] | 0 | 452.03 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII050 | Partida | ud | CONTADOR DN40 mm 1 1/2" CHORRO MÚLTIPLE | [6 empty] | 0 | 626.94 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN40 mm (1 1/2"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 16 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII060 | Partida | ud | CONTADOR DN50 mm 2" CHORRO MÚLTIPLE | [6 empty] | 0 | 1007.56 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN50 mm (2"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva. Para un caudal máximo de 25 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de esfera de 2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII070 | Partida | ud | CONTADOR DN65 mm 2 1/2" WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 1276.42 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN65 mm (2 1/2") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 40 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN65 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII080 | Partida | ud | CONTADOR DN80 mm 3" WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 1588.95 | 0
Contador de agua, de diámetro nominal DN80 mm (3") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 63 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN80 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII090 | Partida | ud | CONTADOR DN100 mm 4" WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 1924.41 | 0
Contador de agua, de diámetro nominal DN100 mm (4") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 100 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN100 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII100 | Partida | ud | CONTADOR DN125 mm 5" WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 2691.1 | 0
Contador de agua, de diámetro nominal DN125 mm (5") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 160 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN125 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII110 | Partida | ud | CONTADOR DN150 mm 6" WOLTMAN | [6 empty] | 0 | 2893.52 | 0
Contador de agua, de diámetro nominal DN150 mm (6") tipo Woltman, pre-equipado para emisor de impulsos tipo REED. Para un caudal máximo de 250 m3/h, conforme al RD 339/2010 y norma UNE-EN 14154:2015. Instalación con válvulas de compuerta de fundición con bridas DN150 de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención con bridas. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII120 | Partida | ud | CONTADOR ELECTRÓNICO DN15 mm 1/2'' M-BUS | [6 empty] | 0 | 339 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 889/2006 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvulas de esfera de 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII130 | Partida | ud | CONTADOR ELECTRÓNICO DN20 mm 3/4" M-BUS | [6 empty] | 0 | 430.37 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII140 | Partida | ud | CONTADOR ELECTRÓNICO DN25 mm 1" M-BUS | [6 empty] | 0 | 734.76 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 889/2006 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CII150 | Partida | ud | CONTADOR ELECTRÓNICO DN30 mm 1 1/4" M-BUS | [6 empty] | 0 | 855.38 | 0
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme RD 889/2006 y normas UNE-EN 14154:2015 y UNE-EN 13757-2:2019. Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20CII | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20CI | 1 | 0 | 0
m22E20CA | Capítulo |  | ARMARIOS, REGISTROS Y ARQUETAS DE CONTADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CAP | Capítulo |  | ARMARIOS DE CONTADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CAP010 | Partida | ud | ARMARIO POLIÉSTER 450x330x210 mm DN15 a DN20 mm | [6 empty] | 0 | 239.48 | 0
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x330x210 mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN15 a DN20 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, i/ mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAP020 | Partida | ud | ARMARIO POLIÉSTER 700x520x300 mm DN25 a DN40 mm | [6 empty] | 0 | 367.13 | 0
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, i/ mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAP030 | Partida | ud | ARMARIO POLIÉSTER 1000x750x300 mm DN50 a DN60 mm | [6 empty] | 0 | 1079.61 | 0
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1000x750x300 mm, montaje empotrado o en superficie, para contadores individuales de DN50 a DN65 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujeción de contador, puerta con plancha de protección contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, i/ mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAP040 | Partida | ud | SUMINISTRO ARMARIO EN FIBRA VIDIRIO CYII 1300X600X400mm D 30-40 mm | [6 empty] | 0 | 415.77 | 0
Suministro de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones 1300x600x400 mm, para diámetro de contador 30 a 40 mm.
[9 empty] | Total m22E20CAP | 1 | 0 | 0
m22E20CAR | Capítulo |  | PUERTAS REGISTROS DE CONTADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CAR010 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA 300x300 mm | [6 empty] | 0 | 88.06 | 0
Puerta de chapa de acero de 300x300x2 mm, para hornacina de contadores, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAR020 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA 450x300 mm | [6 empty] | 0 | 95.46 | 0
Puerta de chapa de acero de 450x300x2 mm, para hornacina de contadores, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAR030 | Partida | ud | PUERTA METÁLICA 500x900 mm | [6 empty] | 0 | 269.01 | 0
Puerta de chapa de acero de 500x900x2 mm, para hornacina de contadores, con cerradura de cuadradillo, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural. Totalmente colocada i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20CAR | 1 | 0 | 0
m22E20CAA | Capítulo |  | ARQUETAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CAA010 | Partida | ud | ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 384x214x200 mm DN13 a DN20 mm | [6 empty] | 0 | 129.19 | 0
Arqueta de fundición dúctil de 384x214x200 mm, para contadores individuales de DN13 a DN20 mm, con tapa ciega en fundición nodular, conforme a norma UNE-EN 124-2:2015, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAA020 | Partida | ud | ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 492x221x250 mm DN20 a DN32 mm | [6 empty] | 0 | 203.54 | 0
Arqueta de fundición dúctil de 492x221x250 mm, para contadores individuales de DN20 a DN32 mm, con tapa ciega en fundición nodular, conforme a norma UNE-EN 124-2:2015, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAA030 | Partida | ud | ARQUETA CONTADOR FUNDICIÓN DÚCTIL 606x228x243 mm DN40 mm | [6 empty] | 0 | 277.03 | 0
Arqueta de fundición dúctil de 606x228x243 mm, para contadores individuales de DN40 mm, con tapa ciega en fundición nodular, conforme a norma UNE-EN 124-2:2015, cuerpo cierre de latón y pestillo de acero inoxidable. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20CAA | 1 | 0 | 0
m22E20CAB | Capítulo |  | FRENTES ARMARIO BATERÍA DE CONTADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20CAB010 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO BATERÍA CONTADORES 1000x2100 mm | [6 empty] | 0 | 1024.11 | 0
Frontal de armario de dos hojas de acero de 1000x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar bombín de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAB020 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO BATERÍA CONTADORES 1500x2100 mm | [6 empty] | 0 | 1221.98 | 0
Frontal de armario de dos hojas de acero de 1500x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar bombín de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20CAB030 | Partida | ud | FRENTE ARMARIO BATERÍA CONTADORES 2000x2100 mm | [6 empty] | 0 | 1463.4 | 0
Frontal de armario de dos hojas de acero de 2000x2100x1,5 mm, para batería de contadores, cerrojo para adaptar bombín de la empresa suministradora, bisagras ocultas no accesibles desde el exterior, garras de fijación mural, ventilación en la propia hoja. Totalmente colocada i/premarco de instalación, marco y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20CAB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20CA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20C | 1 | 0 | 0
m22E20D | Capítulo |  | GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DC | Capítulo |  | GRUPOS DE PRESIÓN CONVENCIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DC010 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL 0,75 kW 3,6 m3/h 25 mca | [6 empty] | 0 | 3304.16 | 0
Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos recomendados de 3,6 m3/h a 25 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 0,75 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 100 litros, presostato y cuadro eléctrico de maniobra, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DC020 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL 1,5 kW 6 m3/h 46 mca | [6 empty] | 0 | 4475.78 | 0
Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos recomendados de 6 m3/h a 46 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 1,5 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 200 litros, presostato y cuadro eléctrico de maniobra, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DC030 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL 1,7 Kw 8,4 m3/h 64 mca | [6 empty] | 0 | 4738.28 | 0
Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos recomendados de 8,4 m3/h a 64 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 1,7 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 300 litros, presostato y cuadro eléctrico de maniobra, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DC040 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CONVENCIONAL 2,6 kW 13,2 m3/h 65 mca | [6 empty] | 0 | 5885.9 | 0
Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos recomendados de 13,2 m3/h a 65 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 2,6 kW a 220V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 500 litros, presostato y cuadro eléctrico de maniobra, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20DC | 1 | 0 | 0
m22E20DP | Capítulo |  | GRUPOS DE PRESIÓN DE CAUDAL VARIABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DP010 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 1,85 kW 4,8 m3/h 60,6 mca | [6 empty] | 0 | 5444.13 | 0
Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 4,8 m3/h a 60,6 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 1,85 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, depósito de membrana de 20 litros, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DP020 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 2,22 kW 7,2 m3/h 68,2 mca | [6 empty] | 0 | 5517.77 | 0
Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 7,2 m3/h a 68,2 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 2,22 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, depósito de membrana de 20 litros, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DP030 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 2,57 kW 12 m3/h 68,9 mca | [6 empty] | 0 | 6998.29 | 0
Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 68,9 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 2,57 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, depósito de membrana de 20 litros, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DP040 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN CAUDAL VARIABLE 3 kW 16,4 m3/h 66 mca | [6 empty] | 0 | 7132.74 | 0
Grupo de presión compacto de caudal variable a presión constante, para rendimientos recomendados de 16,4 m3/h a 66 mca. Incorpora sobre bancada común dos bombas verticales de 3 kW a 220 V, colector de aspiración con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad, depósito de membrana de 20 litros, y cuadro eléctrico con convertidor de frecuencia y transductor de presión 4-20 mmA, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20DP | 1 | 0 | 0
m22E20DV | Capítulo |  | GRUPOS DE PRESIÓN PEQUEÑO CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DV010 | Partida | ud | GRUPO DE PRESIÓN 0,6 m3/h 0,43 kW 31 mca | [6 empty] | 0 | 702.83 | 0
Grupo de presión doméstico, para rendimientos recomendados de 0,6 m3/h a 31 mca. Formado por bomba multicelular horizontal de 0,43 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inoxidable, racor de 5 vías, presostato y manómetro, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011
m22E20DV020 | Partida | ud | GRUPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO 0,55 kW 1,2 m3/h 37 mca | [6 empty] | 0 | 739.65 | 0
Grupo de presión doméstico, para rendimientos recomendados de 1,2 m3/h a 31 mca. Formado por bomba multicelular horizontal de 0,55 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inoxidable, racor de 5 vías, presostato y manómetro, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DV030 | Partida | ud | GRUPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO 0,58 kW 1,8 m3/h 47 mca | [6 empty] | 0 | 795.68 | 0
Grupo de presión doméstico, para rendimientos recomendados de 1,2 m3/h a 31 mca. Formado por bomba multicelular horizontal de 0,55 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inoxidable, racor de 5 vías, presostato y manómetro, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011
m22E20DV040 | Partida | ud | GRUPO DE PRESIÓN DOMÉSTICO 0,9 kW 2,4 m3/h 46 mca | [6 empty] | 0 | 845.29 | 0
Grupo de presión doméstico, para rendimientos recomendados de 2,4 m3/h a 46 mca. Formado por bomba multicelular horizontal de 0,9 kW a 220 V, acumulador de membraba de 20 litros en acero inoxidable, racor de 5 vías, presostato y manómetro, conforme UNE-EN IEC 60034-5:2020. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011
[9 empty] | Total m22E20DV | 1 | 0 | 0
m22E20DA | Capítulo |  | DEPÓSITOS AUXILIARES ALIMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DAA | Capítulo |  | DEPÓSITOS AUXILIARES ALIMENTACIÓN AISLADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DAA010 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l | [6 empty] | 0 | 365.25 | 0
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando, i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DAA020 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 550 l | [6 empty] | 0 | 439.55 | 0
Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 550 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas llave de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando, i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DAA030 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l | [6 empty] | 0 | 569.39 | 0
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando, i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DAA040 | Partida | ud | DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 300 l | [6 empty] | 0 | 345.94 | 0
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, probado y funcionando, i/ p.p. piezas especiales y accesorios; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DAA050 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER 20 m3 HORIZONTAL | [6 empty] | 0 | 7076.26 | 0
Suministro y colocación de depósito de polipropileno colocado horizontalmente en aljibe, con capacidad para 20.000 litros de agua, dotado de tapa y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antirretorno y dos válvulas de esfera de 1". Montado y nivelado, i/p.p. de piezas especiales y accesorios. Instalado y funcionando, sin incluir la tubería de abastecimiento.
[9 empty] | Total m22E20DAA | 1 | 0 | 0
m22E20DAS | Capítulo |  | DEPÓSITOS AUXILIARES ALIMENTACIÓN EN SERIE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20DAS020 | Partida | ud | DEPÓSITOS PEAD EN SERIE 2x600 l | [6 empty] | 0 | 1194.16 | 0
Depósitos auxiliares de alimentación, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presión, de polietileno de alta densidad PEAD, dos depósitos cuadrados, de 735x375x1350 mm, de 600 litros de capacidad, con tapa de acceso de DN250 mm de diámetro, aireador y rebosadero; válvulas de corte de esfera de latón de 1" de entrada y salida, válvula de flotador para la entrada, dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Totalmente montados, nivelados, probados y funcionando; i/ kits de conexión entre depósitos, p.p. piezas especiales, accesorios y pequeño material; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DAS010 | Partida | ud | DEPÓSITOS PEAD EN SERIE 3x600 l | [6 empty] | 0 | 1718.6 | 0
Depósitos auxiliares de alimentación, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presión, de polietileno de alta densidad PEAD, tres depósitos cuadrados, de 735x375x1350 mm, de 600 litros de capacidad, con tapa de acceso de DN250 mm de diámetro, aireador y rebosadero; válvulas de corte de esfera de latón de 1 1/4" de entrada y salida, válvula de flotador para la entrada, dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Totalmente montados, nivelados, probados y funcionando; i/ kits de conexión entre depósitos, p.p. piezas especiales, accesorios y pequeño material; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20DAS030 | Partida | ud | DEPÓSITOS PEAD EN SERIE 4x600 l | [6 empty] | 0 | 2213.52 | 0
Depósitos auxiliares de alimentación, colocados en serie, para abastecimiento del grupo de presión, de polietileno de alta densidad PEAD, cuatro depósitos cuadrados, de 735x375x1350 mm, de 600 litros de capacidad, con tapa de acceso de DN250 mm de diámetro, aireador y rebosadero; válvulas de corte de esfera de latón de 1 1/4" de entrada y salida, válvula de flotador para la entrada, dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Totalmente montados, nivelados, probados y funcionando; i/ kits de conexión entre depósitos, p.p. piezas especiales, accesorios y pequeño material; sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20DAS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20DA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20D | 1 | 0 | 0
m22E20T | Capítulo |  | TUBERÍAS ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TA | Capítulo |  | ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TA010 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN15 mm 1/2" | [6 empty] | 0 | 29.23 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA020 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN20 mm 3/4" | [6 empty] | 0 | 30.29 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 20 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA030 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN25 mm 1" | [6 empty] | 0 | 35.91 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA040 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN32 mm 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 40.23 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA050 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN40 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 42.23 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA060 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN50 mm 2" | [6 empty] | 0 | 51.73 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA070 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN63 mm 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 77.76 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA080 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN80 mm 3" | [6 empty] | 0 | 98.05 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 80 mm de diámetro nominal (3"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TA090 | Partida | m | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN100 mm 4" | [6 empty] | 0 | 141.56 | 0
Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 100 mm de diámetro nominal (4"), conforme a UNE 19048:1985; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TA | 1 | 0 | 0
m22E20TC | Capítulo |  | COBRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TCR | Capítulo |  | TUBERÍA COBRE RÍGIDO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TCR010 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN12 mm 3/8" | [6 empty] | 0 | 11.85 | 0
Tubería de cobre rígido, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR020 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN15 mm 1/2" | [6 empty] | 0 | 12.74 | 0
Tubería de cobre rígido, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR030 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8" | [6 empty] | 0 | 14.39 | 0
Tubería de cobre rígido, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR040 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4" | [6 empty] | 0 | 16.17 | 0
Tubería de cobre rígido, de 22 mm de diámetro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR050 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN28 mm 1" | [6 empty] | 0 | 21.19 | 0
Tubería de cobre rígido, de 28 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR060 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN35 mm 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 30.78 | 0
Tubería de cobre rígido, de 35 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR070 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN42 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 28.47 | 0
Tubería de cobre rígido, de 42 mm de diámetro nominal (1 1/2"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCR080 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN54 mm 2" | [6 empty] | 0 | 46.93 | 0
Tubería de cobre rígido, de 54 mm de diámetro nominal (2"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TCR | 1 | 0 | 0
m22E20TCE | Capítulo |  | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TCE010 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO DN12 mm 3/8" | [6 empty] | 0 | 10.9 | 0
Tubería de cobre recocido en rollo, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCE020 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO DN15 mm 1/2" | [6 empty] | 0 | 10.29 | 0
Tubería de cobre recocido en rollo, de 15 mm de diámetro nominal (1/2"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCE030 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO DN18 mm 5/8" | [6 empty] | 0 | 13.75 | 0
Tubería de cobre recocido en rollo, de 18 mm de diámetro nominal (5/8"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), soldaduras, protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TCE | 1 | 0 | 0
m22E20TCC | Capítulo |  | TUBERÍA DE COBRE CROMADO ROLLO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TCC010 | Partida | m | TUBERÍA COBRE CROMADO ROLLO DN10 mm 3/8" | [6 empty] | 0 | 12.99 | 0
Tubería de cobre cromado recocido en rollo, de 10 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), soldaduras, y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TCC020 | Partida | m | TUBERÍA COBRE CROMADO ROLLO DN12 mm 3/8" | [6 empty] | 0 | 12.43 | 0
Tubería de cobre cromado en rollo, de 12 mm de diámetro nominal (3/8"), conforme a UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), soldaduras y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TCC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20TC | 1 | 0 | 0
m22E20TL | Capítulo |  | TUBERÍA POLIETILENO - PE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TL010 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm 3/4" | [6 empty] | 0 | 11.95 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 20 mm de diámetro nominal (3/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL020 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm 1" | [6 empty] | 0 | 15.93 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 25 mm de diámetro nominal (1") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL030 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 21.01 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL040 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 29.72 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL050 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm 2" | [6 empty] | 0 | 43.82 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 50 mm de diámetro nominal (2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL060 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 93.62 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL070 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN75 mm 3" | [6 empty] | 0 | 129.01 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 75 mm de diámetro nominal (3") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL080 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN90 mm 3 1/2" | [6 empty] | 0 | 184.45 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 90 mm de diámetro nominal (3 1/2") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TL090 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO DN110 mm 4" | [6 empty] | 0 | 196.67 | 0
Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 110 mm de diámetro nominal (4") y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TL | 1 | 0 | 0
m22E20TR | Capítulo |  | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO - PEX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TRB | Capítulo |  | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO RÍGIDA - PEX-A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TRB010 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 mm | [6 empty] | 0 | 6.79 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRB020 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 mm | [6 empty] | 0 | 9.78 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRB030 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 mm | [6 empty] | 0 | 16.32 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRB040 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=40 mm | [6 empty] | 0 | 18.9 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 40x3,7 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRB050 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=50 mm | [6 empty] | 0 | 26.82 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TRB | 1 | 0 | 0
m22E20TRR | Capítulo |  | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO ROLLO - PEX-A | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TRR010 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=20 mm | [6 empty] | 0 | 6.17 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRR020 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=25 mm | [6 empty] | 0 | 9.37 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRR030 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=32 mm | [6 empty] | 0 | 15.89 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRR040 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=40 mm | [6 empty] | 0 | 17.6 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 40x3,7 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TRR050 | Partida | m | TUBERÍA PEX-A EN ROLLO D=50 mm | [6 empty] | 0 | 25.69 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 50x4,6 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TRR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20TR | 1 | 0 | 0
m22E20TP | Capítulo |  | TUBERÍA POLIPROPILENO - PP-R | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TP011 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm | [6 empty] | 0 | 8.15 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 16x2,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP021 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm | [6 empty] | 0 | 9.02 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP031 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm | [6 empty] | 0 | 11.51 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP041 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm | [6 empty] | 0 | 13.35 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP051 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 15.91 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP061 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 22.3 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 50x8,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP071 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=63 mm | [6 empty] | 0 | 28.83 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 63x10,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP081 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=75 mm | [6 empty] | 0 | 40.5 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 75x12,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP091 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=90 mm | [6 empty] | 0 | 60.91 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 90x15 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP101 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=110 mm | [6 empty] | 0 | 85.36 | 0
Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 110x18,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 15874-2:2013/A1:2018; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TP111 | Partida | m | TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2/SDR7,4 20x2,8 mm | [6 empty] | 0 | 12.31 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diámetro 20x2,8 mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente, con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte, codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.
m22E20TP121 | Partida | m | TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2/SDR7,4 25x3,5 mm | [6 empty] | 0 | 14.5 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diámetro 25x3,5 mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte, codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.
m22E20TP131 | Partida | m | TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 32x3,6 mm | [6 empty] | 0 | 15.83 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 32x3,6 mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte, codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.
m22E20TP141 | Partida | m | TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 40x4,5 mm | [6 empty] | 0 | 25.06 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 40x4,5 mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte, codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.
m22E20TP151 | Partida | m | TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 50x5,6 mm | [6 empty] | 0 | 32.51 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 50x5,6 mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte, codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.
m22E20TP161 | Partida | m | TUBERIA DE PP-R RP MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S4/SDR9 63x7,1 mm | [6 empty] | 0 | 46.76 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno PP-R-RP (raised pressure) comportamiento a la presión mejorada, multicapa con refuerzo de fibra, S.4/SDR 9 o equivalente, de diámetro 63x7,1 mm, con certificado SKZ, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0,035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franja verde oscura para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales, válvulas de corte, codos, curvas y accesorios. Totalmente instalado.
m22E20TP171 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2 20x2,8 mm | [6 empty] | 0 | 11.51 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R/FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diámetro 20x2,8 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP181 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S3,2 25x3,5 mm | [6 empty] | 0 | 13.94 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S3,2/SDR 7,4 o equivalente, de diámetro 25x3,5 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP191 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 32x2,9 mm | [6 empty] | 0 | 16.31 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 32x2,9 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP201 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 40x3,7 mm | [6 empty] | 0 | 20.78 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R/FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 40x3,7 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP211 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 50x4,6 mm | [6 empty] | 0 | 25.79 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 50x4,6 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP221 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 63x5,8 mm | [6 empty] | 0 | 39.94 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 63x5,8 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP231 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 90x8,2 mm | [6 empty] | 0 | 72.01 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 90x8,2 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP241 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 110x10,1 mm | [6 empty] | 0 | 107.34 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 110x10,1 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
m22E20TP251 | Partida | m | TUBERIA PP-R MULTICAPA CON REFUERZO DE FIBRA S5 200x18,2 mm | [6 empty] | 0 | 348.57 | 0
Suministro e instalación de tubería de polipropileno copolímero Random, PP-R /FV/PP-R, compuesta con fibra de vidrio S5/SDR 11 o equivalente, de diámetro 200x18,2 mm, fabricado y certificado SKZ A 314, coeficiente de dilatación reducida max. K=0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color azul con franja verde para instalaciones interiores y redes generales de agua de refrigeración y calefacción con p.p. de válvulas de corte, codos, curvas, accesorios y piezas especiales. Incluso by-pass para salta precalentamiento en intercambiador solar. Totalmente instalado.
[9 empty] | Total m22E20TP | 1 | 0 | 0
m22E20TU | Capítulo |  | TUBERÍA PVC-U | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TU010 | Partida | m | TUBERÍA PVC-U PN20 D=20 mm | [6 empty] | 0 | 4.47 | 0
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 20 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TU020 | Partida | m | TUBERÍA PVC-U PN16 D=25 mm | [6 empty] | 0 | 25.94 | 0
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 25 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TU030 | Partida | m | TUBERÍA PVC-U PN16 D=32 mm | [6 empty] | 0 | 5.76 | 0
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 32 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TU040 | Partida | m | TUBERÍA PVC-U PN16 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 7.79 | 0
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 40 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TU050 | Partida | m | TUBERÍA PVC-U PN16 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 9.41 | 0
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 50 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TU060 | Partida | m | TUBERÍA PVC-U PN16 D=63 mm | [6 empty] | 0 | 12.41 | 0
Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 63 mm de diámetro, para unión encolada, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TU | 1 | 0 | 0
m22E20TD | Capítulo |  | TUBERÍA PVC-C | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TD010 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=63 mm | [6 empty] | 0 | 50.94 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 63 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TD020 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=75 mm | [6 empty] | 0 | 85.19 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 75 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TD030 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=90 mm | [6 empty] | 0 | 113.64 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 90 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TD040 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=110 mm | [6 empty] | 0 | 158.54 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 110 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TD050 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=125 mm | [6 empty] | 0 | 283.37 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 125 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TD060 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=160 mm | [6 empty] | 0 | 435.47 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C, de 160 mm de diámetro, PN=16 atm, conforme UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TD | 1 | 0 | 0
m22E20TM | Capítulo |  | MULTICAPA PERT-AL-PERT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TMB | Capítulo |  | TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PERT-AL-PERT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TMB010 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm | [6 empty] | 0 | 8.2 | 0
Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMB020 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=25 mm | [6 empty] | 0 | 11.84 | 0
Tubería multicapa rígida, de 25x2,5 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMB030 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=32 mm | [6 empty] | 0 | 15.45 | 0
Tubería multicapa rígida, de 32x3 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMB040 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=40 mm | [6 empty] | 0 | 23.7 | 0
Tubería multicapa rígida, de 40x4 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMB050 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=50 mm | [6 empty] | 0 | 36.15 | 0
Tubería multicapa rígida, de 50x4,5 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMB060 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=63 mm | [6 empty] | 0 | 54.31 | 0
Tubería multicapa rígida, de 63x6 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TMB | 1 | 0 | 0
m22E20TMR | Capítulo |  | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20TMR010 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT D=16 mm | [6 empty] | 0 | 5.75 | 0
Tubería multicapa en rollo, de 16x2 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMR020 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT D=20 mm | [6 empty] | 0 | 8.12 | 0
Tubería multicapa en rollo, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMR030 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT D=25 mm | [6 empty] | 0 | 12.47 | 0
Tubería multicapa en rollo, de 25x2,5 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a las temperaturas (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20TMR040 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT D=32 mm | [6 empty] | 0 | 17.35 | 0
Tubería multicapa en rollo, de 32x3 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20TMR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20TM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20T | 1 | 0 | 0
m22E20V | Capítulo |  | VALVULERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VC | Capítulo |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VCL | Capítulo |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA DE LATÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VCL010 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 1/2" | [6 empty] | 0 | 12.97 | 0
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1/2", PN10, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCL020 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 3/4" | [6 empty] | 0 | 14.61 | 0
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 3/4", PN10, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCL030 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 1" | [6 empty] | 0 | 24.06 | 0
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1", PN10, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCL040 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 30.19 | 0
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/4", PN10, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCL050 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 44.81 | 0
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/2", PN10, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCL060 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA LATÓN PN-10 2" | [6 empty] | 0 | 60.39 | 0
Válvula de compuerta de latón, de diámetro 2", PN10, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VCL | 1 | 0 | 0
m22E20VCF | Capítulo |  | VÁLVULAS DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VCF010 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA FUNDICIÓN BRIDAS DN50 mm | [6 empty] | 0 | 187.37 | 0
Válvula de compuerta de fundición, de 50 mm de diámetro nominal (2"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCF020 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA FUNDICIÓN BRIDAS DN65 mm | [6 empty] | 0 | 208.01 | 0
Válvula de compuerta de fundición, de 65 mm de diámetro nominal (2 1/2"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCF030 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA FUNDICIÓN BRIDAS DN80 mm | [6 empty] | 0 | 265.98 | 0
Válvula de compuerta de fundición, de 80 mm de diámetro nominal (3"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCF040 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA FUNDICIÓN BRIDAS DN100 mm | [6 empty] | 0 | 308.54 | 0
Válvula de compuerta de fundición, de 100 mm de diámetro nominal (4"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCF050 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA FUNDICIÓN BRIDAS DN125 mm | [6 empty] | 0 | 628 | 0
Válvula de compuerta de fundición, de 125 mm de diámetro nominal (5"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VCF060 | Partida | ud | VÁLVULA COMPUERTA FUNDICIÓN BRIDAS DN150 mm | [6 empty] | 0 | 496.84 | 0
Válvula de compuerta de fundición, de 150 mm de diámetro nominal (6"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VCF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20VC | 1 | 0 | 0
m22E20VF | Capítulo |  | VÁLVULAS DE ESFERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VFL | Capítulo |  | VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VFL010 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 3/8" | [6 empty] | 0 | 22.11 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/8" (10 mm), PN-35, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFL020 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 1/2" | [6 empty] | 0 | 29.78 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1/2" (15 mm), PN-35, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFL030 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 3/4" | [6 empty] | 0 | 35.47 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), PN-35, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFL040 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1" | [6 empty] | 0 | 46.64 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm), PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFL050 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 59.79 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1 1/4" (32 mm), PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFL060 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 94.34 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 1 1/2" (40 mm), PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFL070 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 2" | [6 empty] | 0 | 129.08 | 0
Válvula de esfera de latón cromado, de diámetro 2" (50 mm), PN-28, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VFL | 1 | 0 | 0
m22E20VFP | Capítulo |  | VÁLVULA DE ESFERA DE PVC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VFP010 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1/2" | [6 empty] | 0 | 20.95 | 0
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1/2", para roscar, fabricada según UNE-EN ISO 1452-4:2010. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFP020 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 3/4" | [6 empty] | 0 | 22.15 | 0
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 3/4", para roscar, fabricada según UNE-EN ISO 1452-4:2010. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFP030 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1" | [6 empty] | 0 | 25.39 | 0
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1", para roscar, fabricada según UNE-EN ISO 1452-4:2010. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFP050 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 37.47 | 0
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1 1/4", para roscar, fabricada según UNE-EN ISO 1452-4:2010. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFP060 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 32.47 | 0
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 1 1/2", para roscar, fabricada según UNE-EN ISO 1452-4:2010. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFP070 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC PN10 2" | [6 empty] | 0 | 43.74 | 0
Válvula de esfera de PVC, de diámetro 2", para roscar, fabricada según UNE-EN ISO 1452-4:2010. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VFP | 1 | 0 | 0
m22E20VFF | Capítulo |  | VÁLVULA DE ESFERA DE FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VFF010 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA FUNDICIÓN BRIDAS PN-16 DN40 mm | [6 empty] | 0 | 295.87 | 0
Válvula de esfera de fundición, de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFF020 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA FUNDICIÓN BRIDAS PN-16 DN50 mm | [6 empty] | 0 | 353.58 | 0
Válvula de esfera de fundición, de 50 mm de diámetro nominal (2"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFF030 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA FUNDICIÓN BRIDAS PN-16 DN65 mm | [6 empty] | 0 | 499.77 | 0
Válvula de esfera de fundición, de 65 mm de diámetro nominal (2 1/2"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFF040 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA FUNDICIÓN BRIDAS PN-16 DN80 mm | [6 empty] | 0 | 646.92 | 0
Válvula de esfera de fundición, de 80 mm de diámetro nominal (3"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFF050 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA FUNDICIÓN BRIDAS PN-16 DN100 mm | [6 empty] | 0 | 852.19 | 0
Válvula de esfera de fundición, de 100 mm de diámetro nominal (4"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VFF060 | Partida | ud | VÁLVULA ESFERA FUNDICIÓN BRIDAS PN-16 DN125 mm | [6 empty] | 0 | 1314.68 | 0
Válvula de esfera de fundición, de 125 mm de diámetro nominal (5"), PN-16, de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VFF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20VF | 1 | 0 | 0
m22E20VE | Capítulo |  | VÁLVULAS DE EMPOTRAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VE010 | Partida | ud | VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR | [6 empty] | 0 | 17.66 | 0
Válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VE020 | Partida | ud | VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR | [6 empty] | 0 | 18.1 | 0
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VE030 | Partida | ud | VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR | [6 empty] | 0 | 21.52 | 0
Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, con mando redondo. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VE040 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 16 mm C/MANETA | [6 empty] | 0 | 36.49 | 0
Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 16 mm, de unión rápida, con mando de llave tipo palanca. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VE050 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 20 mm C/MANETA | [6 empty] | 0 | 37.47 | 0
Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 20 mm, de unión rápida, con mando de llave tipo palanca. Totalmente instalada, probada y funcionando. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VE | 1 | 0 | 0
m22E20VR | Capítulo |  | VÁLVULAS DE RETENCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VRL | Capítulo |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VRL010 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1/2" | [6 empty] | 0 | 12.51 | 0
Válvula de retención de latón, de diámetro 1/2", PN-12, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRL020 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 3/4" | [6 empty] | 0 | 15.25 | 0
Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4", PN-12, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRL030 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1" | [6 empty] | 0 | 18.32 | 0
Válvula de retención de latón, de diámetro 1", PN-12, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRL040 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 26.19 | 0
Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/4", PN-12, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRL050 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 35.83 | 0
Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRL060 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN LATÓN PN-12 2" | [6 empty] | 0 | 51.2 | 0
Válvula de retención de latón, de diámetro 2", PN-12, para roscar, fabricada según UNE-EN 12165:2017. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VRL | 1 | 0 | 0
m22E20VRF | Capítulo |  | VÁLVULA DE RETENCIÓN DE FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VRF010 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN FUNDICIÓN BRIDAS DN50 mm | [6 empty] | 0 | 229.65 | 0
Válvula de retención de fundición, de 50 mm de diámetro nominal (2"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRF020 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN FUNDICIÓN BRIDAS DN65 mm | [6 empty] | 0 | 283.94 | 0
Válvula de retención de fundición, de 65 mm de diámetro nominal (2 1/2"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRF030 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN FUNDICIÓN BRIDAS DN80 mm | [6 empty] | 0 | 375.87 | 0
Válvula de retención de fundición, de 80 mm de diámetro nominal (3"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VRF040 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN FUNDICIÓN BRIDAS DN100 mm | [6 empty] | 0 | 474.5 | 0
Válvula de retención de fundición, de 100 mm de diámetro nominal (4"), de bridas, fabricada según UNE-EN 1171:2016. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VRF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20VR | 1 | 0 | 0
m22E20VH | Capítulo |  | PURGADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20VH011 | Partida | ud | PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 3/8" | [6 empty] | 0 | 14.38 | 0
Purgador automático de boya de latón, de diámetro 3/8", PN-10, boya de polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de retención para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20VH021 | Partida | ud | PURGADOR AUTOMÁTICO BOYA LATÓN PN-10 1/2" | [6 empty] | 0 | 15.49 | 0
Purgador automático de boya de latón, de diámetro 1/2", PN-10, boya de polipropileno de alta resistencia, para roscar, incluida la válvula de retención para purgador. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20VH | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20V | 1 | 0 | 0
m22E20W | Capítulo |  | EVACUACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WB | Capítulo |  | TUBERÍAS Y BAJANTES FECALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WBA | Capítulo |  | INSONORIZADAS PP TRICAPA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WBA010 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D40mm. | [6 empty] | 0 | 24.83 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 40 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA020 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D50mm. | [6 empty] | 0 | 24.41 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 50 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA030 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D75mm. | [6 empty] | 0 | 30.11 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 75 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA040 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D90mm. | [6 empty] | 0 | 35.92 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 90 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA050 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D110mm. | [6 empty] | 0 | 44.3 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA060 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D125mm. | [6 empty] | 0 | 100.41 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 125 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA070 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D160mm. | [6 empty] | 0 | 135.53 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 160 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBA080 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA TRICAPA PP D200mm. | [6 empty] | 0 | 202.75 | 0
Bajante de polipropileno PP tricapa insonorizada, de 200 mm de diámetro, unión con junta EPDM, conforme UNE-EN 1451-1:2018; con una resistencia al fuego B-s1,d0 conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WBA | 1 | 0 | 0
m22E20WBB | Capítulo |  | INSONORIZADAS PVC-U BICAPA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WBB010 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA BICAPA PVC-U D52/d50 | [6 empty] | 0 | 18.43 | 0
Tubería de PVC-U bicapa insonorizada, de 52 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBB020 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA BICAPA PVC-U D78/d70 | [6 empty] | 0 | 22.49 | 0
Tubería de PVC-U bicapa insonorizada, de 78 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBB030 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA BICAPA PVC-U D110/d100 | [6 empty] | 0 | 36.95 | 0
Tubería de PVC-U bicapa insonorizada, de 110 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBB040 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA BICAPA PVC-U D135/d125 | [6 empty] | 0 | 49.54 | 0
Tubería de PVC-U bicapa insonorizada, de 135 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBB050 | Partida | m | SISTEMA EVACUACIÓN INSONORIZADA BICAPA PVC-U D160/d150 | [6 empty] | 0 | 64.98 | 0
Tubería de PVC-U bicapa insonorizada, de 160 mm de diámetro, unión con manguito doble dilatador insertado, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD 1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WBB | 1 | 0 | 0
m22E20WBF | Capítulo |  | FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WBF010 | Partida | m | TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 50 mm. | [6 empty] | 0 | 32.14 | 0
Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 50 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, i/p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE DB-HS-5 y UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBF020 | Partida | m | TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 75 mm. | [6 empty] | 0 | 37.42 | 0
Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 75 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, i/p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE DB-HS-5 y UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBF030 | Partida | m | TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 100 mm. | [6 empty] | 0 | 42.73 | 0
Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 100 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, i/p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE DB-HS-5 y UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBF040 | Partida | m | TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 125 mm. | [6 empty] | 0 | 55.18 | 0
Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 125 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, i/p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE DB-HS-5 y UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBF050 | Partida | m | TUBERÍA EVACUACIÓN FUNDICIÓN 150 mm. | [6 empty] | 0 | 66.27 | 0
Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u horizontal, de 150 mm de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, i/p.p. de piezas y accesorios de fundición. S/CTE DB-HS-5 y UNE-EN 877:2000/A1:2007/AC:2008. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WBF | 1 | 0 | 0
m22E20WBV | Capítulo |  | PVC EVACUACIÓN SERIE B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WBV010 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 32 mm. | [6 empty] | 0 | 5.22 | 0
Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV020 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 40 mm. | [6 empty] | 0 | 5.84 | 0
Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV030 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 50 mm. | [6 empty] | 0 | 6.97 | 0
Tubería de PVC serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV040 | Partida | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA 75 mm. | [6 empty] | 0 | 10.5 | 0
Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV050 | Partida | m | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 90 mm. | [6 empty] | 0 | 17.38 | 0
Bajante de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV060 | Partida | m | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm. | [6 empty] | 0 | 19.96 | 0
Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV070 | Partida | m | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 125 mm. | [6 empty] | 0 | 25.56 | 0
Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WBV080 | Partida | m | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 160 mm. | [6 empty] | 0 | 39.88 | 0
Bajante de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, i/p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WBV | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20WB | 1 | 0 | 0
m22E20WG | Capítulo |  | DESAGÜES SIFÓNICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WGB | Capítulo |  | BOTE SIFÓNICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WGB010 | Partida | ud | BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO | [6 empty] | 0 | 34.29 | 0
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, i/ conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, conforme UNE-EN 1453-1:2017. I/p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WGB020 | Partida | ud | BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOTRADO | [6 empty] | 0 | 28.83 | 0
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, i/conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, conforme UNE-EN 1453-1:2017. I/p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WGB030 | Partida | ud | BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLGADO | [6 empty] | 0 | 41.39 | 0
Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado suspendido del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, i/conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, conforme UNE-EN 1453-1:2017. I/p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WGB | 1 | 0 | 0
m22E20WGI | Capítulo |  | SIFÓN INDIVIDUAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WGI010 | Partida | ud | DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA | [6 empty] | 0 | 15.38 | 0
Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, i/p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WGI020 | Partida | ud | DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y | [6 empty] | 0 | 15.18 | 0
Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida vertical de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, i/p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WGI030 | Partida | ud | DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L | [6 empty] | 0 | 15.27 | 0
Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo L, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizontal de 32 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 32 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, i/p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WGI040 | Partida | ud | DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO | [6 empty] | 0 | 16.23 | 0
Desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC curvo, fabricado según UNE-EN 1453-1:2017, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, i/p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WGI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20WG | 1 | 0 | 0
m22E20WJ | Capítulo |  | BAJANTES DE PLUVIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WJA | Capítulo |  | ALUMINIO LACADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WJA010 | Partida | m | BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm. | [6 empty] | 0 | 33.81 | 0
Bajante circular de aluminio lacado, de 80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJA020 | Partida | m | BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm. | [6 empty] | 0 | 40.87 | 0
Bajante circular de aluminio lacado, de 100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJA030 | Partida | m | BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm. | [6 empty] | 0 | 43.75 | 0
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJA040 | Partida | m | BAJANTE ALUMINIO LACADO 70x100 mm. | [6 empty] | 0 | 50.55 | 0
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 70x100 mm de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WJA | 1 | 0 | 0
m22E20WJP | Capítulo |  | PVC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WJP010 | Partida | m | BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. | [6 empty] | 0 | 11.23 | 0
Bajante de PVC de pluviales, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJP020 | Partida | m | BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. | [6 empty] | 0 | 13.23 | 0
Bajante de PVC de pluviales, de 90 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJP030 | Partida | m | BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. | [6 empty] | 0 | 15.89 | 0
Bajante de PVC de pluviales, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJP040 | Partida | m | BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. | [6 empty] | 0 | 20.62 | 0
Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJP050 | Partida | m | BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm. | [6 empty] | 0 | 16.96 | 0
Bajante de PVC de pluviales, de sección cuadrada de 70x70 mm, con sistema de unión por manguito encolado, colocada con abrazaderas metálicas cuadradas; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJP060 | Partida | m | BAJANTE DE PVC RECTANGULAR 100x73 mm. | [6 empty] | 0 | 25.19 | 0
Bajante de PVC de pluviales, de sección cuadrada de 100x73 mm, con sistema de unión por manguito encolado, colocada con abrazaderas metálicas cuadradas; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WJP | 1 | 0 | 0
m22E20WJC | Capítulo |  | COBRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WJC010 | Partida | m | BAJANTE COBRE D80 mm. | [6 empty] | 0 | 76.95 | 0
Bajante circular de cobre electrosoldado, de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJC020 | Partida | m | BAJANTE COBRE D100 mm. | [6 empty] | 0 | 92.77 | 0
Bajante circular de cobre electrosoldado, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJC030 | Partida | m | BAJANTE COBRE 80x80 mm. | [6 empty] | 0 | 75.46 | 0
Bajante cuadrada de cobre electrosoldado, de 80x80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJC040 | Partida | m | BAJANTE COBRE 100x100 mm. | [6 empty] | 0 | 89.05 | 0
Bajante cuadrada de cobre electrosoldado, de 100x100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WJC | 1 | 0 | 0
m22E20WJG | Capítulo |  | ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WJG010 | Partida | m | BAJANTE ACERO GALVANIZADO D80 mm | [6 empty] | 0 | 14.66 | 0
Bajante circular de chapa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJG020 | Partida | m | BAJANTE ACERO GALVANIZADO D100 mm | [6 empty] | 0 | 15.73 | 0
Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WJG030 | Partida | m | BAJANTE ACERO GALVANIZADO 80x80 mm | [6 empty] | 0 | 20.45 | 0
Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de 80x80 mm, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalada y conexionada, i/p.p. de piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WJG | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20WJ | 1 | 0 | 0
m22E20WN | Capítulo |  | CANALONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNA | Capítulo |  | ALUMINIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNA010 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 58.76 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNA020 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 280mm. | [6 empty] | 0 | 61.62 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNA030 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 65.82 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNA040 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 300mm. | [6 empty] | 0 | 65.67 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNA050 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO 400mm. | [6 empty] | 0 | 69.8 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 400 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNA060 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO CORNISA DESARROLLO 300mm. | [6 empty] | 0 | 63.14 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 300 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNA070 | Partida | m | CANALÓN ALUMINIO CORNISA DESARROLLO 380mm. | [6 empty] | 0 | 67.34 | 0
Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 380 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1396:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNA | 1 | 0 | 0
m22E20WNC | Capítulo |  | COBRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNC010 | Partida | m | CANALÓN COBRE REDONDO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 85 | 0
Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNC020 | Partida | m | CANALÓN COBRE REDONDO DESARROLLO 280mm. | [6 empty] | 0 | 94.52 | 0
Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNC030 | Partida | m | CANALÓN COBRE REDONDO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 106.32 | 0
Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNC040 | Partida | m | CANALÓN COBRE CUADRADO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 86.01 | 0
Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNC050 | Partida | m | CANALÓN COBRE CUADRADO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 112.32 | 0
Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNC060 | Partida | m | CANALÓN COBRE CORNISA DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 96.06 | 0
Canalón de cobre de 0,6 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 1172:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNC | 1 | 0 | 0
m22E20WNG | Capítulo |  | ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNG010 | Partida | m | CANALÓN ACERO GALVANIZADO REDONDO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 35.03 | 0
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNG020 | Partida | m | CANALÓN ACERO GALVANIZADO REDONDO DESARROLLO 280mm. | [6 empty] | 0 | 36.54 | 0
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNG030 | Partida | m | CANALÓN ACERO GALVANIZADO REDONDO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 38.84 | 0
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNG040 | Partida | m | CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 37.75 | 0
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNG050 | Partida | m | CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 41.53 | 0
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNG060 | Partida | m | CANALÓN ACERO GALVANIZADO CORNISA DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 54.24 | 0
Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10346:2015. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNG | 1 | 0 | 0
m22E20WNP | Capítulo |  | PVC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNP010 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 125 mm | [6 empty] | 0 | 20.25 | 0
Canalón de PVC circular, de 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNP020 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 185 mm | [6 empty] | 0 | 32 | 0
Canalón de PVC circular, de 185 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNP030 | Partida | m | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm | [6 empty] | 0 | 54.62 | 0
Canalón de PVC circular, de 250 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNP | 1 | 0 | 0
m22E20WNR | Capítulo |  | PVC DECORATIVO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNR010 | Partida | m | CANALÓN PVC TRAPECIAL DESARROLLO 260 mm GRIS | [6 empty] | 0 | 19.33 | 0
Canalón de PVC trapecial de color gris, de 260 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNR020 | Partida | m | CANALÓN PVC TRAPECIAL DESARROLLO 340 mm GRIS | [6 empty] | 0 | 31.01 | 0
Canalón de PVC trapecial de color gris, de 340 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNR030 | Partida | m | CANALÓN PVC TRAPECIAL DESARROLLO 260 mm BLANCO | [6 empty] | 0 | 23.96 | 0
Canalón de PVC trapecial de color blanco, de 260 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNR040 | Partida | m | CANALÓN PVC TRAPECIAL DESARROLLO 340 mm BLANCO | [6 empty] | 0 | 35.05 | 0
Canalón de PVC trapecial de color blanco, de 340 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción al alero, con una pendiente mínima de 0,5%; conforme UNE-EN 607:2006 y UNE-CEN/TS 12200-2:2017. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNR | 1 | 0 | 0
m22E20WNX | Capítulo |  | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNX010 | Partida | m | CANALÓN ACERO INOX REDONDO DESARROLLO 250 mm. | [6 empty] | 0 | 98.54 | 0
Canalón visto de acero inoxidable, de sección circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10088-4:2010. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNX020 | Partida | m | CANALÓN ACERO INOX REDONDO DESARROLLO 280 mm. | [6 empty] | 0 | 152.81 | 0
Canalón visto de acero inoxidable, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10088-4:2010. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNX030 | Partida | m | CANALÓN ACERO INOX REDONDO DESARROLLO 330 mm. | [6 empty] | 0 | 127.74 | 0
Canalón visto de acero inoxidable, de sección circular, con un desarrollo de 330 mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10088-4:2010. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNX040 | Partida | m | CANALÓN ACERO INOX CUADRADO DESARROLLO 250 mm. | [6 empty] | 0 | 101.22 | 0
Canalón visto de acero inoxidable, de sección cuadrada, con un desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10088-4:2010. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNX050 | Partida | m | CANALÓN ACERO INOX CUADRADO DESARROLLO 333 mm. | [6 empty] | 0 | 130.6 | 0
Canalón visto de acero inoxidable, de sección cuadrada, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10088-4:2010. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNX060 | Partida | m | CANALÓN ACERO INOX CORNISA DESARROLLO 333 mm. | [6 empty] | 0 | 119.55 | 0
Canalón visto de acero inoxidable, de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10088-4:2010. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNX | 1 | 0 | 0
m22E20WNZ | Capítulo |  | ZINCTITANIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNZ010 | Partida | m | CANALÓN ZINCTITANIO REDONDO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 38.17 | 0
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 250 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 988:1997. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNZ020 | Partida | m | CANALÓN ZINCTITANIO REDONDO DESARROLLO 280mm. | [6 empty] | 0 | 41.92 | 0
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 280 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 988:1997. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNZ030 | Partida | m | CANALÓN ZINCTITANIO REDONDO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 45.78 | 0
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor, de sección circular con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 988:1997. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNZ040 | Partida | m | CANALÓN ZINCTITANIO CUADRADO DESARROLLO 250mm. | [6 empty] | 0 | 42.05 | 0
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor de sección cuadrada, con 250 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 988:1997. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNZ050 | Partida | m | CANALÓN ZINCTITANIO CUADRADO DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 49.61 | 0
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor de sección cuadrada, con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 988:1997. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNZ060 | Partida | m | CANALÓN ZINCTITANIO CORNISA DESARROLLO 333mm. | [6 empty] | 0 | 44.07 | 0
Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm de espesor de sección tipo cornisa, con 333 mm de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 988:1997. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNZ | 1 | 0 | 0
m22E20WNL | Capítulo |  | ACERO LACADO Y PRELACADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20WNL010 | Partida | m | CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 250 mm | [6 empty] | 0 | 31.6 | 0
Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10169:2011+A1:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNL020 | Partida | m | CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 280 mm | [6 empty] | 0 | 33.32 | 0
Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10169:2011+A1:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E20WNL030 | Partida | m | CANALÓN PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 333 mm | [6 empty] | 0 | 36.16 | 0
Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 333 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima de 0,5%, conforme UNE-EN 612:2006 y UNE-EN 10169:2011+A1:2012. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/p.p. de piezas especiales y remates, soldaduras, pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E20WNL | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20WN | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20W | 1 | 0 | 0
m22E20I | Capítulo |  | CONEXION A INSTALACION EXISTENTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E20I010 | Partida | ud | CONEXION BAJANTE EXISTENTE | [6 empty] | 0 | 35.05 | 0
Conexión de desagües y colectores a red de saneamiento existente del edificio. Incluso materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada, en funcionamiento y cumpliendo la normativa vigente. Incluso p.p. de medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E20I | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E20 | 1 | 0 | 0
m22E21 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21A | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AB | Capítulo |  | BAÑERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ABA | Capítulo |  | ACRÍLICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ABA010 | Partida | ud | BAÑERA ACRÍLICA GAMA ALTA 180x90 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 2097.52 | 0
Bañera acrílica rectangular para empotrar, de 180x90 cm, gama alta, en color o blanca; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha con retención, ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABA020 | Partida | ud | BAÑERA ACRÍLICA GAMA MEDIA 170x70 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 715.03 | 0
Bañera acrílica rectangular para empotrar, de 170x70 cm, gama media, en color o blanca; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha con retención, ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABA031 | Partida | ud | BAÑERA ACRÍLICA GAMA MEDIA 160x70 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 698.79 | 0
Bañera acrílica rectangular para empotrar, de 160x70 cm, gama media, en color o blanca; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha con retención, ducha de mano flexible de 1,70 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABA040 | Partida | ud | BAÑERA ACRÍLICA ANGULAR GAMA MEDIA 135x135 cm C/FALDÓN | [6 empty] | 0 | 898.25 | 0
Bañera acrílica angular para empotrar, de 135x135 cm, gama media, en color o blanca, con faldón acrílico; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABA050 | Partida | ud | BAÑERA ACRÍLICA GAMA MEDIA 170x70 cm | [6 empty] | 0 | 404.99 | 0
Bañera acrílica rectangular para empotrar, de 170x70 cm, gama media, en color o blanca; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABA060 | Partida | ud | BAÑERA ACRÍLICA GAMA MEDIA 160x70 cm | [6 empty] | 0 | 388.76 | 0
Bañera acrílica, rectangular, de 160x70 cm., con asas cromadas, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.
[9 empty] | Total m22E21ABA | 1 | 0 | 0
m22E21ABC | Capítulo |  | DE CHAPA DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ABC010 | Partida | ud | BAÑERA ACERO 170x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 384.67 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x70 cm., en color con fondo antideslizante, conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC020 | Partida | ud | BAÑERA ACERO 170x70 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 338.14 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x70 cm., blanca con fondo antideslizante, conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC030 | Partida | ud | BAÑERA ACERO 160x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 337.74 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., en color con fondo antideslizante, conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC040 | Partida | ud | BAÑERA ACERO 160x70 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 292.62 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., blanca con fondo antideslizante, conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC050 | Partida | ud | BAÑERA ACERO 150x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 371.14 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 150x70 cm., en color con fondo antideslizante, conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC060 | Partida | ud | BAÑERA ACERO 150x70 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 310.35 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 150x70 cm., blanca con fondo antideslizante, conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC071 | Partida | ud | BAÑERA ACERO GAMA MEDIA COLOR 150x75 cm C/ASAS | [6 empty] | 0 | 356.06 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x75 cm, gama media, en color, con fondo antideslizante insonorizado, y asas cromadas; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC081 | Partida | ud | BAÑERA ACERO GAMA MEDIA BLANCA 150x75 cm C/ASAS | [6 empty] | 0 | 294.21 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 150x75 cm, gama media, en color blanco, con fondo antideslizante insonorizado, y asas cromadas; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC091 | Partida | ud | BAÑERA ACERO GAMA MEDIA COLOR 160x75 cm C/ASAS | [6 empty] | 0 | 361.82 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x75 cm, gama media, en color, con fondo antideslizante insonorizado, y asas cromadas; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABC101 | Partida | ud | BAÑERA ACERO GAMA MEDIA BLANCA 160x75 cm C/ASAS | [6 empty] | 0 | 299.96 | 0
Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x75 cm, gama media, en color blanco, con fondo antideslizante insonorizado, y asas cromadas; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ABC | 1 | 0 | 0
m22E21ABF | Capítulo |  | DE FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ABF010 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 170x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 1116 | 0
Bañera de fundición, de 170x70 cm, en color, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF020 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 170x70 cm .BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 1303.09 | 0
Bañera de fundición, de 170x70 cm, blanca, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF030 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 160x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 1044.3 | 0
Bañera de fundición, de 160x70 cm, en color, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF040 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 160x70 cm BLANCA GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 865.08 | 0
Bañera de fundición, de 160x70 cm, blanca, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF050 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 140x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 976.84 | 0
Bañera de fundición, de 140x70 cm, en color, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF060 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 140x70 cm BLANCA GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 806.03 | 0
Bañera de fundición, de 140x70 cm, blanca, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF070 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 150x70 cm BLANCA GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 866.67 | 0
Bañera de fundición, de 150x70 cm, blanca, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ABF080 | Partida | ud | BAÑERA FUNDICIÓN 150x70 cm COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 1075.35 | 0
Bañera de fundición, de 150x70 cm, color, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/sellado y desagüe con rebosadero de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Bañera con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ABF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21AB | 1 | 0 | 0
m22E21AD | Capítulo |  | PLATOS DE DUCHA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ADA | Capítulo |  | ACRÍLICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ADA010 | Partida | ud | PLATO DUCHA ACRÍLICO 120x75 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 596.98 | 0
Plato de ducha acrílico rectangular, de 120x75 cm, en color o blanco, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, rociador ducha masaje 3 funciones, acabado cromado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/ juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ADA020 | Partida | ud | PLATO DUCHA ACRÍLICO 90x90 cm ANGULAR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 495.24 | 0
Plato de ducha acrílico angular, de 90x90 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/ juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ADA030 | Partida | ud | PLATO DUCHA ACRÍLICO 90x75 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 404.6 | 0
Plato de ducha acrílico rectangular, de 90x75 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/ juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ADA040 | Partida | ud | PLATO DUCHA ACRÍLICO 80x80 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 269.58 | 0
Plato de ducha acrílico rectangular, de 80x80 cm, en color o blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/ juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ADA | 1 | 0 | 0
m22E21ADC | Capítulo |  | DE CHAPA DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ADC010 | Partida | ud | PLATO DUCHA CHAPA 80x80x6,5 cm BLANCO 1,9 mm. GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 157.38 | 0
Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ADC020 | Partida | ud | PLATO DUCHA CHAPA 70x70x13,5 cm BLANCO 1,9 mm. GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 154.97 | 0
Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm y p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ADC030 | Partida | ud | PLATO DUCHA CHAPA 90x90x2,5 cm BLANCO 3,5 mm. GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 319.62 | 0
Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x90x2,5 cm, en color blanco, con fondo antideslizante; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada i/juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ADC | 1 | 0 | 0
m22E21ADP | Capítulo |  | DE PORCELANA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ADP010 | Partida | ud | PLATO DUCHA PORCELANA 80x80 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 311.56 | 0
Plato de ducha de porcelana extraplano, cuadrado, de 80x80x8 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/desagüe con salida horizontal de 60 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ADP020 | Partida | ud | PLATO DUCHA PORCELANA 90x90 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 324.34 | 0
Plato de ducha de porcelana, cuadrado, de 90x90x8 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora exterior monomando, acabado cromado, con ducha de mano flexible de 1,50 m y soporte articulado; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/desagüe con salida horizontal de 60 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ADP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21AD | 1 | 0 | 0
m22E21AL | Capítulo |  | LAVABOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ALA | Capítulo |  | CON PEDESTAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ALA010 | Partida | ud | LAVABO 65x51 cm C/PEDESTAL GAMA BÁSICA COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 244.51 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x51 cm, gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALA020 | Partida | ud | LAVABO 65x51 cm C/PEDESTAL GAMA BÁSICA BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 201.64 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm, gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALA030 | Partida | ud | LAVABO 65x46 cm C/PEDESTAL GAMA MEDIA COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 431.99 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x46 cm, gama media, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALA040 | Partida | ud | LAVABO 65x46 cm C/PEDESTAL GAMA MEDIA BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 354.03 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x46 cm, gama media, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALA050 | Partida | ud | LAVABO 55x48,5 cm C/PEDESTAL GAMA ALTA COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 662.4 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 55x48,5 cm, gama alta, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALA060 | Partida | ud | LAVABO 55x48,5 cm C/PEDESTAL GAMA ALTA BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 558.6 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 55x48,5 cm, gama alta, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ALA | 1 | 0 | 0
m22E21ALE | Capítulo |  | PARA ENCIMERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ALE010 | Partida | ud | LAVABO 56x47 cm GAMA BÁSICA COLOR GRIFO MONOBLOC | [6 empty] | 0 | 238.13 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm, gama básica, para colocar empotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monobloc, con rompechorros ; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALE020 | Partida | ud | LAVABO 56x47 cm GAMA BÁSICA BLANCO GRIFO MONOBLOC | [6 empty] | 0 | 200.8 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 56x47 cm, gama básica, para colocar empotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monobloc, con rompechorros ; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALE030 | Partida | ud | LAVABO 60x48 cm GAMA MEDIA BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 332.69 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 60x48 cm, gama media, empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALE040 | Partida | ud | LAVABO 60x48 cm GAMA MEDIA COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 398.28 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x48 cm, gama media, empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALE050 | Partida | ud | LAVABO 60x44 cm GAMA ALTA BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 483.78 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 60x44 cm, gama alta, para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALE060 | Partida | ud | LAVABO 60x44 cm GAMA ALTA COLOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 577.69 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x44 cm, gama alta, para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALE070 | Partida | ud | LAVABO D=40 S/ENCIMERA BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 213.61 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 40 cm de diámetro, gama media, para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equivalente (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando, acabado cromado, con aireador; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado c/plafón, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ALE | 1 | 0 | 0
m22E21ALL | Capítulo |  | LAVAMANOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ALL010 | Partida | ud | LAVAMANOS 44x52 cm ANGULAR BLANCO GRIFO TEMPORIZADO | [6 empty] | 0 | 196.48 | 0
Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm, colocado mediante juego de ganchos a la pared; conforme UNE 67001:2014. Grifería temporizada de repisa, con rompechorros. Válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavamanos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALL020 | Partida | ud | LAVAMANOS 44x31 cm BLANCO GRIFO REPISA | [6 empty] | 0 | 118.67 | 0
Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante juego de ganchos a la pared; conforme UNE 67001:2014. Grifería de repisa, con rompechorros. Válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavamanos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ALL | 1 | 0 | 0
m22E21ALP | Capítulo |  | DE SEMIEMPOTRAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ALP011 | Partida | ud | LAVABO GAMA BÁSICA COLOR 56x47 cm SEMIEMPOTRADO | [6 empty] | 0 | 213.83 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm, gama básica, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALP021 | Partida | ud | LAVABO GAMA BÁSICA BLANCO 56x47 cm SEMIEMPOTRADO | [6 empty] | 0 | 166.49 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 56x47 cm, gama básica, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALP031 | Partida | ud | LAVABO GAMA MEDIA COLOR 60x34 cm SEMIEMPOTRADO | [6 empty] | 0 | 276.73 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x34 cm, gama media, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ALP041 | Partida | ud | LAVABO GAMA ALTA BLANCO 55x42,5 cm SEMIEMPOTRADO | [6 empty] | 0 | 282.04 | 0
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 55x42,5 cm, gama alta, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ALP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21AL | 1 | 0 | 0
m22E21AN | Capítulo |  | INODOROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ANA | Capítulo |  | TANQUE ALTO, EMPOTRADO O FLUXORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ANA011 | Partida | ud | TAZA INODORO P/TANQUE ALTO EMPOTRADO O FLUXOR GAMA BÁSICA BLANCO | [6 empty] | 0 | 131.09 | 0
Taza de porcelana vitrificada, para inodoros de tanque alto, tanque empotrable o fluxor, gama básica, en color blanco, con asiento con tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, colocado con anclajes al solado; conforme norma UNE-EN 997:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANA021 | Partida | ud | TAZA INODORO P/TANQUE ALTO EMPOTRADO O FLUXOR GAMA BÁSICA COLOR | [6 empty] | 0 | 154.98 | 0
Taza de porcelana vitrificada, para inodoros de tanque alto, tanque empotrable o fluxor, gama básica, en color, con asiento con tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, colocado con anclajes al solado; conforme norma UNE-EN 997:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANA031 | Partida | ud | TAZA INODORO P/TANQUE ALTO EMPOTRADO O FLUXOR GAMA MEDIA/ALTA COLOR | [6 empty] | 0 | 323.04 | 0
Taza de porcelana vitrificada, para inodoros de tanque alto, tanque empotrable o fluxor, gama media/alta, en color, con asiento con tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, colocado con anclajes al solado; conforme norma UNE-EN 997:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANA041 | Partida | ud | TAZA INODORO P/TANQUE ALTO EMPOTRADO O FLUXOR GAMA MEDIA/ALTA BLANCO | [6 empty] | 0 | 243.65 | 0
Taza de porcelana vitrificada, para inodoros de tanque alto, tanque empotrable o fluxor, gama media/alta, en color blanco, con asiento con tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, colocado con anclajes al solado; conforme norma UNE-EN 997:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ANA | 1 | 0 | 0
m22E21ANB | Capítulo |  | DE TANQUE BAJO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ANB010 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO SERIE BÁSICA COLOR | [6 empty] | 0 | 381.15 | 0
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama básica en color. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANB020 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO SERIE BÁSICA BLANCO | [6 empty] | 0 | 320.63 | 0
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANB030 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO SERIE MEDIA COLOR | [6 empty] | 0 | 700.59 | 0
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama media en color. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANB040 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO | [6 empty] | 0 | 546.3 | 0
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANB050 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO SERIE ALTA BLANCO | [6 empty] | 0 | 1027.98 | 0
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama alta en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ANB060 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO SERIE ALTA COLOR | [6 empty] | 0 | 1201.23 | 0
Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997:2019, de gama alta en color. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Inodoro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ANB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21AN | 1 | 0 | 0
m22E21AT | Capítulo |  | BIDÉS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ATA | Capítulo |  | BIDÉ A SUELO SIN TAPA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ATA010 | Partida | ud | BIDÉ SIN TAPA SERIE BÁSICA COLOR | [6 empty] | 0 | 218.68 | 0
Bidé sin tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama básica en color. Grifería monobloc. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATA020 | Partida | ud | BIDÉ SIN TAPA SERIE BÁSICA BLANCO | [6 empty] | 0 | 190.37 | 0
Bidé sin tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama básica en color blanco. Grifería monobloc. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATA030 | Partida | ud | BIDÉ SIN TAPA SERIE MEDIA COLOR | [6 empty] | 0 | 314.1 | 0
Bidé sin tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama media en color. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATA040 | Partida | ud | BIDÉ SIN TAPA SERIE MEDIA BLANCO | [6 empty] | 0 | 263.87 | 0
Bidé sin tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama media en color blanco. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATA050 | Partida | ud | BIDÉ SIN TAPA SERIE ALTA COLOR | [6 empty] | 0 | 417.21 | 0
Bidé sin tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama alta en color. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATA060 | Partida | ud | BIDÉ SIN TAPA SERIE ALTA BLANCO | [6 empty] | 0 | 364.04 | 0
Bidé sin tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama alta en color blanco. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ATA | 1 | 0 | 0
m22E21ATC | Capítulo |  | BIDÉ A SUELO CON TAPA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21ATC010 | Partida | ud | BIDÉ CON TAPA SERIE MEDIA COLOR | [6 empty] | 0 | 396.6 | 0
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama media en color. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero inoxidable. Grifo monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATC020 | Partida | ud | BIDÉ CON TAPA SERIE MEDIA BLANCO | [6 empty] | 0 | 344.53 | 0
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama media en color blanco. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero inoxidable. Grifo monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATC030 | Partida | ud | BIDÉ CON TAPA SERIE ALTA COLOR | [6 empty] | 0 | 492.61 | 0
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama alta en color. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero inoxidable. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATC040 | Partida | ud | BIDÉ CON TAPA SERIE ALTA BLANCO | [6 empty] | 0 | 440.51 | 0
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama alta en color blanco. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero inoxidable. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATC050 | Partida | ud | BIDÉ CON TAPA SERIE BÁSICA COLOR | [6 empty] | 0 | 439 | 0
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama básica en color. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero inoxidable. Grifo mezclador monomando. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21ATC060 | Partida | ud | BIDÉ CON TAPA SERIE BÁSICA BLANCO | [6 empty] | 0 | 393.98 | 0
Bidé con tapa de montaje adosado a pared fijado a suelo, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 14528:2016+A1:2019, de gama básica en color blanco. Dispone de tapa lacada con bisagras en acero inoxidable. Grifo mezclador. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, válvula de desagüe, pequeño material y medios auxiliares. Bidé con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21ATC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21AT | 1 | 0 | 0
m22E21AU | Capítulo |  | URINARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AU020 | Partida | ud | URINARIO DOMÉSTICO BLANCO GRIFERÍA TEMPORIZADOR | [6 empty] | 0 | 479.61 | 0
Urinario doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE-EN 13407:2016. Grifo temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5s ±1s; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 816:2018. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Urinario con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AU030 | Partida | ud | URINARIO MURAL BLANCO GRIFERÍA TEMPORIZADOR | [6 empty] | 0 | 606.93 | 0
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE-EN 13407:2016. Grifo temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y pulsador en latón cromado, entrada y salida 1/2", caudal 5 l/min a 3 bar, cierre automático 5s ±1s; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 816:2018. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material. Urinario con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AU040 | Partida | ud | URINARIO MURAL BLANCO C/FLUXOR PULSADOR | [6 empty] | 0 | 705.96 | 0
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE-EN 13407:2016. Fluxor temporizado mural, instalación vista, apertura por pulsador; cuerpo y embellecedor en latón cromado, dispositivo anti sifón y llave de paso incorporados, presión dinámica mínima necesaria 0,9 bar, entrada macho 3/4", caudal 1,5 l/s, a 3 bar, cierre automático 7s ±2s; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 816:2018. Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de enlace a urinario y p.p. de pequeño material. Urinario con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AU050 | Partida | ud | URINARIO MURAL BLANCO C/FLUXOR EMPOTRADO | [6 empty] | 0 | 807.84 | 0
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión; conforme UNE-EN 13407:2016. Fluxor temporizado, para empotrar, apertura por pulsador, gama media; cuerpo del fluxor en latón niquelado, caja de empotrar y placa de fijación intermedia, dispositivo antisifónico incorporado, llave de paso integrada, entrada 1", caudal 1,2 l/s, a 3 bar, cierre automático 7s ±2s; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 816:2018. Totalmente instalado y conexionado, i/tubo de enlace a urinario y p.p. de pequeño material. Urinario con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21AU | 1 | 0 | 0
m22E21AM | Capítulo |  | MONTAJES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AM010 | Partida | ud | MONTAJE LAVABO PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 53.91 | 0
Montaje de lavabo previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a pared y suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E21AM020 | Partida | ud | MONTAJE INODORO PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 60.8 | 0
Montaje de inodoro previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E21AM030 | Partida | ud | MONTAJE BIDET PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 47.75 | 0
Montaje de bidet previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E21AM040 | Partida | ud | REPOSICIÓN DE APOYO O ASIDERO | [6 empty] | 0 | 21.56 | 0
Reposición de asidero existente, previamente desmontado (coste no incluido en esta partida) para ducha, especial para minusválidos, de hasta una longitud de 100 cm, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios, medios auxiliares y remates.
[9 empty] | Total m22E21AM | 1 | 0 | 0
m22E21AW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AWH | Capítulo |  | APARATOS PARA HOSPITALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AWH010 | Partida | ud | LAVABO ACERO INOXIDABLE P/CIRUJANOS 1 PERSONA | [6 empty] | 0 | 3728.66 | 0
Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40 cm para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, válvula de desagüe de 40 mm y sifón cromado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWH020 | Partida | ud | LAVABO ACERO INOXIDABLE P/CIRUJANOS 2 PERSONAS | [6 empty] | 0 | 4314.39 | 0
Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 150x40x40 cm para dos personas, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, válvula de desagüe de 40 mm y sifón cromado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWH030 | Partida | ud | CUBETA ACERO INOXIDABLE SALA ESCAYOLA 1 m. | [6 empty] | 0 | 5460.93 | 0
Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 100x60 cm, con un seno de 45x50 cm con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y sifón cromado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Cubeta con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWH040 | Partida | ud | CUBETA ACERO INOXIDABLE SALA ESCAYOLA 1,20 m. | [6 empty] | 0 | 5637.09 | 0
Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm, con un seno de 45x50 cm con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y sifón cromado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Cubeta con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWH050 | Partida | ud | LAVACUÑAS ACERO INOXIDABLE MURAL | [6 empty] | 0 | 1080.88 | 0
Lavacuñas sanitario mural exterior de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm y sifón incorporado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavacuñas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWH060 | Partida | ud | LAVACUÑAS ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR | [6 empty] | 0 | 818.1 | 0
Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm y sifón incorporado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavacuñas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWH070 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN ACERO INOXIDABLE PEQUEÑO PARA HOSPITALES | [6 empty] | 0 | 161.58 | 0
Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil limpieza y esterilización en autoclave hasta 12ºC. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E21AWH | 1 | 0 | 0
m22E21AWL | Capítulo |  | LAVADEROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AWL010 | Partida | ud | LAVADERO GRES 52x86x47 cm GRIFERÍA DE PARED | [6 empty] | 0 | 464.35 | 0
Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Grifo mezclador pared fregadero cromo. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavadero y grifería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWL020 | Partida | ud | LAVADERO GRES 90x50x25 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 321.43 | 0
Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm, colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWL030 | Partida | ud | LAVADERO 60x39x36 cm BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 243.04 | 0
Lavadero de gres blanco, de 60x39x36 cm, colocado sobre mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21AWL | 1 | 0 | 0
m22E21AWV | Capítulo |  | VERTEDEROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21AWV010 | Partida | ud | VERTEDERO PORCELANA 50x42 cm GRIFERÍA DE PARED | [6 empty] | 0 | 432.78 | 0
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, válvula de desagüe de 40 mm, funcionando. Grifería mezcladora de pared convencional. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Vertedero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21AWV020 | Partida | ud | VERTEDERO ACERO INOXIDABLE 60x60 cm GRIFERÍA DE PARED | [6 empty] | 0 | 445.86 | 0
Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Vertedero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21AWV | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21AW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21A | 1 | 0 | 0
m22E21F | Capítulo |  | FREGADEROS Y TRITURADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FA | Capítulo |  | DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FA010 | Partida | ud | FREGADERO 2 SENOS REDONDOS 90x48 cm GRIFERÍA MEZCLADORA | [6 empty] | 0 | 499.93 | 0
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromada. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero y grifería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FA020 | Partida | ud | FREGADERO 1 SENO ENCASTRADO 60x49 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 356.57 | 0
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FA030 | Partida | ud | FREGADERO 2 SENOS ENCASTRADO 90x49 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 421.6 | 0
Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FA040 | Partida | ud | FREGADERO 1 SENO+ESCURRIDOR ENCASTRADO 90x49 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 374.46 | 0
Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm, de 1 seno y escurridor, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero y grifería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FA050 | Partida | ud | FREGADERO 2 SENOS+ESCURRIDOR ENCASTRADO 120x49 cm GRIFERÍA MEZCLADORA | [6 empty] | 0 | 467.73 | 0
Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FA070 | Partida | ud | FREGADERO INDUSTRIAL 135x50 cm 2 SENOS+ESCURRIDOR GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 1370.74 | 0
Fregadero semiindustrial de acero inoxidable, de 135x50 cm, de 2 senos y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repisa. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero y grifería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21FA | 1 | 0 | 0
m22E21FG | Capítulo |  | DE GRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FG010 | Partida | ud | FREGADERO 2 SENOS COLOR 86x50 cm GRIFERÍA MEZCLADORA MONOBLOC | [6 empty] | 0 | 668.99 | 0
Fregadero de gres en color, de 86x50 cm, de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monobloc bimando, con caño giratorio superior y aireador, cromada. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero y grifería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FG020 | Partida | ud | FREGADERO 2 SENOS BLANCO 86x50 cm GRIFERÍA MEZCLADORA MONOBLOC | [6 empty] | 0 | 543.55 | 0
Fregadero de gres blanco, de 86x50 cm, de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), válvulas de desagüe de 40 mm, y desagüe sifónico doble. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando, con caño giratorio y aireador. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FG030 | Partida | ud | FREGADERO 1 SENO BLANCO 70x50 cm GRIFO MONOBLOC | [6 empty] | 0 | 418.7 | 0
Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifo monobloc bimando, con caño giratorio y aireador en blanco. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21FG | 1 | 0 | 0
m22E21FI | Capítulo |  | INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FI010 | Partida | ud | FREGADERO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE 1 SENO 60x60 cm | [6 empty] | 0 | 1435.09 | 0
Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm, un seno, con cubeta de 50x50x30 cm, colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, válvula de desagüe de 40 mm, sifón cromado. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Columna básica industrial, caudal 16 l/min., y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FI020 | Partida | ud | FREGADERO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE 2 SENOS 120x60 cm | [6 empty] | 0 | 2213.04 | 0
Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60 cm, dos senos, con cubeta de 50x50x30 cm, colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, válvula de desagüe de 40 mm, sifón cromado. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., y llaves de escuadra de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FI030 | Partida | ud | FREGADERO ACERO GRAN CAPACIDAD 100x70 cm | [6 empty] | 0 | 2200.36 | 0
Fregadero industrial de gran capacidad de acero inoxidable 18/10, pulido satinado de 100x70 cm, con cubeta de 80x50x35 cm, peto posterior de 10 cm colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10, de gran solidez con plafones frontal y laterales y pies de altura regulable, válvula de desagüe de 2" y tubo rebosadero. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería industrial monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min., llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FI040 | Partida | ud | FREGADERO ACERO GRAN CAPACIDAD 140x70 cm | [6 empty] | 0 | 2817.49 | 0
Fregadero industrial de gran capacidad de acero inoxidable 18/10, pulido satinado de 140x70 cm, con cubeta de 120x50x35 cm, peto posterior de 10 cm colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10, de gran solidez con plafones frontal y laterales y pies de altura regulable, válvula de desagüe de 2" y tubo rebosadero. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería industrial monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FI050 | Partida | ud | FREGADERO VERTEDERO ACERO 60x60 cm | [6 empty] | 0 | 1726.43 | 0
Fregadero vertedero de acero inoxidable 18/10, pulido satinado de 60x60 cm, con cubeta de 45x45x25 cm, peto posterior y rejilla pivotante para apoyo de recipientes, colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10, de gran solidez con plafones frontal y laterales y pies de altura regulable, válvula de desagüe de 2" y tubo rebosadero. Conforme a Norma UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Grifería industrial monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min. y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Fregadero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21FI | 1 | 0 | 0
m22E21FT | Capítulo |  | TRITURADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FT010 | Partida | ud | TRITURADOR DESPERDICIOS DOMÉSTICO | [6 empty] | 0 | 733.75 | 0
Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana vitrificada blanca, completo, instalado incluso con accesorios y funcionando. Triturador con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FT020 | Partida | ud | TRITURADOR DESPERDICIOS DOMÉSTICO C/MUEBLE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 1929.71 | 0
Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana vitrificada blanca, completo, incluso con mueble soporte de acero inoxidable, instalado incluso con accesorios y funcionando. Triturador con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21FT | 1 | 0 | 0
m22E21FJ | Capítulo |  | BOMBA DE SÓLIDOS-TRITURADOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FJ010 | Partida | ud | BOMBA DE SÓLIDOS-TRITURADOR 550W | [6 empty] | 0 | 773.26 | 0
Bomba de sólidos y triturador de 550 W, permite instalar un WC en cualquier punto. Accionando la descarga, los desechos son triturados y enviados a la red de desagües hasta una distancia de 50 m. o una altura de 4 m. Bomba de sólidos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E21FJ020 | Partida | ud | BOMBA DE SÓLIDOS-TRITURADOR 2 MOTORES 1500W | [6 empty] | 0 | 2674.34 | 0
Bomba de sólidos y triturador de forma cúbica 470x470x470 mm, 2 motores de 1500 W cada uno, 2 funciones, triturado y bombeo hasta una altura de 10 m. Bomba de sólidos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E21FJ | 1 | 0 | 0
m22E21FM | Capítulo |  | MONTAJES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21FM010 | Partida | ud | MONTAJE FREGADERO PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 53.27 | 0
Montaje de fregadero previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a encimera, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E21FM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21F | 1 | 0 | 0
m22E21C | Capítulo |  | ELEMENTOS DIVERSOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21CG | Capítulo |  | GRIFERÍAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21CG010 | Partida | ud | GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS | [6 empty] | 0 | 13.08 | 0
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, colocado roscado. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de enlaces excéntricos, pequeño material y medios auxiliares.
m22E21CG020 | Partida | ud | MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR PARA BAÑO O DUCHA | [6 empty] | 0 | 401.57 | 0
Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para baños y/o duchas (sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diámetro, instalado con todos los elementos necesarios, conforme UNE-EN 1111:2018 y UNE-EN 19703:2016. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
m22E21CG030 | Partida | ud | MEZCLADOR TERMOSTÁTICO DE EMPOTRAR PARA BAÑO-DUCHA | [6 empty] | 0 | 482.51 | 0
Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha, ducha teléfono flexible de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios). Conforme UNE-EN 1111:2018 y UNE-EN 19703:2016. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
m22E21CG040 | Partida | ud | GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR REPISA GAMA BÁSICA | [6 empty] | 0 | 203.72 | 0
Grifo temporizado mezclador de repisa para lavabo, gama básica; cuerpo y pulsador en latón cromado, válvulas antirretorno incorporadas, con rompeaguas, caudal 6 l/min, cierre automático 15 ± 5 s; conforme UNE-EN 816:2018 y UNE-EN 19703:2016; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
m22E21CG050 | Partida | ud | GRIFO ELECTRÓNICO TEMPORIZADO MEZCLADOR REPISA SENSOR TÁCTIL | [6 empty] | 0 | 409.34 | 0
Grifo electrónico mezclador de repisa para lavabo, apertura por sensor táctil; caudal 6 l/min, tiempo de apertura 10 s, cierre automático de la electroválvula integrada en caso de fallo eléctrico, alimentación por pila de 6 V o transformador de 12 V; conforme UNE-EN 15091:2014; con llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2", pila o transformador. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.
[9 empty] | Total m22E21CG | 1 | 0 | 0
m22E21CW | Capítulo |  | VÁLVULAS EMPOTRAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21CW010 | Partida | ud | VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO ESTRELLA | [6 empty] | 0 | 18.44 | 0
Suministro y colocación de llave de paso, de1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
m22E21CW020 | Partida | ud | VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO ESTRELLA | [6 empty] | 0 | 20.75 | 0
Suministro y colocación de llave de paso, de 3 /4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
m22E21CW030 | Partida | ud | VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO | [6 empty] | 0 | 16.85 | 0
Suministro y colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
m22E21CW040 | Partida | ud | VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO | [6 empty] | 0 | 19.37 | 0
Suministro y colocación de llave de paso, de 3 /4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
[9 empty] | Total m22E21CW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21C | 1 | 0 | 0
m22E21M | Capítulo |  | COMPLEMENTOS BAÑO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21MA | Capítulo |  | ACCESORIOS BAÑO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21MA010 | Partida | ud | CONJUNTO ACCESORIOS PORCELANA P/ATORNILLAR | [6 empty] | 0 | 202.34 | 0
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toalleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MA020 | Partida | ud | CONJUNTO ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRAR | [6 empty] | 0 | 266.89 | 0
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toallero, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MA031 | Partida | ud | CONTENEDOR HIGIÉNICO ABS 28 l C/TAPA | [6 empty] | 0 | 99 | 0
Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de capacidad, fabricado en ABS en color blanco, con tapa basculante que impide la visión del contenido accionada mediante pedal, de dimensiones 570 mm alto x 180 mm ancho x 360 mm fondo. Totalmente colocado.
m22E21MA040 | Partida | ud | CAMBIA PAÑALES MURAL HORIZONTAL PE 872x510x102 mm | [6 empty] | 0 | 722.9 | 0
Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno de baja densidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava, correa de seguridad, cierre neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y ganchos para bolsas; hasta 100 kg de capacidad de carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm fondo (cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E21MA | 1 | 0 | 0
m22E21MI | Capítulo |  | ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21MI010 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE ANTIVANDÁLICO 1,5 l | [6 empty] | 0 | 120.62 | 0
Dosificador de jabón metálico, de 1,5 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por carcasa antivandálica en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior traslúcido con apertura superior con cierre de seguridad, pulsador tipo palanca en acero inoxidable de accionamiento manual, con válvula antigoteo. Dimensiones: 248x110x185 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E21MI020 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN CROMADO ENCASTRABLE | [6 empty] | 0 | 259.87 | 0
Dosificador de jabón cromado con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E21MI030 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN ACERO INOXIDABLE ENCASTRABLE | [6 empty] | 0 | 158.4 | 0
Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E21MI040 | Partida | ud | DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERRADURA | [6 empty] | 0 | 125.84 | 0
Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Totalmente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MI051 | Partida | ud | PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE C/TAPA | [6 empty] | 0 | 66.41 | 0
Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 130x60x74 mm, fabricado en acero inoxidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MI061 | Partida | ud | PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE S/TAPA | [6 empty] | 0 | 58.15 | 0
Portarrollos sin tapa, de instalación mural, de dimensiones 181x65x50 mm, fabricado en acero inoxidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MI071 | Partida | ud | PORTARROLLOS PORCELANA | [6 empty] | 0 | 38.77 | 0
Portarrollos de instalación mural, de dimensiones 180x105x115 mm, fabricado en porcelana en color blanco, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MI080 | Partida | ud | PAPELERA HIGIÉNICA ACERO INOXIDABLE BRILLO 30 l C/TAPA | [6 empty] | 0 | 99.67 | 0
Papelera higiénica circular de 30 litros de capacidad, fabricada en acero inoxidable acabado en brillo o satinado, con tapa accionada mediante pedal, cubeta interior de plástico con asa, de dimensiones 300 mm de diámetro y 610 mm de alto. Totalmente colocada.
m22E21MI090 | Partida | ud | JABONERA ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 36.69 | 0
Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MI100 | Partida | ud | ESCOBILLERO MURAL ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 85.93 | 0
Escobillero de instalación mural, de dimensiones 83x109x407 mm, soporte fabricado en acero inoxidable y recipiente de cristal, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MI110 | Partida | ud | PERCHA SIMPLE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 37.6 | 0
Percha simple de instalación mural, de dimensiones 42x64x42 mm, fabricada en acero inoxidable, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E21MI | 1 | 0 | 0
m22E21MW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E21MW010 | Partida | ud | SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W. EPOXI | [6 empty] | 0 | 199.4 | 0
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E21MW020 | Partida | ud | SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1640W. ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 328.72 | 0
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E21MW030 | Partida | ud | SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR 1650W. ABS BLANCO | [6 empty] | 0 | 152.13 | 0
Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E21MW040 | Partida | ud | SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 1650W. ABS BLANCO | [6 empty] | 0 | 166.02 | 0
Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E21MW050 | Partida | ud | SECAMANOS ELÉCTRICO AUTOMÁTICO 2750W. INOXIDABLE SATINADO | [6 empty] | 0 | 402.43 | 0
Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 2750 W., índice de protección LP-23, 65 dB. nivel sonoro, con carcasa de una pieza de acero inoxidable A151-304 satinado dimensiones 325x272x164 mm., turbina centrífuga, limitador térmico, sensor de detección electrónico, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E21MW060 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO MANUAL ABS 1 l | [6 empty] | 0 | 44.41 | 0
Dosificador de jabón fabricado en plástico ABS, en color blanco, con visor de nivel transparente, depósito de 1 l de capacidad, con pulsador de funcionamiento manual por presión. Dosificador de instalación mural adosado a pared mediante tornillos con taco. Dimensiones: 231x114x111 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E21MW070 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE 1,2 l | [6 empty] | 0 | 142.37 | 0
Dosificador de jabón automático, de 1,2 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos y tacos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente de nivel; depósito interior de polietileno traslúcido, accionamiento automático por infrarrojos, alimentación por pila, con led luminoso de aviso cambio de pila; cierre con llave especial suministrada. Dimensiones: 209x118x110 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E21MW080 | Partida | ud | DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE D=275 mm | [6 empty] | 0 | 82.68 | 0
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro máximo de 275 mm y un ancho máximo de 115 mm, formado por soporte a pared con fijación mediante tornillos y tacos universales; y cubierta fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado brillante o satinado, con visor de contenido. Incorpora cerradura para apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129 mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MW090 | Partida | ud | DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 USOS ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 87.21 | 0
Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo o satinado. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
m22E21MW100 | Partida | ud | DISPENSADOR TOALLA PLEGADO C/Z 400-600 USOS ABS BLANCO | [6 empty] | 0 | 77.49 | 0
Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos y tacos fabricado en material plástico ABS, y tapa de cierre en plástico ABS con acabado en blanco con visor transparente de contenido. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones: 415x285x145 mm. Peso neto: 1,3 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E21MW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21M | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E21 | 1 | 0 | 0
m22E22 | Capítulo |  | CALEFACCIÓN Y A.C.S. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22M | Capítulo |  | ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MT | Capítulo |  | EQUIPOS DE TERMOSIFÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MTA | Capítulo |  | SISTEMAS DIRECTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MTA011 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 150 SELECTIVO DIRECTO | [6 empty] | 0 | 3828.97 | 0
Equipo termosifónico compuesto de un captador solar plano 2,04 m2, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,04 m2. Apertura 1,88 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 69,30 %. K1= 4,57 W/m2k2. Dimensiones 1.900x1.090x90 mm. Peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Interacumulador de doble envolvente de 150 litros de capacidad con 0,78 m2 de superficie de intercambio y 6 litros de volumen. Peso en vacío 75 kg. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para inclinaciones 45º. Kit con los componentes de valvulería y racores. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima y manual de instalación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19 mm de espesor. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 20 mm de espesor. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTA021 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 200 SELECTIVO DIRECTO | [6 empty] | 0 | 4167.73 | 0
Equipo termosifónico compuesto de un captador solar plano 2,40 m2, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,40 m2. Apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2. Rendimiento óptico 77,22 %. K1= 4,68 W/m2k2. Dimensiones 2.200x1.090x90 mm. Peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Interacumulador de doble envolvente de 200 litros de capacidad con 0,78 m2 de superficie de intercambio y 6 litros de volumen. Peso en vacío 75 kg. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para inclinaciones 45º. Kit con los componentes de valvulería y racores. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima y manual de instalación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19 mm de espesor. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 20 mm de espesor. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTA031 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 300 SELECTIVO DIRECTO | [6 empty] | 0 | 4988.23 | 0
Equipo termosifónico compuesto de dos captadores solar plano 2,04 m2, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,04 m2. Apertura 1,88 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 69,30 %. K1= 4,57 W/m2k2. Dimensiones 1.900x1.090x90 mm. Peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Interacumulador de doble envolvente de 300 litros de capacidad con serpentín interno de 1,18 m2 de superficie de intercambio y 6,4 litros de volumen. Peso en vacío 127 kg. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para inclinaciones 45º. Kit con los componentes de valvulería y racores. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima y manual de instalación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción, realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19 mm de espesor. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 20 mm de espesor. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MTA | 1 | 0 | 0
m22E22MTB | Capítulo |  | SISTEMAS INDIRECTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MTB011 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN PERFIL ALTO 150 l SELECTIVO ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 3520.1 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar vitrificado de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB021 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN PERFIL ALTO 200 l SELECTIVO ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 3812.4 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de captación 2,17 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un inter-acumulador solar vitrificado de 200 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB031 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 150 l TPS SELECTIVO ACERO SISTEMA INDIRECTO | [6 empty] | 0 | 2834.52 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para terraza plana, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB041 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 150 l CIS SELECTIVO ACERO SISTEMA INDIRECTO | [6 empty] | 0 | 3015.99 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB051 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l TPS SELECTIVO ACERO SISTEMA INDIRECTO | [6 empty] | 0 | 3136.91 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para terraza plana, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB061 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l CIS SELECTIVO ACERO SISTEMA INDIRECTO | [6 empty] | 0 | 3148.68 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB071 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l TPS-2 SELECTIVO ACERO SISTEMA INDIRECTO | [6 empty] | 0 | 3717.89 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio con superficie total 4,00 m2 y superficie útil de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para Terraza plana, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MTB081 | Partida | ud | EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l CIS-2 SELECTIVO ACERO SISTEMA INDIRECTO | [6 empty] | 0 | 3740.52 | 0
Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares planos de aluminio con superficie total 4,00 m2 y superficie útil de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un inter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MTB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22MT | 1 | 0 | 0
m22E22MQ | Capítulo |  | EQUIPOS SOLARES FORZADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MQ010 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR FORZADO 150 l CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 4034.95 | 0
Equipo solar forzado compuesto de: Captador solar, para montaje en cubiertas planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96%. K1= 2,51 W/m2k2. Dimensiones 1900x1090x90 mm. Peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Intercambiador de 150 l, de serpentín tubular, con 0,61 m2 de superficie de intercambio y 3,3 litros de volumen. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para cubiertas planas, a 30º. Kit con los componentes de valvulería y racores. Bomba de circulación. Dos sondas de temperatura con cable de silicona de 1,5 m de longitud. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, y 20 mm de espesor. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MQ020 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR FORZADO 200 l CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 4290.29 | 0
Equipo solar forzado compuesto de: Captador solar, para montaje en cubiertas planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2. Rendimiento óptico 72,96%. K1= 2,51 W/m2k2. Dimensiones 2200x1090x90 mm. Peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Intercambiador de 200 l, serpentín tubular, con 0,93 m2 de superficie de intercambio y 5 litros de volumen. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para cubiertas planas a 30º. Kit con los componentes de valvulería y racores. Bomba de circulación. Dos sondas de temperatura con cable de silicona de 1,5 m de longitud. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, y 20 mm de espesor. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MQ030 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR FORZADO 300 l CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 5254.88 | 0
Equipo solar forzado compuesto de: 2 Captadores solar, para montaje en cubiertas planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96%. K1= 2,51 W/m2k2. Dimensiones 1900x1090x90 mm. Peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Intercambiador de 300 l, de serpentín tubular, con 1,24 m2 de superficie de intercambio y 6,7 litros de volumen. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para cubiertas planas a 30º. Kit con los componentes de valvulería y racores. Bomba de circulación. Dos sondas de temperatura con cable de silicona de 1,5 m de longitud. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, y 20 mm de espesor. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MQ040 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR FORZADO 150 l CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4309.66 | 0
Equipo solar forzado compuesto de: Captador solar, para montaje en cubiertas inclinadas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96%. K1= 2,51 W/m2k2. Dimensiones 1900x1090x90 mm. Peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Intercambiador de 150 l, de serpentín tubular, con 0,61 m2 de superficie de intercambio y 3,3 litros de volumen. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para cubiertas inclinadas. Kit con los componentes de valvulería y racores. Bomba de circulación. Dos sondas de temperatura con cable de silicona de 1,5 m de longitud. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, y 20 mm de espesor. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MQ050 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR FORZADO 200 l CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4565.01 | 0
Equipo solar forzado compuesto de: Captador solar, para montaje en cubiertas inclinadas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2. Rendimiento óptico 72,96%. K1= 2,51 W/m2k2. Dimensiones 2200x1090x90 mm. Peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Intercambiador de 200 l, serpentín tubular, con 0,93 m2 de superficie de intercambio y 5 litros de volumen. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para cubiertas inclinadas. Kit con los componentes de valvulería y racores. Bomba de circulación. Dos sondas de temperatura con cable de silicona de 1,5 m de longitud. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, y 20 mm de espesor. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MQ060 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR FORZADO 300 l CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 5529.6 | 0
Equipo solar forzado compuesto de: 2 Captadores solar, para montaje en cubiertas inclinadas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96%. K1= 2,51 W/m2k2. Dimensiones 1900x1090x90 mm. Peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Intercambiador de 300 l, de serpentín tubular, con 1,24 m2 de superficie de intercambio y 6,7 litros de volumen. Estructura con perfiles de acero normalizado, zincados y lacados para cubiertas inclinadas. Kit con los componentes de valvulería y racores. Bomba de circulación. Dos sondas de temperatura con cable de silicona de 1,5 m de longitud. Vaso de expansión de 8 litros y 10 bar de presión máxima. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y caliente, con piezas especiales de cobre. Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas hasta 150º C, y 20 mm de espesor. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MQ | 1 | 0 | 0
m22E22MG | Capítulo |  | EQUIPOS DRENAJE AUTOMÁTICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MG011 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR DRAIN BACK 150 l CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 4186.63 | 0
Sistema de llenado-vaciado automático del circuito primario, compuesto de un captador, sondas temperatura, un interacumulador de 150 litros con bomba y centralita de regulación, una estructura montaje sobre cubierta plana y 10 litros de líquido solar. Captador solar para montaje en horizontal. Superficie captación bruta 2,34 m2, superficie del absorbedor 2,01 m2. Rendimiento óptico 79,1%. K1= 3,78 W/m2k2. Dimensiones 1.930x1.160x90 mm y peso en vacío 40 kg. Capacidad de fluido 1,25 litros. Presión máxima de trabajo 10 bar. Presión máxima de prueba 20 bar. Acumulador de 150 litros de acero y esmaltado interior. Dimensiones 1.200x 620x680 mm. Protección con ánodo de magnesio. Vaina y sonda de temperatura instaladas. Conexión preparada para recirculación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MG021 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR DRAIN BACK 200 l CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 5364.09 | 0
Sistema de llenado-vaciado automático del circuito primario, compuesto de dos captadores, sondas temperatura, un interacumulador de 200 litros con bomba y centralita de regulación, una estructura montaje sobre cubierta plana y 10 litros de líquido solar. Captador solar para montaje en horizontal. Superficie captación bruta 2,34 m2, superficie del absorbedor 2,01 m2. Rendimiento óptico 79,1%. K1= 3,78 W/m2k2. Dimensiones 1.930x1.160x90 mm y peso en vacío 40 kg. Capacidad de fluido 1,25 litros. Presión máxima de trabajo 10 bar. Presión máxima de prueba 20 bar. Acumulador de 200 litros de acero y esmaltado interior. Dimensiones 1.500x 620x680 mm. Protección con ánodo de magnesio. Vaina y sonda de temperatura instaladas. Conexión preparada para recirculación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MG031 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR DRAIN BACK 300 l CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 10742.69 | 0
Sistema de llenado-vaciado automático del circuito primario, compuesto de dos captadores, sondas temperatura, un interacumulador de 300 litros con bomba y centralita de regulación, una estructura montaje sobre cubierta plana y 10 litros de líquido solar. Captador solar para montaje en horizontal. Superficie captación bruta 2,34 m2, superficie del absorbedor 2,01 m2. Rendimiento óptico 79,1%. K1= 3,78 W/m2k2. Dimensiones 1.930x1.160x90 mm y peso en vacío 40 kg. Capacidad de fluido 1,25 litros. Presión máxima de trabajo 10 bar. Presión máxima de prueba 20 bar. Acumulador de 300 litros de acero y esmaltado interior. Dimensiones 1.697x620x680 mm. Protección con ánodo de magnesio. Vaina y sonda de temperatura instaladas. Conexión preparada para recirculación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MG041 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR DRAIN BACK 150 l CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4077.47 | 0
Sistema de llenado-vaciado automático del circuito primario, compuesto de un captador, sondas temperatura, un interacumulador de 150 litros con bomba y centralita de regulación, una estructura montaje sobre cubierta inclinada, sin anclajes y 10 litros de líquido solar. Captador solar para montaje en horizontal. Superficie captación bruta 2,34 m2, superficie del absorbedor 2,01 m2. Rendimiento óptico 79,1%. K1= 3,78 W/m2k2. Dimensiones 1.930x1.160x90 mm y peso en vacío 40 kg. Capacidad de fluido 1,25 litros. Presión máxima de trabajo 10 bar. Presión máxima de prueba 20 bar. Acumulador de 150 litros de acero y esmaltado interior. Dimensiones 1.200x 620x680 mm. Protección con ánodo de magnesio. Vaina y sonda de temperatura instaladas. Conexión preparada para recirculación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MG051 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR DRAIN BACK 200 l CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 5251.99 | 0
Sistema de llenado-vaciado automático del circuito primario, compuesto de dos captadores, sondas temperatura, un interacumulador de 200 litros con bomba y centralita de regulación, una estructura montaje sobre cubierta inclinada, sin anclajes y 10 litros de líquido solar. Captador solar para montaje en horizontal. Superficie captación bruta 2,34 m2, superficie del absorbedor 2,01 m2. Rendimiento óptico 79,1%. K1= 3,78 W/m2k2. Dimensiones 1.930x1.160x90 mm y peso en vacío 40 kg. Capacidad de fluido 1,25 litros. Presión máxima de trabajo 10 bar. Presión máxima de prueba 20 bar. Acumulador de 200 litros de acero y esmaltado interior. Dimensiones 1.500x 620x680 mm. Protección con ánodo de magnesio. Vaina y sonda de temperatura instaladas. Conexión preparada para recirculación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MG061 | Partida | ud | EQUIPO SOLAR DRAIN BACK 300 l CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 10578.29 | 0
Sistema de llenado-vaciado automático del circuito primario, compuesto de dos captadores, sondas temperatura, un interacumulador de 300 litros con bomba y centralita de regulación, una estructura montaje sobre cubierta inclinada, sin anclajes y 10 litros de líquido solar. Captador solar para montaje en horizontal. Superficie captación bruta 2,34 m2, superficie del absorbedor 2,01 m2. Rendimiento óptico 79,1%. K1= 3,78 W/m2k2. Dimensiones 1.930x1.160x90 mm y peso en vacío 40 kg. Capacidad de fluido 1,25 litros. Presión máxima de trabajo 10 bar. Presión máxima de prueba 20 bar. Acumulador de 300 litros de acero y esmaltado interior. Dimensiones 1.607x620x680 mm. Protección con ánodo de magnesio. Vaina y sonda de temperatura instaladas. Conexión preparada para recirculación. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011; equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MG | 1 | 0 | 0
m22E22MB | Capítulo |  | BATERÍAS CAPTADORES PLANOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MBB | Capítulo |  | SOBRE TEJADO INCLINADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MBB011 | Partida | ud | BATERÍA 1 PANEL VERTICAL 2,3 m2 SELECTIVO | [6 empty] | 0 | 1163.02 | 0
Batería de 1 colector solar plano con tecnología de autolimitación de temperatura. Certificación Solar Keymark y NPS, según ISO 9806:2013. Colector plano (vertical) de alta tecnología, fabricado en materiales de primera calidad, resistentes a la corrosión y a la intemperie, para el calentamiento de ACS, calefacción y piscina, o para generar calor de procesos industriales. Para tejados inclinados o instalaciones sobre cubierta plana o sobre el terreno. Colector de alto rendimiento compuesto por cubierta de vidrio solar especial con fraccionamiento de seguridad, altamente transparente a la radiación, gracias al bajo contenido en hierro y templado de alta resistencia al impacto y al granizo. Diseño con marco de aluminio, color azul oscuro, moldeado en una sola pieza y junta de estanqueidad de vulcanizado continuo. Aislamiento térmico posterior y lateral de espuma de resina de melamina, altamente resistente. Absorbedor de alta eficiencia y tratamiento selectivo con dióxido de vanadio, cuyas propiedades estructurales permiten el cambio de emisividad a partir de una temperatura de 75ºC, lo que le confiere una protección intrínseca frente a la sobretemperatura y sin formación de vapor. Configuración del absorbedor en forma de meandro, para la formación de baterías de hasta 12 colectores mediante conexión rápida, sin soldadura con tubos de unión. Datos técnicos: Área total del colector: 2,51 m² / Área de absorción: 2,32 m² / Área de apertura: 2,33 m² / Anchura: 1.056 mm / Altura: 2.380 mm / Profundidad: 90 mm / Peso (vacío): 39 kg / Contenido líquido: 1,83 l / Rendimiento óptico (área apertura): 81,6% / Coeficiente lineal de pérdidas (área apertura): 4,383 W/m²K / Coeficiente cuadrático de pérdidas (área apertura): 0,022 W/m²K² / Máx. presión de servicio en el colector: 6 bar / Máx. temperatura de estancamiento: 145 ºC. Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética (ErP) en base al área total: Área total: 2,51 m² / Rendimiento del colector: 56% / Rendimiento óptico: 75,7% / Coeficiente lineal de pérdidas: 4,07 W/(m²K) / Coeficiente cuadrático de pérdidas : 0,020 W/(m²K²) / Modificador del ángulo de incidencia IAM: 0,89.
m22E22MBB021 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR 2,10 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 1266.41 | 0
Estructura para tejado inclinado para 1 captador solar plano selectivo 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Captador solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB031 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 1888.9 | 0
Estructura para tejado inclinado para 2 captadores solar plano selectivos 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Dos captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB041 | Partida | ud | BATERÍA 3 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 2729.57 | 0
Estructura para tejado inclinado para 3 captadores solar plano selectivos 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Tres captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB051 | Partida | ud | BATERÍA 4 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 3535.57 | 0
Estructura para tejado inclinado para 4 captadores solar plano selectivos 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cuatro captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB061 | Partida | ud | BATERÍA 5 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4247.79 | 0
Estructura para tejado inclinado para 5 captadores solar plano selectivos 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cinco captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB071 | Partida | ud | BATERÍA 6 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 5004.25 | 0
Estructura para tejado inclinado para 6 captadores solares planos selectivos 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Seis captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB081 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR 2,40 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 1204 | 0
Estructura para tejado inclinado para 1 captador solar plano selectivo 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Captador solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB091 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 1990.23 | 0
Estructura para tejado inclinado para 2 captadores solares planos selectivos 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Dos captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB101 | Partida | ud | BATERÍA 3 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 2881.57 | 0
Estructura para tejado inclinado para 3 captadores solares planos selectivos 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Tres captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB111 | Partida | ud | BATERÍA 4 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 3738.23 | 0
Estructura para tejado inclinado para 4 captadores solares planos selectivos 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cuatro captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB121 | Partida | ud | BATERÍA 5 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4501.11 | 0
Estructura para tejado inclinado para 5 captadores solares planos selectivos 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cinco captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB131 | Partida | ud | BATERÍA 6 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 5308.24 | 0
Estructura para tejado inclinado para 6 captadores solares planos selectivos 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Seis captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x 1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB141 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR 2,80 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 1282.32 | 0
Estructura para tejado inclinado para 1 captador solar plano selectivo 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Captador solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB151 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 2146.87 | 0
Estructura para tejado inclinado para 2 captadores solares planos selectivos 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Dos captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB161 | Partida | ud | BATERÍA 3 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 3116.54 | 0
Estructura para tejado inclinado para 3 captadores solares planos selectivos 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Tres captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB171 | Partida | ud | BATERÍA 4 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4051.51 | 0
Estructura para tejado inclinado para 4 captadores solares planos selectivos 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cuatro captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB181 | Partida | ud | BATERÍA 5 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 4892.73 | 0
Estructura para tejado inclinado para 5 captadores solares planos selectivos 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Cinco captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBB191 | Partida | ud | BATERÍA 6 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 5778.17 | 0
Estructura para tejado inclinado para 6 captadores solares planos selectivos 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Seis captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80 % K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Totalmente instalado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MBB | 1 | 0 | 0
m22E22MBA | Capítulo |  | SOBRE CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MBA011 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR 2,10 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 1270.79 | 0
Estructura para terraza plana para 1 captador solar plano 2,1 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Captador solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m², absorbedor 1,77 m². Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m²k². Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA021 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 2173.7 | 0
Estructura para terraza plana para 2 captadores solar plano 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Dos captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m², apertura 1,87 m², absorbedor 1,77 m². Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m²k². Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA031 | Partida | ud | BATERÍA 3 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 2872.36 | 0
Estructura para terraza plana para 3 captadores solar plano 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Tres captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m², apertura 1,87 m², absorbedor 1,77 m². Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m²k². Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA041 | Partida | ud | BATERÍA 4 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 3766.06 | 0
Estructura para terraza plana para 4 captadores solar plano 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Cuatro captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA051 | Partida | ud | BATERÍA 5 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 4616.77 | 0
Estructura para terraza plana para 5 captadores solar plano 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Cinco captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA061 | Partida | ud | BATERÍA 6 CAPTADORES SOLARES 2,10 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 5436.19 | 0
Estructura para terraza plana para 6 captadores solar plano 2,10 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Seis captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,06 m2, apertura 1,87 m2, absorbedor 1,77 m2. Rendimiento óptico 72,96% K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 1,900x1,090x90 mm y peso en vacío 38 kg. Capacidad de fluido 1,18 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA071 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR 2,40 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 1321.45 | 0
Estructura para terraza plana para 1 captador solar plano 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Captador solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA081 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 2275.03 | 0
Estructura para terraza plana para 2 captadores solar plano 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Dos captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA091 | Partida | ud | BATERÍA 3 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 3024.35 | 0
Estructura para terraza plana para 3 captadores solar plano 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Tres captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA101 | Partida | ud | BATERÍA 4 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 3968.72 | 0
Estructura para terraza plana para 4 captadores solar plano 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Cuatro captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA111 | Partida | ud | BATERÍA 5 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 4870.1 | 0
Estructura para terraza plana para 5 captadores solar plano 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Cinco captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA121 | Partida | ud | BATERÍA 6 CAPTADORES SOLARES 2,40 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 5740.18 | 0
Estructura para terraza plana para 6 captadores solar plano 2,40 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Seis captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,4 m2, apertura 2,17 m2, absorbedor 2,14 m2; Rendimiento óptico 72,96%. K1=2,51 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,090x90 mm y en peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,26 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA131 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR 2,80 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 1405.91 | 0
Estructura para terraza plana para 1 captador solar plano 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Captador solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA151 | Partida | ud | BATERÍA 3 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 3277.75 | 0
Estructura para terraza plana para 3 captadores solar plano 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Tres captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA161 | Partida | ud | BATERÍA 4 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 4305.04 | 0
Estructura para terraza plana para 4 captadores solar plano 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Cuatro captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA171 | Partida | ud | BATERÍA 5 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 5293.96 | 0
Estructura para terraza plana para 5 captadores solar plano 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Cinco captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA181 | Partida | ud | BATERÍA 6 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 6250.04 | 0
Estructura para terraza plana para 6 captadores solar plano 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Seis captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MBA141 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES 2,80 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 2288.86 | 0
Estructura para terraza plana para 2 captadores solar plano 2,80 m2. Compuesta por perfiles de acero normalizado, galvanizadas en caliente. Para 30º - 45º de inclinación. Dos captadores solar plano, para montaje en cubiertas inclinadas y planas sobre estructura de apoyo. Superficie captación bruta 2,77 m2, apertura 2,58 m2, absorbedor 2,46 m2. Rendimiento óptico 80,80% K1=3,20 W/m2k2. Dimensiones 2,200x1,260x90 mm y peso en vacío 43 kg. Capacidad de fluido 1,70 litros. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MBA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22MB | 1 | 0 | 0
m22E22MV | Capítulo |  | BATERÍAS CAPTADORES TUBO VACÍO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MVA | Capítulo |  | SOBRE CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MVA010 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR TUBOS DE VACÍO 2 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 1682.85 | 0
Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones 1955x1015x147 mm y 37 kg de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MVA020 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR TUBOS DE VACÍO 3 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 2113.52 | 0
Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 20 tubos, dimensiones 1955x1680x147 mm y 54 kg de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MVA030 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES TUBOS DE VACÍO 2 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 3091.66 | 0
Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones 1955x1015x147 mm y 37 kg de peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MVA040 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES TUBOS DE VACÍO 3 m2 CUBIERTA PLANA | [6 empty] | 0 | 3953.01 | 0
Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 20 tubos, dimensiones 1955x1680x147 mm y 54 kg de peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MVA | 1 | 0 | 0
m22E22MVB | Capítulo |  | SOBRE TEJADO INCLINADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MVB010 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR TUBOS DE VACÍO 2 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 1627.94 | 0
Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.955 x 1.015 x 147) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MVB020 | Partida | ud | BATERÍA 1 CAPTADOR SOLAR TUBOS DE VACÍO 3 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 2052.49 | 0
Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 20 tubos, dimensiones (1.955 x 1.680 x 147) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MVB030 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES TUBOS DE VACÍO 2 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 2770.55 | 0
Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.955 x 1.015 x 147) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56 m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MVB040 | Partida | ud | BATERÍA 2 CAPTADORES SOLARES TUBOS DE VACÍO 3 m2 CUBIERTA INCLINADA | [6 empty] | 0 | 3619.65 | 0
Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 20 tubos, dimensiones (1.955 x 1.680 x 147) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82 m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar. Transferencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero (CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Equipo conforme a Normas UNE-EN 12976-1:2020 y UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MVB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22MV | 1 | 0 | 0
m22E22MC | Capítulo |  | CIRCUITO PRIMARIO SOLAR COMPLETO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MCX | Capítulo |  | CIRCUITOS PRIMARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MCX011 | Partida | ud | CIRCUITO PRIMARIO SOLAR 1-3 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 2424.68 | 0
Circuito primario completo de una instalación solar térmica formada de 1 a 3 captadores (2-7 m2), con una distancia de unos 15 m entre los captadores y el depósito de acumulación, con 8 m en exterior y 7 m en interior. Formado por tuberías de cobre rígido aisladas térmicamente mediante coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión y estación de bombeo. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fluido caloportador y materiales. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MCX021 | Partida | ud | CIRCUITO PRIMARIO SOLAR 4-6 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 2674.73 | 0
Circuito primario completo de una instalación solar térmica formada de 4 a 6 captadores (8-14 m2), con una distancia de unos 15 m entre los captadores y el depósito de acumulación, con 8 m en exterior y 7 m en interior. Formado por tuberías de cobre rígido aisladas térmicamente mediante coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión y estación de bombeo. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fluido caloportador y materiales. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MCX031 | Partida | ud | CIRCUITO PRIMARIO SOLAR 7-15 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 4554.66 | 0
Circuito primario completo de una instalación solar térmica formada de 7 a 15 captadores (15-35 m2), en 3 baterías, con una distancia de unos 25 m entre los captadores y el depósito de acumulación, con 15 m en exterior y 10 m en interior. Formado por tuberías de cobre rígido aisladas térmicamente mediante coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión y estación de bombeo. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fluido caloportador y materiales. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MCX041 | Partida | ud | CIRCUITO PRIMARIO SOLAR 16-20 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 5843.17 | 0
Circuito primario completo de una instalación solar térmica formada de 16 a 20 captadores (35-50 m2) en 4 baterías, con una distancia de unos 30 m entre los captadores y el depósito de acumulación, con 20 m en exterior y 10 m en interior. Formado por tuberías de cobre rígido aisladas térmicamente mediante coquilla de espuma elastomérica, vaso de expansión y estación de bombeo. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fluido caloportador y materiales. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MCX | 1 | 0 | 0
m22E22MCE | Capítulo |  | TUBERÍAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MCE011 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=12 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 12.44 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE021 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=15 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 13.4 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE031 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=18 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 15.01 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE041 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=22 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 17.12 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE051 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=28 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 20.98 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE061 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=35 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 19.31 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 35 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE071 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=42 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 23.17 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 42 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE081 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO D=12 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 9.9 | 0
Tubería de cobre recocido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE091 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO D=15 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 11.26 | 0
Tubería de cobre recocido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE101 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO D=18 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 12.9 | 0
Tubería de cobre recocido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de circuitos solares, con uniones realizadas con soldadura fuerte (mínimo 20% plata). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE111 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA COBRE RECOCIDO AISLADO 14 mm 2x12 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 53.29 | 0
Doble tubería de cobre recocido de diámetro 2x12 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 14 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE121 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA COBRE RECOCIDO AISLADO 14 mm 2x15 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 57.49 | 0
Doble tubería de cobre recocido de diámetro 2x15 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 14 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE131 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA COBRE RECOCIDO AISLADO 14 mm 2x18 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 64.45 | 0
Doble tubería de cobre recocido de diámetro 2x18 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 14 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE-4.
m22E22MCE141 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA INOX. AISLADOS 14 mm 2x20 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 108.22 | 0
Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro 2x20 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 10088-3:2015, X2CrNiMo 17-12-2; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 14 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE151 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA INOX. AISLADOS 14 mm 2x25 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 124.72 | 0
Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro 2x25 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 10088-3:2015, X2CrNiMo 17-12-2; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 14 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE161 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA INOX. AISLADOS 14 mm 2x32 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 137.79 | 0
Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro 2x32 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 10088-3:2015, X2CrNiMo 17-12-2; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 14 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE171 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA INOX. AISLADOS 20 mm 2x20 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 146.05 | 0
Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro 2x20 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 10088-3:2015, X2CrNiMo 17-12-2; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 20 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCE181 | Partida | m | DOBLE TUBERÍA INOX. AISLADOS 20 mm 2x25 mm SOLAR | [6 empty] | 0 | 157.54 | 0
Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro 2x25 mm, para circuitos solares, conformes a Norma UNE-EN 10088-3:2015, X2CrNiMo 17-12-2; aislados térmicamente con espuma elastomérica flexible (FEF) de caucho sintético EPDM fabricado conforme a Norma UNE-EN 14304:2017, de 20 mm de espesor y recubrimiento exterior con lámina de copolímero de poliolefina, resistente a la intemperie y los rayos UV. Con cable sensor integrado de 2x0,75 mm2 con recubrimiento de silicona libre de halógenos y resistente a temperatura (+180ºC). Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MCE | 1 | 0 | 0
m22E22MCH | Capítulo |  | VASOS DE EXPANSIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MCH005 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 5 l. | [6 empty] | 0 | 67.69 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 5 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 3/4". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH010 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 8 l. | [6 empty] | 0 | 57.55 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 8 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 3/4". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH020 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l. | [6 empty] | 0 | 62.05 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 12 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 3/4". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH030 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l. | [6 empty] | 0 | 65.15 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 18 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 3/4". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH040 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 25 l. | [6 empty] | 0 | 72.03 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 25 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 3/4". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH050 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l. | [6 empty] | 0 | 171.49 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 35 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH060 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l. | [6 empty] | 0 | 192.04 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 50 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH070 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l. | [6 empty] | 0 | 230.32 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 80 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH080 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 100 l. | [6 empty] | 0 | 314.84 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 100 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH091 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 200 l. | [6 empty] | 0 | 968.39 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 200 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1 1/2". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH101 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 300 l. | [6 empty] | 0 | 653.37 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 300 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1 1/2". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH110 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 500 l. | [6 empty] | 0 | 1102.15 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 500 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1 1/2". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCH121 | Partida | ud | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 700 l. | [6 empty] | 0 | 2761.01 | 0
Vaso de expansión para circuito solar, de 700 litros de capacidad; para una temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 10 bar y precargado a 2,5 bar. Capacitado para usar con líquido anticongelante (50%). Con membrana fija. Conexión a 1 1/2". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MCH | 1 | 0 | 0
m22E22MCI | Capítulo |  | PURGADORES / SEPARADORES AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MCI010 | Partida | ud | PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR | [6 empty] | 0 | 69.14 | 0
Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón forjado, para temperaturas hasta 150º C; colocado mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCI020 | Partida | ud | SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4" | [6 empty] | 0 | 119.53 | 0
Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 3/4", de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MCI030 | Partida | ud | SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 1" | [6 empty] | 0 | 130.92 | 0
Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador automático, paso 1", de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MCI | 1 | 0 | 0
m22E22MCJ | Capítulo |  | ESTACIONES DE BOMBEO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MCJ011 | Partida | ud | ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR HASTA 4 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 916.9 | 0
Grupo hidráulico de circulación para circuito primario de instalación de energía solar térmica, para una instalación de hasta 4 captadores (8-9 m2). Formado por bomba de circulación, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante térmico. Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4.
m22E22MCJ021 | Partida | ud | ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR HASTA 10 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 968.76 | 0
Grupo hidráulico de circulación para circuito primario de instalación de energía solar térmica, para una instalación de hasta 10 captadores (20-24 m2). Formado por bomba de circulación, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante térmico. Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4.
m22E22MCJ031 | Partida | ud | ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR HASTA 20 CAPTADORES | [6 empty] | 0 | 1065.9 | 0
Grupo hidráulico de circulación para circuito primario de instalación de energía solar térmica, para una instalación de hasta 20 captadores (40-48 m2). Formado por bomba de circulación, válvula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción con válvula de retención y con termómetro. Incluye además: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de expansión. Se suministra con caja de aislante térmico. Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22MCJ | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22MC | 1 | 0 | 0
m22E22MF | Capítulo |  | AISLAMIENTO CIRCUITO SOLAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MF011 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 13 mm D=12 mm | [6 empty] | 0 | 10.5 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 12 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 13 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF021 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 19 mm D=15 mm | [6 empty] | 0 | 15.4 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 15 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 19 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF031 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 19 mm D=18 mm | [6 empty] | 0 | 16.53 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 19 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF041 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 19 mm D=22 mm | [6 empty] | 0 | 17.36 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 19 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF051 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 19 mm D=28 mm | [6 empty] | 0 | 20.69 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 19 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF061 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 19 mm D=35 mm | [6 empty] | 0 | 21.55 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 19 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF071 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 25 mm D=22 mm | [6 empty] | 0 | 25.27 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF081 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 25 mm D=28 mm | [6 empty] | 0 | 27.14 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF091 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 25 mm D=35 mm | [6 empty] | 0 | 31.4 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 25 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF101 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 20 mm D=15 mm | [6 empty] | 0 | 18 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 15 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 20 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF111 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 20 mm D=18 mm | [6 empty] | 0 | 19.09 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 20 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF121 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 20 mm D=22 mm | [6 empty] | 0 | 11.48 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 20 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF131 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 20 mm D=28 mm | [6 empty] | 0 | 22.93 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 20 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF141 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 20 mm D=35 mm | [6 empty] | 0 | 25.03 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 20 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF151 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 32 mm D=22 mm | [6 empty] | 0 | 37.38 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 32 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF161 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 32 mm D=28 mm | [6 empty] | 0 | 39.64 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 32 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF171 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA REVESTIDO PLÁSTICO 32 mm D=35 mm | [6 empty] | 0 | 42.65 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Revestimiento exterior plástico de copolímero de poliolefina, resistente a la degradación y a los rayos UV. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 32 mm. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF181 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 19 mm REVESTIDO ALUMINIO D=18 mm | [6 empty] | 0 | 36.54 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 19 mm. Revestimiento exterior en aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF191 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 25 mm REVESTIDO ALUMINIO D=22 mm | [6 empty] | 0 | 43.6 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 22 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 25 mm. Revestimiento exterior en aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF201 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 25 mm REVESTIDO ALUMINIO D=28 mm | [6 empty] | 0 | 44.53 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 28 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 25 mm. Revestimiento exterior en aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF211 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 25 mm REVESTIDO ALUMINIO D=35 mm | [6 empty] | 0 | 53.95 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 35 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 25 mm. Revestimiento exterior en aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF212 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 40 mm REVESTIDO ALUMINIO D=42 mm | [6 empty] | 0 | 71.26 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 42 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 40 mm. Revestimiento exterior en aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF213 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA ALTA TEMPERATURA 40 mm REVESTIDO ALUMINIO D=54 mm | [6 empty] | 0 | 82.92 | 0
Aislamiento térmico flexible de tubería para tubos de diámetro 54 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético EPDM, de estructura celular cerrada (FEF), baja conductividad térmica (<0,042 W/mK) y barrera de vapor incorporada. Fabricada conforme a norma UNE-EN 14304:2017, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019), resistente a temperaturas de hasta 150ºC. Espesor de aislamiento de 40 mm. Revestimiento exterior en aluminio de 0,6 mm de espesor. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22MF221 | Partida | m | COQUILLA ELASTOMÉRICA D=22 mm; 1/2" e=19 mm | [6 empty] | 0 | 11.16 | 0
Aislamiento térmico para tuberías de cobre para calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro exterior máximo 22 mm y 19 mm de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE, para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalada, incluye cinta adhesiva. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MF | 1 | 0 | 0
m22E22ME | Capítulo |  | VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ME010 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO 1/2" | [6 empty] | 0 | 116.65 | 0
Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME020 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO 3/4" | [6 empty] | 0 | 126.61 | 0
Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME030 | Partida | ud | VÁLVULA EQUILIBRADO ASIENTO 1" | [6 empty] | 0 | 148.76 | 0
Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME040 | Partida | ud | VÁLVULA CLAPETA ALTA TEMPERATURA 1/2" | [6 empty] | 0 | 11.21 | 0
Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME050 | Partida | ud | VÁLVULA CLAPETA ALTA TEMPERATURA 3/4" | [6 empty] | 0 | 13.12 | 0
Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME060 | Partida | ud | VÁLVULA CLAPETA ALTA TEMPERATURA 1" | [6 empty] | 0 | 17.06 | 0
Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 1" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME070 | Partida | ud | VÁLVULA CLAPETA ALTA TEMPERATURA 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 22.54 | 0
Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 1 1/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME080 | Partida | ud | VÁLVULA CLAPETA ALTA TEMPERATURA 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 28.76 | 0
Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 1 1/2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME090 | Partida | ud | VÁLVULA CLAPETA ALTA TEMPERATURA 2" | [6 empty] | 0 | 37.37 | 0
Suministro y colocación de válvula de antirretorno, tipo clapeta, de 2" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME111 | Partida | ud | VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 4 KG | [6 empty] | 0 | 86.64 | 0
Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 4 kg, de 3/4" de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 120º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME200 | Partida | ud | VÁLVULA MEZCLA TERMOSTÁTICA 22mm | [6 empty] | 0 | 76.88 | 0
Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de latón fundido y 22 mm de diámetro, temperatura máxima de entrada 90º C y temperatura de salida regulable entre 35 y 60º C; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME210 | Partida | ud | VÁLVULA MEZCLA TERMOSTÁTICA DN25 | [6 empty] | 0 | 905.24 | 0
Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN25, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME220 | Partida | ud | VÁLVULA MEZCLA TERMOSTÁTICA DN32 | [6 empty] | 0 | 999.19 | 0
Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN32, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1 1/4", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME230 | Partida | ud | VÁLVULA MEZCLA TERMOSTÁTICA DN40 | [6 empty] | 0 | 1505.97 | 0
Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN40, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1 1/2", colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME240 | Partida | ud | VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4" | [6 empty] | 0 | 102.39 | 0
Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME250 | Partida | ud | VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 1" | [6 empty] | 0 | 105.8 | 0
Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME260 | Partida | ud | VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4" | [6 empty] | 0 | 115.44 | 0
Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME270 | Partida | ud | VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 1" | [6 empty] | 0 | 119.37 | 0
Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fundido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME280 | Partida | ud | PLANTILLA CALDERA VÁLVULA 3 VÍAS SOLAR | [6 empty] | 0 | 274.59 | 0
Suministro y colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorporando válvula termostática mezcladora regulable por el usurario, y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME290 | Partida | ud | VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO 1/2" | [6 empty] | 0 | 70.19 | 0
Suministro y colocación de válvula de llenado automático de 1/2" de diámetro, de latón fundido, con regulación de presión de trabajo y manómetro; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME300 | Partida | ud | VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4" | [6 empty] | 0 | 452.84 | 0
Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posibilidad de contaminación de la red de agua fría por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ME310 | Partida | ud | VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4" | [6 empty] | 0 | 67.23 | 0
Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22ME | 1 | 0 | 0
m22E22ML | Capítulo |  | SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ML010 | Partida | ud | VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO | [6 empty] | 0 | 73.61 | 0
Suministro y colocación de válvula de llenado automático de 1/2" de diámetro, de latón fundido, con regulación de presión de trabajo y manómetro; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ML020 | Partida | ud | VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4" | [6 empty] | 0 | 448.36 | 0
Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diámetro, que elimina la posibilidad de contaminación de la red de agua fría por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con tomas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ML050 | Partida | ud | VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4" | [6 empty] | 0 | 66.56 | 0
Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ML060 | Partida | ud | DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l. | [6 empty] | 0 | 643.19 | 0
Suministro y colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador de una instalación de energía solar; con toma de aspiración de grupo de presión, conexión a red y llave de llenado, incluso 50 litros de fluido caloportador. Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ML070 | Partida | ud | SISTEMA COMPLETO LLENADO FLUIDO CALOPORTADOR C/GRUPO PRESIÓN | [6 empty] | 0 | 1437.47 | 0
Suministro y colocación de sistema de llenado fluido caloportador de una instalación solar, con grupo de presión con presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para fluido calor-portador, válvula antirretorno, conexión a red y llave de llenado; incluso 50 litros de fluido caloportador. Totalmente instalado, probado y funcionando. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
m22E22ML080 | Partida | l | FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR | [6 empty] | 0 | 7.77 | 0
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas en el lugar de la instalación (en base 5 ºC por debajo de la temp. mínima histórica); i/p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4.
[9 empty] | Total m22E22ML | 1 | 0 | 0
m22E22MP | Capítulo |  | DISIPADORES CALOR ENERGÍA SOLAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MPA | Capítulo |  | AEROTERMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MPA011 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 8 kW | [6 empty] | 0 | 1121.5 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 8 kW de potencia de disipación (aprox. para 10 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 100 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA021 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 16 kW | [6 empty] | 0 | 1375.71 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 16 kW de potencia de disipación (aprox. para 20 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 140 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA031 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 24 kW | [6 empty] | 0 | 1841.02 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 24 kW de potencia de disipación (aprox. para 30 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 150 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA041 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 32 kW | [6 empty] | 0 | 1898.27 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 32 kW de potencia de disipación (aprox. para 40 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 180 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA051 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 40 kW | [6 empty] | 0 | 2386.61 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 40 kW de potencia de disipación (aprox. para 50 m2 de superf. de captación). Formado por 2 ventiladores helicoidales con rejilla protectora, monofásicos (230 V) de 2x140 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA061 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 48 kW | [6 empty] | 0 | 2541.69 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 48 kW de potencia de disipación (aprox. para 60 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 250 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA071 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 56 kW | [6 empty] | 0 | 2636.91 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 56 kW de potencia de disipación (aprox. para 70 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 250 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA081 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 64 kW | [6 empty] | 0 | 2876.48 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 64 kW de potencia de disipación (aprox. para 80 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 420 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA091 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 72 kW | [6 empty] | 0 | 3465.04 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 72 kW de potencia de disipación (aprox. para 90 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 330 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA101 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 80 kW | [6 empty] | 0 | 3735.29 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 80 kW de potencia de disipación (aprox. para 100 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 500 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA111 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 96 kW | [6 empty] | 0 | 4328.71 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 96 kW de potencia de disipación (aprox. para 120 m2 de superf. de captación). Formado por ventilador helicoidal con rejilla protectora, monofásico (230 V) de 560 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPA121 | Partida | ud | DISIPADOR CALOR DINÁMICO AEROTERMO 112 kW | [6 empty] | 0 | 4724.92 | 0
Disipador de energía solar dinámico (aerotermo) para instalación de energía solar térmica; de 112 kW de potencia de disipación (aprox. para 140 m2 de superf. de captación). Formado por 2 ventiladores helicoidales con rejilla protectora, monofásicos (230 V) de 2x420 W, con sistema de soportación incorporado para fijar en pared. Baterías de disipación fabricadas en tubo de cobre, aleta de aluminio geometría 38. Con reja de protección en la salida de aire. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MPA | 1 | 0 | 0
m22E22MPB | Capítulo |  | DISIPADORES DE CALOR POR GRAVEDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MPB011 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA CALOR PANEL SOLAR 758 W | [6 empty] | 0 | 646.38 | 0
Disipador de calor térmico por gravedad, formado por batería de 758 W de potencia disipadora, conectada directamente a colector de panel captador. Incluye conjunto de válvula termostática de disipación y elementos de conexión. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB021 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA CALOR PANEL SOLAR 1260 W | [6 empty] | 0 | 712.42 | 0
Disipador de calor térmico por gravedad, formado por batería de 1260 W de potencia disipadora, conectada directamente a colector de panel captador. Incluye conjunto de válvula termostática de disipación y elementos de conexión. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB031 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA CALOR PANEL SOLAR 2000 W | [6 empty] | 0 | 815.28 | 0
Disipador de calor térmico por gravedad, formado por batería de 2000 W de potencia disipadora, conectada directamente a colector de panel captador. Incluye conjunto de válvula termostática de disipación y elementos de conexión. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB041 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA CALOR PANEL SOLAR 3000 W | [6 empty] | 0 | 892.06 | 0
Disipador de calor térmico por gravedad, formado por batería de 3000 W de potencia disipadora, conectada directamente a colector de panel captador. Incluye conjunto de válvula termostática de disipación y elementos de conexión. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB051 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA CALOR PANEL SOLAR 4000 W | [6 empty] | 0 | 1016.47 | 0
Disipador de calor térmico por gravedad, formado por batería de 4000 W de potencia disipadora, conectada directamente a colector de panel captador. Incluye conjunto de válvula termostática de disipación y elementos de conexión. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB061 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 6 CAPTADORES 15 m² | [6 empty] | 0 | 1267.61 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 15 m2 (6 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB071 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 8 CAPTADORES 20 m² | [6 empty] | 0 | 1499.51 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 20 m2 (8 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB081 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 9 CAPTADORES 22,5 m² | [6 empty] | 0 | 1528.68 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 22,5 m2 (9 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB091 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 10 CAPTADORES 25 m² | [6 empty] | 0 | 1582.42 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 25 m2 (10 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB101 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 12 CAPTADORES 30 m² | [6 empty] | 0 | 2205.87 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 30 m2 (12 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB111 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 16 CAPTADORES 40 m² | [6 empty] | 0 | 2845.14 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 40 m2 (16 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MPB121 | Partida | ud | BATERÍA DISIPADORA INTERCAMBIO CALOR AGUA-AIRE 20 CAPTADORES 50 m² | [6 empty] | 0 | 3064.73 | 0
Disipador de calor de energía solar formado por batería intercambiadora de calor agua-aire diseñada para una superficie de captación de aprox. 50 m2 (20 captadores). Para conexión a captador solar. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a Normas UNE-EN 12975-1:2006+A1:2011, UNE-EN 12977-1:2019, RITE (RD 1027/2007 y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MPB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22MP | 1 | 0 | 0
m22E22MI | Capítulo |  | INTERCAMBIADORES DE CALOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MIA | Capítulo |  | PLACAS DESMONTABLES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MIA011 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 6 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 1611.92 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 8 placas, con una potencia de 6.000 kcal/h (6,65 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Para aprox. 5 paneles solares.
m22E22MIA021 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 12 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 1782.37 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 12 placas, con una potencia de 11.400 kcal/h (12,59 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Para aprox. 10 paneles solares.
m22E22MIA031 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 25 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 2134.03 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 20 placas, con una potencia de 22.800 kcal/h (25,18 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Para aprox. 20 paneles solares.
m22E22MIA041 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 35 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 2448.8 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 28 placas, con una potencia de 34.200 kcal/h (37,77 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 30 paneles solares.
m22E22MIA051 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 50 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 2754.4 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 35 placas, con una potencia de 45.600 kcal/h (50,37 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 40 paneles solares.
m22E22MIA061 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 60 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 3104.51 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 43 placas, con una potencia de 56.400 kcal/h (62,29 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Para aprox. 50 paneles solares.
m22E22MIA071 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 72 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 3324.11 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 25 placas, con una potencia de 67.800 kcal/h (74,89 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/20114. Para aprox. 60 paneles solares.
m22E22MIA081 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 85 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 3688.06 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 30 placas, con una potencia de 79.200 kcal/h (87,45 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/20114. Para aprox. 70 paneles solares.
m22E22MIA091 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS INOX. DESMONTABLE 100 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 4349.91 | 0
Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable, de 40 placas, con una potencia de 90.600 kcal/h (100,07 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 45ºC (ACS). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/20114. Para aprox. 80 paneles solares.
m22E22MIA101 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE SM. 6 kW SOLAR-PISCINA 10 m² | [6 empty] | 0 | 1897.54 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 5 placas, con una potencia de 6.000 kcal/h (6,65 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/20114. Para aprox. 5 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 10 m2.
m22E22MIA111 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 12 kW SOLAR-PISCINA 20 m² | [6 empty] | 0 | 1965.11 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 7 placas, con una potencia de 11.400 kcal/h (12,59 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 10 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 20 m2.
m22E22MIA121 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 25 kW SOLAR-PISCINA 40 m² | [6 empty] | 0 | 2149.39 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 12 placas, con una potencia de 22.800 kcal/h (25,18 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 20 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 40 m2.
m22E22MIA131 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 35 kW SOLAR-PISCINA 60 m² | [6 empty] | 0 | 2316.75 | 0
Intercambiador de placas de acero titanio desmontable, de 18 placas, con una potencia de 34.200 kcal/h (37,77 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Para aprox. 30 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 60 m2.
m22E22MIA141 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 50 kW SOLAR-PISCINA 80 m² | [6 empty] | 0 | 2768.22 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 17 placas, con una potencia de 45.600 kcal/h (50,37 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 40 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 80 m2.
m22E22MIA151 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 60 kW SOLAR-PISCINA 95 m² | [6 empty] | 0 | 2918.72 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 20 placas, con una potencia de 56.400 kcal/h (62,29 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/20114. Para aprox. 50 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 95 m2.
m22E22MIA161 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 72 kW SOLAR-PISCINA 115 m² | [6 empty] | 0 | 3066.12 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 23 placas, con una potencia de 67.800 kcal/h (74,89 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/20114. Para aprox. 60 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 115 m2.
m22E22MIA171 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 85 kW SOLAR-PISCINA 135 m² | [6 empty] | 0 | 3274.98 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 27 placas, con una potencia de 79.200 kcal/h (87,45 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 70 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 135 m2.
m22E22MIA181 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TITANIO DESMONTABLE 100 kW SOLAR-PISCINA 150 m² | [6 empty] | 0 | 3425.45 | 0
Intercambiador de placas de titanio desmontable, de 30 placas, con una potencia de 90.600 kcal/h (100,07 kW) para una instalación de calentamiento de agua de piscina mediante paneles solares, con temperatura de primario de 55ºC (panel) y de secundario de 25ºC (Piscina). Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011-4. Para aprox. 80 paneles solares y superficie de lámina de agua de piscina de unos 150 m2.
[9 empty] | Total m22E22MIA | 1 | 0 | 0
m22E22MIB | Capítulo |  | PLACAS TERMOSOLDADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MIB011 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TERMOSOLDADO 15 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 893.66 | 0
Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 55 mm, de 20 placas, conexiones de 3/4" y potencia 15 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-4. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MIB021 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TERMOSOLDADO 30 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 1027.09 | 0
Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 79 mm, de 30 placas, conexiones de 3/4" y potencia 30 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MIB031 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TERMOSOLDADO 48 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 1340.34 | 0
Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 102 mm, de 40 placas, conexiones de 3/4" y potencia 48 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MIB041 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TERMOSOLDADO 65 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 1609.08 | 0
Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 115 mm, de 50 placas, conexiones de 3/4" y potencia 65 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MIB051 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TERMOSOLDADO 80 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 1934.65 | 0
Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 122 mm, de 70 placas, conexiones de 3/4" y potencia 80 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MIB061 | Partida | ud | INTERCAMBIADOR PLACAS TERMOSOLDADO 97 kW SOLAR-ACS | [6 empty] | 0 | 2432.18 | 0
Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208 x 78 x 131 mm, de 100 placas, conexiones de 3/4" y potencia 97 kW, y válvula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MIB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22MI | 1 | 0 | 0
m22E22MR | Capítulo |  | SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MR030 | Partida | ud | CENTRALITA SOLAR 2 ENTRADA 1 SALIDA | [6 empty] | 0 | 556.43 | 0
Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con función de termostato adicional. Dos entradas para sondas, una salida de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MR040 | Partida | ud | CENTRALITA SOLAR 4 ENTRADAS 2 SALIDAS | [6 empty] | 0 | 661.5 | 0
Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cuatro entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MR050 | Partida | ud | CENTRALITA SOLAR 8 ENTRADAS 3 SALIDAS | [6 empty] | 0 | 1201.71 | 0
Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9 programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Función antilegionela, entrada para calorímetro. Ocho entradas para sondas, tres salidas de relé con regulación de revoluciones y una de relé estándar. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MR060 | Partida | ud | CENTRALITA SOLAR 15 ENTRADAS 9 SALIDAS | [6 empty] | 0 | 1705.55 | 0
Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 7 sistemas básicos de funcionamiento. Dispone de 15 entradas: 12 sondas PT 1000;2 caudalímetros, 1 célula solar. 2 contadores caloríficos integrados y control de un circuito de calefacción. Incluyendo p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MR | 1 | 0 | 0
m22E22MZ | Capítulo |  | MEDIDA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MZ020 | Partida | ud | CAUDALÍMETRO VERTICAL CONO | [6 empty] | 0 | 227.79 | 0
Suministro y colocación de caudalímetro, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,2 m3 /h, temperatura máxima 130º C, totalmente instalada y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MZ030 | Partida | ud | CALORÍMETRO 3/4" | [6 empty] | 0 | 671.12 | 0
Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y caudal nominal de 1,5 m3/h, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en te de latón, totalmente instalada y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MZ040 | Partida | ud | CALORÍMETRO 1" | [6 empty] | 0 | 702.62 | 0
Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1" y caudal nominal de 2,5 m3/h, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en te de latón, totalmente instalada y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MZ050 | Partida | ud | CALORÍMETRO 1 1/4" | [6 empty] | 0 | 1127.42 | 0
Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1 1/4" y caudal nominal de 6 m3/h, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en te de latón, totalmente instalada y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E22MZ060 | Partida | ud | CALORÍMETRO 2" | [6 empty] | 0 | 1564.45 | 0
Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y caudal nominal de 10 m3/h, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16 bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en te de latón, totalmente instalada y funcionando. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22MZ | 1 | 0 | 0
m22E22MS | Capítulo |  | REVISIÓN Y REPARACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22MS010 | Partida | ud | REVISIÓN Y PRUEBAS COLECTOR SOLAR TÉRMICO | [6 empty] | 0 | 108.59 | 0
Revisión total de colector solar térmico, comprobando estado de uniones, presiones, estado de tubería interior, absorbente, carcasa y tapa, para determinar estado correcto para puesta en funcionamiento.
m22E22MS020 | Partida | ud | REPARACIÓN ACUMULADORES ACS SOLAR | [6 empty] | 0 | 647.28 | 0
Reparación de acumulador de 5000 l de ACS solar, con instalación de nueva plancha de aislamiento y sustitución de protección mecánica con chapa de aluminio de 0.8 mm de espesor, i/p.p. de accesorios y pequeño material. Utilización de medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E22MS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22M | 1 | 0 | 0
m22E22C | Capítulo |  | CALDERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CG | Capítulo |  | CALDERAS MURALES DE GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CGA | Capítulo |  | MURALES GAS CONVENCIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CGA010 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA INSTALACIÓN GAS 24 kW TIRO NATURAL | [6 empty] | 0 | 1864.29 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta instantánea de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante tiro natural. Clase 3 o 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA020 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA INSTALACIÓN GAS 24 kW TIRO FORZADO | [6 empty] | 0 | 2005.05 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta instantánea de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante tiro forzado con sistema de seguridad de evacuación de humos mediante presostato. Clase 3 o 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA030 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA INSTALACIÓN GAS 24 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 2158.62 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta instantánea de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco. Clase 3 o 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA040 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA MICROACUMULACIÓN GAS 25 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 2312.17 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta con microacumulación de 25 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco. Clase 3 o 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA050 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA MICROACUMULACIÓN GAS 31 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 2482.38 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta con microacumulación de 31 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco. Clase 3 o 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA060 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA MICROACUMULACIÓN GAS 35 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 2836.86 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta con microacumulación de 35 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco. Clase 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA070 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA ACUMULADOR 60 litros GAS 24 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 3149.1 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta, de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), con acumulador para A.C.S. fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 60 litros de capacidad con protección mediante ánodo de sacrificio de magnesio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco. Clase 3 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA080 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA ACUMULADOR 60 litros GAS 28 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 3518.92 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta, de 28 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), con acumulador para A.C.S. fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 60 litros de capacidad con protección mediante ánodo de sacrificio de magnesio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco. Clase 3 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA090 | Partida | ud | CALDERA MURAL CALEFACCIÓN GAS 30 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 2459.35 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) para circuitos de calefacción, de 30 kW de potencia. Combustión mediante circuito estanco. Clase 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGA100 | Partida | ud | CALDERA MURAL CALEFACCIÓN GAS 35 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 2715.29 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) para circuitos de calefacción, de 35 kW de potencia. Combustión mediante circuito estanco. Clase 4 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CGA | 1 | 0 | 0
m22E22CGB | Capítulo |  | MURALES GAS DE BAJO NOx | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CGB010 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA MICROACUMULACIÓN GAS 24/25 kW CLASE 5 NOx | [6 empty] | 0 | 2383.2 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta con microacumulación de 24-25 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGB020 | Partida | ud | CALDERA MURAL MIXTA MICROACUMULACIÓN GAS 28/30 kW CLASE 5 NOx | [6 empty] | 0 | 2634.03 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta con microacumulación de 28-30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CGB | 1 | 0 | 0
m22E22CGC | Capítulo |  | MURALES GAS DE CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E22CGC011 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN INSTANTÁNEA 20/24 kW | [6 empty] | 0 | 2518.49 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, instantánea; de 20 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 24 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC021 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN INSTANTÁNEA 24/28 kW | [6 empty] | 0 | 2769.28 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, instantánea; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC031 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN MICROACUMULACIÓN 25 kW | [6 empty] | 0 | 2651.56 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, con microacumulación; de 25 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 25 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC041 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN MICROACUMULACIÓN 24-25/28-30 kW | [6 empty] | 0 | 3205.67 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, con microacumulación; de 24-25 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28-30 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC050 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN MICROACUMULACIÓN 28-30/32-33 kW | [6 empty] | 0 | 3581.9 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, con microacumulación; de 28-30 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 32-33 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC060 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN MICROACUMULACIÓN 30/37 kW | [6 empty] | 0 | 3988.85 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, con microacumulación; de 30 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 37 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC070 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN MICROACUMULACIÓN 30-32/40-42 kW | [6 empty] | 0 | 4073.95 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, con microacumulación; de 30-32 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 40-42 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC080 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN ACUMULACIÓN 45 l 20/24 kW | [6 empty] | 0 | 4526.32 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación; de 20 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 24 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Con acumulador interno fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 45 litros de capacidad, con protección adicional con ánodo de magnesio de sacrificio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC090 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN ACUMULACIÓN 45 l 28/33 kW | [6 empty] | 0 | 4806.58 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación; de 28 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 33 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Con acumulador interno fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 45 litros de capacidad, con protección adicional con ánodo de magnesio de sacrificio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC100 | Partida | ud | CALDERA MURAL R. GAS MIXTA CONDENSACIÓN ACUMULACIÓN 80 l 24 kW | [6 empty] | 0 | 5091.94 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 24 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Con acumulador interno fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 80 litros de capacidad, con protección adicional con ánodo de magnesio de sacrificio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC110 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN ACUMULACIÓN 80 l 28 kW | [6 empty] | 0 | 5278.78 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación; de 28 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Con acumulador interno fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 80 litros de capacidad, con protección adicional con ánodo de magnesio de sacrificio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC120 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENSACIÓN ACUMULACIÓN 80 l 32 kW | [6 empty] | 0 | 5583.36 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación; de 32 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 32 kW de potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Con acumulador interno fabricado en acero inoxidable AISI-316 L de 80 litros de capacidad, con protección adicional con ánodo de magnesio de sacrificio y función antilegionela. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC130 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CALEFACCIÓN CONDENSACIÓN 24 kW | [6 empty] | 0 | 2888.24 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC140 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CALEFACCIÓN CONDENSACIÓN 28 kW | [6 empty] | 0 | 3148.02 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 28 kW de potencia para el servicio de calefacción. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGC150 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CALEFACCIÓN CONDENSACIÓN 30-32 kW | [6 empty] | 0 | 3540.25 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 30-32 kW de potencia para el servicio de calefacción. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CGC | 0 | 0 | 0
m22E22CGM | Capítulo |  | MURALES GAS MEDIA POTENCIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CGM010 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CONDENSACIÓN 45 kW | [6 empty] | 0 | 5802.3 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 45 kW de potencia para el servicio de calefacción, y para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Compatible para trabajar en cascada. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGM020 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CONDENSACIÓN 65 kW | [6 empty] | 0 | 7008.35 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 65 kW de potencia para el servicio de calefacción, y para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Compatible para trabajar en cascada. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGM030 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CONDENSACIÓN 85 kW | [6 empty] | 0 | 8710.88 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 85 kW de potencia para el servicio de calefacción, y para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Compatible para trabajar en cascada. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGM040 | Partida | ud | CALDERA MURAL GAS CONDENSACIÓN 100 kW | [6 empty] | 0 | 9318.56 | 0
Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 100 kW de potencia para el servicio de calefacción, y para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Compatible para trabajar en cascada. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGM050 | Partida | ud | EQUIPO CALDERA MURAL GAS CASCADA 90 kW (2x45) | [6 empty] | 0 | 12036.91 | 0
Equipo térmico para instalación de calefacción y/o mixta, compuesto por 2 calderas murales a gas (natural o propano) de condensación montadas en cascada, de 45 kW de potencia cada una. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipadas con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CGM060 | Partida | ud | EQUIPO CALDERA MURAL GAS CASCADA 255 kW (3x85) | [6 empty] | 0 | 26307.84 | 0
Equipo térmico para instalación de calefacción y/o mixta, compuesto por 3 calderas murales a gas (natural o propano) de condensación montadas en cascada, de 85 kW de potencia cada una. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 15502-2-2:2015). Equipadas con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CGM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22CG | 1 | 0 | 0
m22E22CP | Capítulo |  | CALDERAS DE PIE A GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CPV | Capítulo |  | CALDERAS DE PIE GAS DOMÉSTICAS CONVENCIONAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CPV010 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS MIXTA 30 kW ACUMULACIÓN 100 l FUNDICIÓN | [6 empty] | 0 | 4958.57 | 0
Caldera de pie a gas (natural o propano) mixta, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), con acumulador para A.C.S. fabricado en acero vitrificado de 100 litros de capacidad. Equipada con vaso de expansión de 10 litros para calefacción, bombas de circulación para calefacción y A.C.S., panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad, válvulas de seguridad para calefacción y A.C.S. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CPV020 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS MIXTA 42 kW ACUMULACIÓN 130 l FUNDICIÓN | [6 empty] | 0 | 5297.7 | 0
Caldera de pie a gas (natural o propano) mixta, de 42 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), con acumulador para A.C.S. fabricado en acero vitrificado de 130 litros de capacidad. Equipada con vaso de expansión de 12 litros para calefacción, bombas de circulación para calefacción y A.C.S., panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad, válvulas de seguridad para calefacción y A.C.S. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CPV030 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS MIXTA 30 kW ACUMULACIÓN 100 l COBRE | [6 empty] | 0 | 4536.28 | 0
Caldera de pie a gas (natural o propano) mixta de cobre, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), con acumulador para A.C.S. fabricado en acero vitrificado de 100 litros de capacidad. Con combustión mediante circuito estanco, y clase 3 NOx según UNE-EN 15502-2-2:2015. Equipada con vaso de expansión de 10 litros para calefacción y de 3 litros para A.C.S., bombas de circulación para calefacción y A.C.S., panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad con quemador de gas modulante, válvulas de seguridad para calefacción y A.C.S. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CPV | 1 | 0 | 0
m22E22CPD | Capítulo |  | CALDERAS DE PIE GAS DOMÉSTICAS CONDENSACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CPD010 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS CONDENSACIÓN 15 kW FUNDICIÓN Al-Si | [6 empty] | 0 | 4724.4 | 0
Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 15 kW de potencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, compacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la combustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante o con compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exterior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CPD020 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS CONDENSACIÓN 22 kW FUNDICIÓN Al-Si | [6 empty] | 0 | 4813.98 | 0
Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 22 kW de potencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, compacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la combustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante o con compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exterior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CPD030 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS CONDENSACIÓN 30 kW FUNDICIÓN Al-Si | [6 empty] | 0 | 4967.54 | 0
Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 30 kW de potencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, compacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la combustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante o con compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exterior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CPD040 | Partida | ud | CALDERA DE PIE GAS CONDENSACIÓN 40 kW FUNDICIÓN Al-Si | [6 empty] | 0 | 5159.49 | 0
Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 40 kW de potencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, compacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la combustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante o con compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exterior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CPD050 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE A GAS 90 kW | [6 empty] | 0 | 10323.58 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de fundición de aluminio con quemador modulante desde 33%; rendimiento del 108% sobre PCI, regulación EMS. No necesita caudal mínimo. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):100ºC. Tipo: 90 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 90 kW. Peso (kg): 205. Largo (mm): 612. Ancho (mm): 851. Alto (mm): 1517. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD060 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE A GAS 120 kW | [6 empty] | 0 | 10450.61 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de fundición de aluminio con quemador modulante desde 25%. Rendimiento: 108% sobre PCI. Regulación EMS. No necesita caudal mínimo. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):100 ºC. Tipo: 120 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 120 kW. Peso (kg): 205. Largo (mm): 612. Ancho (mm): 851. Alto (mm): 1517. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD070 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE A GAS 160 kW | [6 empty] | 0 | 11588.91 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de fundición de aluminio con quemador modulante desde 25%. Rendimiento: 108% sobre PCI. Regulación EMS. No necesita caudal mínimo. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):100 ºC. Tipo: 160 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 160 kW. Peso (kg): 240. Largo (mm): 612. Ancho (mm): 1059. Alto (mm): 1517. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD080 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE A GAS 200 kW | [6 empty] | 0 | 12861.48 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de fundición de aluminio con quemador modulante desde 25%. Rendimiento: 108% sobre PCI. Regulación EMS. No necesita caudal mínimo. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):100 ºC. Tipo: 200 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 200 kW. Peso (kg): 265. Largo (mm): 612. Ancho (mm): 1059. Alto (mm): 1517. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD090 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE A GAS 240 kW | [6 empty] | 0 | 14863.34 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de fundición de aluminio con quemador modulante desde 25%. Rendimiento: 108% sobre PCI. Regulación EMS. No necesita caudal mínimo. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):100 ºC. Tipo: 240 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 240 kW. Peso (kg): 300. Largo (mm): 612. Ancho (mm): 1267. Alto (mm): 1517. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD100 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE A GAS 280 kW | [6 empty] | 0 | 15930.62 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de fundición de aluminio con quemador modulante desde 25%. Rendimiento: 108% sobre PCI. Regulación EMS. No necesita caudal mínimo. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):100 ºC. Tipo: 280 kW. P. útil: 50ºC/30ºC: 280 kW. Peso (kg): 330. Largo (mm): 612. Ancho (mm): 1267. Alto (mm): 1517. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD110 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE PREMEZCLA 320 kW | [6 empty] | 0 | 21849.72 | 0
Suministro y colocación de caldera de condensación compacta con intercambiador de calor de aluminio de alta potencia 320 kW. Modelo estanco opcional. Quemador modulante de premezcla para un servicio silencioso. Amplio rango de modulación del 20-100%. Rendimiento: 110%. Regulación EMS. Presión máxima de servicio: 6 bares. Peso (kg): 410. Largo (mm): 1740. Ancho (mm): 781. Alto (mm): 1542. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD120 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE PREMEZCLA 395 kW | [6 empty] | 0 | 23539.67 | 0
Suministro y colocación de caldera de condensación compacta con intercambiador de calor de aluminio de alta potencia 395 kW. Modelo estanco opcional. Quemador modulante de premezcla para un servicio silencioso. Amplio rango de modulación del 20-100%. Rendimiento: 110%. Regulación EMS. Presión máxima de servicio: 6 bares. Peso (kg): 438. Largo (mm): 1740. Ancho (mm): 781. Alto (mm): 1542. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD130 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE PREMEZCLA 470 kW | [6 empty] | 0 | 26511.28 | 0
Suministro y colocación de caldera de condensación compacta con intercambiador de calor de aluminio de alta potencia 470 kW. Modelo estanco opcional. Quemador modulante de premezcla para un servicio silencioso. Amplio rango de modulación del 20-100%. Rendimiento: 110%. Regulación EMS. Presión máxima de servicio: 6 bares. Peso (kg): 465. Largo (mm): 1740. Ancho (mm): 781. Alto (mm): 1542. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD140 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE PREMEZCLA 545 kW | [6 empty] | 0 | 29675.7 | 0
Suministro y colocación de caldera de condensación compacta con intercambiador de calor de aluminio de alta potencia 545 kW. Modelo estanco opcional. Quemador modulante de premezcla para un servicio silencioso. Amplio rango de modulación del 20-100%. Rendimiento: 110%. Regulación EMS. Presión máxima de servicio: 6 bares. Peso (kg): 493. Largo (mm): 1740. Ancho (mm): 781. Alto (mm): 1542. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD150 | Partida | ud | CALDERA CONDENSACIÓN QUEMADOR MODULANTE PREMEZCLA 620 kW | [6 empty] | 0 | 31722.93 | 0
Suministro y colocación de caldera de condensación compacta con intercambiador de calor de aluminio de alta potencia 620 kW. Modelo estanco opcional. Quemador modulante de premezcla para un servicio silencioso. Amplio rango de modulación del 20-100%. Rendimiento: 110%. Regulación EMS. Presión máxima de servicio: 6 bares. Peso (kg): 520. Largo (mm): 1740. Ancho (mm): 781. Alto (mm): 1542. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD160 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN CON QUEMADOR PRESURIZADO A GAS 50 kW | [6 empty] | 0 | 11985.48 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos con quemador. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 50 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 50kW. Peso (kg): 302. Largo (mm): 1494. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD170 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN CON QUEMADOR PRESURIZADO A GAS 70 kW | [6 empty] | 0 | 12332.55 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos con quemador. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 70 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 70 kW. Peso (kg): 314. Largo (mm): 1494. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD180 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN CON QUEMADOR PRESURIZADO A GAS 90 kW | [6 empty] | 0 | 13235.08 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos con quemador. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 90 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 90 kW. Peso (kg): 328. Largo (mm): 1494. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD190 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN CON QUEMADOR PRESURIZADO A GAS 115 kW | [6 empty] | 0 | 13655.86 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos con quemador. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 115 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 115 kW. Peso (kg): 348. Largo (mm): 1494. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD200 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 50 kW | [6 empty] | 0 | 8416.16 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 50 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 50 kW. Peso (kg): 294. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD210 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 70 kW | [6 empty] | 0 | 8823.33 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 70 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 70kW. Peso (kg): 300. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD220 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 90 kW | [6 empty] | 0 | 10005.17 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 90 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 90 kW. Peso (kg): 314. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD230 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 115 kW | [6 empty] | 0 | 11038.43 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 115 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 115 kW. Peso (kg): 321. Largo (mm): 1157. Ancho (mm): 820. Alto (mm): 1483. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD240 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 145 kW | [6 empty] | 0 | 16416.06 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 145 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 145 kW. Peso (kg): 613. Largo (mm): 1816. Ancho (mm): 900. Alto (mm): 1606. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD250 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 185 kW | [6 empty] | 0 | 17009.25 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 4 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 185 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 185 kW. Peso (kg): 620. Largo (mm): 1845. Ancho (mm): 970. Alto (mm): 1638. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD260 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 240 kW | [6 empty] | 0 | 19249.29 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 5 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 240 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 240 kW. Peso (kg): 685. Largo (mm): 1845. Ancho (mm): 970. Alto (mm): 1638. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD270 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 310 kW | [6 empty] | 0 | 21135.47 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 5 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 310 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 310 kW. Peso (kg): 705. Largo (mm): 1845. Ancho (mm): 970. Alto (mm): 1638. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD280 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 400 kW | [6 empty] | 0 | 26212.15 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 5,5 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 400 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 400 kW. Peso (kg): 953. Largo (mm): 1845. Ancho (mm): 970. Alto (mm): 1842. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD290 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 510 kW | [6 empty] | 0 | 28872.68 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 5,5 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 510 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 510 kW. Totalmente instalada y funcionando.
m22E22CPD300 | Partida | ud | CALDERA COMPACTA DE CONDENSACIÓN PARA QUEMADORES PRESURIZADOS A GAS 640 kW | [6 empty] | 0 | 32782.27 | 0
Suministro y colocación de caldera presurizada (gas) de acero inoxidable de condensación de tres pasos de humos. Rendimiento: 109% sobre PCI. Superficie de intercambio autolimpiable. No necesita caudal mínimo. Dos retornos para separación de retornos de alta y baja temperatura. Presión máxima de servicio: 5,5 bares. Temperatura máxima de salida (seguridad):120 ºC. Tipo: 640 kW. P. útil: 40ºC/30ºC: 640 kW. Peso (kg): 1079. Largo (mm): 1980. Ancho (mm): 1100. Alto (mm): 2000. Totalmente instalada y funcionando.
[9 empty] | Total m22E22CPD | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22CP | 1 | 0 | 0
m22E22CF | Capítulo |  | CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS MIXTAS GASÓLEO DE FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CF011 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO FUNDICIÓN 25 kW ESTANCA BAJO NOx | [6 empty] | 0 | 3967.58 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 25 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca y quemador de bajas emisiones de NOx. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF021 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW ESTANCA BAJO NOx | [6 empty] | 0 | 4181.93 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca y quemador de bajas emisiones de NOx. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF031 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW ESTANCA CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 4568.4 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo de condensación, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca y quemador de bajas emisiones de NOx. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF041 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 100 l VITRIFICADO GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW | [6 empty] | 0 | 4466.02 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero vitrificado de 100 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF051 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 130 l VITRIFICADO GASÓLEO FUNDICIÓN 40 kW | [6 empty] | 0 | 4869.13 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 40 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero vitrificado de 130 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF061 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 130 l INOX. GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW | [6 empty] | 0 | 5406.6 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero inoxidable AISI-316 de 130 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF071 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 130 l INOX. GASÓLEO FUNDICIÓN 40 kW | [6 empty] | 0 | 5579.35 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 40 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero inoxidable AISI-316 de 130 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF081 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 100 l INOX. GASÓLEO FUNDICIÓN 25 kW. BAJO NOx | [6 empty] | 0 | 5647.18 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 25 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero inoxidable AISI-316 de 100 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca y quemador de baja emisión de NOx. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF091 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 150 l INOX. GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW. BAJO NOx | [6 empty] | 0 | 5901.86 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero inoxidable AISI-316 de 150 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca y quemador de baja emisión de NOx. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF101 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 150 l INOX. GASÓLEO FUNDICIÓN 50 kW. BAJO NOx | [6 empty] | 0 | 7104.76 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 50 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero inoxidable AISI-316 de 150 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca y quemador de baja emisión de NOx. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF111 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 130 l VITRIFICADO GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 6155.23 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo de condensación, fabricada en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero vitrificado de 130 litros de capacidad, panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF121 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO FUNDICIÓN 20 kW | [6 empty] | 0 | 2929.11 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en cuerpo de hierro fundido, de 20 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador atmosférico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF130 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO FUNDICIÓN 30 kW | [6 empty] | 0 | 3095.47 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en cuerpo de hierro fundido, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador atmosférico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF140 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO FUNDICIÓN 35 kW | [6 empty] | 0 | 3387.24 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en cuerpo de hierro fundido, de 35 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador atmosférico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF150 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO FUNDICIÓN 45 kW | [6 empty] | 0 | 3760.1 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en cuerpo de hierro fundido, de 45 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador atmosférico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CF160 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO FUNDICIÓN 55 kW | [6 empty] | 0 | 4185.41 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en cuerpo de hierro fundido, de 55 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento y homologada para trabajar como caldera de baja temperatura según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador atmosférico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CF | 1 | 0 | 0
m22E22CC | Capítulo |  | CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS MIXTAS GASÓLEO CHAPA DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CC011 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 23 kW | [6 empty] | 0 | 3114.67 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 23 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Quemador atmosférico. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC021 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 28 kW | [6 empty] | 0 | 3167.14 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 28 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Quemador atmosférico. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC031 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 30 kW | [6 empty] | 0 | 3267.58 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Quemador atmosférico. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC041 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 23 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 3464.03 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 23 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC051 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 30 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 3702.04 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC061 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 30 kW CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 4101.32 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo de condensación, fabricada en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Quemador atmosférico. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC071 | Partida | ud | CALDERA MIXTA INSTANTÁNEA GASÓLEO CHAPA ACERO 24 kW ESTANCA CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 5258.16 | 0
Caldera mixta instantánea de gasóleo de condensación, fabricada en chapa de acero, de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC081 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 120 l ESMALTADA GASÓLEO ACERO 30 kW | [6 empty] | 0 | 4143.55 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero esmaltado de 120 litros de capacidad con protección catódica con ánodo de magnesio; panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Quemador atmosférico. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC091 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 120 l ESMALTADA GASÓLEO ACERO 30 kW ESTANCA | [6 empty] | 0 | 4303.52 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo, fabricada en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero esmaltado de 120 litros de capacidad con protección catódica con ánodo de magnesio; panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC101 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 100 l ESMALTADA GASÓLEO ACERO 18 kW ESTANCA CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 5544.81 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo de condensación, fabricada en chapa de acero, de 18 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero esmaltado de 100 litros de capacidad con protección catódica con ánodo de magnesio; panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC111 | Partida | ud | CALDERA MIXTA ACUMULACIÓN 120 l ESMALTADA GASÓLEO ACERO 24 kW ESTANCA CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 5793.08 | 0
Caldera mixta con acumulación de gasóleo de condensación, fabricada en chapa de acero, de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.), compatible con sistemas solares. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con acumulador de A.C.S. en acero esmaltado de 120 litros de capacidad con protección catódica con ánodo de magnesio; panel de control, termostato de seguridad y termohidrómetro. Cámara de combustión estanca. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC121 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO CHAPA ACERO 23 kW | [6 empty] | 0 | 2748.69 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en chapa de acero, de 23 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control electrónico con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador automático atmosférico refrigerado. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC131 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO CHAPA ACERO 30 kW | [6 empty] | 0 | 2931.67 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control electrónico con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Quemador automático atmosférico refrigerado. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC141 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO CHAPA ACERO 23 kW ESTANCO | [6 empty] | 0 | 3094.19 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en chapa de acero, de 23 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control electrónico con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Cámara de combustión estanca y hogar sobrepresionado con sistema de aspiración del aire y expulsión de gases por doble conducto. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC151 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO CHAPA ACERO 30 kW ESTANCO | [6 empty] | 0 | 3292.54 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo, fabricado en chapa de acero, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control electrónico con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Cámara de combustión estanca y hogar sobrepresionado con sistema de aspiración del aire y expulsión de gases por doble conducto. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC161 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO CHAPA ACERO 18 kW ESTANCO CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 4573.51 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo de condensación, fabricado en chapa de acero, de 18 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control electrónico con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Condensador de alta eficiencia fabricado íntegramente de acero inoxidable. Cámara de combustión estanca y hogar sobrepresionado con sistema de aspiración del aire y expulsión de gases por doble conducto. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CC171 | Partida | ud | GRUPO TÉRMICO CALEFACCIÓN GASÓLEO CHAPA ACERO 24 kW ESTANCO CONDENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 4757.8 | 0
Grupo térmico de calefacción de gasóleo de condensación, fabricado en chapa de acero, de 24 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas solares y A.C.S. por acumulación. Caldera de alto rendimiento según Reglamento UE 813/2013. Equipada con panel de control electrónico con pulsadores de encendido y rearme, termostato de seguridad, funciones antibloqueo de circuladores y antihielo. Condensador de alta eficiencia fabricado íntegramente de acero inoxidable. Cámara de combustión estanca y hogar sobrepresionado con sistema de aspiración del aire y expulsión de gases por doble conducto. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CC | 1 | 0 | 0
m22E22CE | Capítulo |  | CALDERAS ELÉCTRICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CE011 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN 4,5-9 kW | [6 empty] | 0 | 1654.44 | 0
Caldera eléctrica mural o de pie de calefacción, con potencia ajustable entre 4,5 y 9 kW, trifásica con posibilidad de conexión a monofásica. Cuerpo de calefacción fabricado en acero, equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, bomba aceleradora y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE021 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN 10-15 kW | [6 empty] | 0 | 1781.29 | 0
Caldera eléctrica mural o de pie de calefacción, con potencia ajustable entre 10 y 15 kW, trifásica con posibilidad de conexión a monofásica. Cuerpo de calefacción fabricado en acero, equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, bomba aceleradora y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE031 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN 18 kW TRIFÁSICA | [6 empty] | 0 | 2176.69 | 0
Caldera eléctrica mural o de pie de calefacción, con potencia ajustable hasta 18 kW, trifásica (400 V). Cuerpo de calefacción fabricado en acero, equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, bomba aceleradora y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE041 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA CALEFACCIÓN 21 kW TRIFÁSICA | [6 empty] | 0 | 2286.01 | 0
Caldera eléctrica mural o de pie de calefacción, con potencia ajustable hasta 21 kW, trifásica (400 V). Cuerpo de calefacción fabricado en acero, equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador, bomba aceleradora y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE051 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA MURAL 4,5-9 kW ACUMULACIÓN 50 l | [6 empty] | 0 | 2616.63 | 0
Caldera eléctrica mixta mural, con potencia ajustable entre 4,5 y 9 kW, trifásica con posibilidad de conexión a monofásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 50 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE061 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA MURAL 10-15 kW ACUMULACIÓN 50 l | [6 empty] | 0 | 3036.34 | 0
Caldera eléctrica mixta mural, con potencia ajustable entre 10 y 15 kW, trifásica con posibilidad de conexión a monofásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 50 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE071 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA MURAL 18 kW ACUMULACIÓN 50 l TRIFÁSICA | [6 empty] | 0 | 3200.96 | 0
Caldera eléctrica mixta mural, con potencia ajustable hasta 18 kW, trifásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 50 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE081 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA MURAL 21 kW ACUMULACIÓN 50 l TRIFÁSICA | [6 empty] | 0 | 3312.97 | 0
Caldera eléctrica mixta mural, con potencia ajustable hasta 21 kW, trifásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 50 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE091 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA DE PIE 4,5-9 kW ACUMULACIÓN 80 l | [6 empty] | 0 | 3022.84 | 0
Caldera eléctrica mixta de pie, con potencia ajustable entre 4,5 y 9 kW, trifásica con posibilidad de conexión a monofásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 80 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE101 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA DE PIE 10-15 kW ACUMULACIÓN 80 l | [6 empty] | 0 | 3287.34 | 0
Caldera eléctrica mixta de pie, con potencia ajustable entre 10 y 15 kW, trifásica con posibilidad de conexión a monofásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 80 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE111 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA DE PIE 18 kW ACUMULACIÓN 80 l TRIFÁSICA | [6 empty] | 0 | 3600.42 | 0
Caldera eléctrica mixta de pie, con potencia ajustable hasta 18 kW, trifásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 80 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CE121 | Partida | ud | CALDERA ELÉCTRICA MIXTA DE PIE 21 kW ACUMULACIÓN 80 l TRIFÁSICA | [6 empty] | 0 | 3676 | 0
Caldera eléctrica mixta de pie, con potencia ajustable hasta 21 kW, trifásica. Para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) por acumulación. Cuerpo de calefacción fabricado en acero y acumulador de 80 litros de capacidad fabricado en acero inoxidable. Equipada panel de control con programador horario, selector de potencia, termostato de control de temperatura y manómetro. Incorpora presostato, válvula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad de calefacción, purgador, bomba aceleradora, válvula anti-retorno A.C.S. y cuadro de conexión. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CE | 1 | 0 | 0
m22E22CB | Capítulo |  | CALDERAS DE BIOMASA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22CB010 | Partida | ud | CALDERA DE LEÑA DE ACERO 15 kW ALTA EFICIENCIA | [6 empty] | 0 | 4391.17 | 0
Caldera de leña fabricada en acero de altas prestaciones, de alta eficiencia y bajas emisiones, de 15 kW de potencia, para el servicio de calefacción por agua caliente, compatible con sistemas de calefacción convencionales y de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y sistemas solares. Formada por dos bloques superpuestos, uno superior de cámara de combustible, y el inferior con bloques de hormigón refractario. Combustión de leña por gasificación, con ventilador exhaustor, sobrealimentación, con llama de combustión inversa e intercambiador de acero. Equipada con panel de control, válvulas de seguridad de apertura y cierre de compuertas y apagado automático a falta de combustible. Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB020 | Partida | ud | CALDERA DE LEÑA DE ACERO 25 kW ALTA EFICIENCIA | [6 empty] | 0 | 4775.08 | 0
Caldera de leña fabricada en acero de altas prestaciones, de alta eficiencia y bajas emisiones, de 25 kW de potencia, para el servicio de calefacción por agua caliente, compatible con sistemas de calefacción convencionales y de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y sistemas solares. Formada por dos bloques superpuestos, uno superior de cámara de combustible, y el inferior con bloques de hormigón refractario. Combustión de leña por gasificación, con ventilador exhaustor, sobrealimentación, con llama de combustión inversa e intercambiador de acero. Equipada con panel de control, válvulas de seguridad de apertura y cierre de compuertas y apagado automático a falta de combustible. Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB030 | Partida | ud | CALDERA DE LEÑA DE ACERO 30 kW ALTA EFICIENCIA | [6 empty] | 0 | 5332.45 | 0
Caldera de leña fabricada en acero de altas prestaciones, de alta eficiencia y bajas emisiones, de 30 kW de potencia, para el servicio de calefacción por agua caliente, compatible con sistemas de calefacción convencionales y de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y sistemas solares. Formada por dos bloques superpuestos, uno superior de cámara de combustible, y el inferior con bloques de hormigón refractario. Combustión de leña por gasificación, con ventilador exhaustor, sobrealimentación, con llama de combustión inversa e intercambiador de acero. Equipada con panel de control, válvulas de seguridad de apertura y cierre de compuertas y apagado automático a falta de combustible. Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB040 | Partida | ud | CALDERA POLICOMBUSTIBLE PELLET/CEREAL/CÁSCARA 20 kW | [6 empty] | 0 | 5024.71 | 0
Caldera policombustible con alimentación de pellets, cereales, maíz, cáscaras y huesos de oliva, uva, melocotón, albaricoque, etc; de 20 kW de potencia, para servicio de calefacción por agua caliente, compatible con sistemas de calefacción convencionales y de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y sistemas solares. Formada por estructura de acero, hogar en material refractario, brasero en fundición, superficie en fundición y costados en acero pintado. Equipada con panel de control, válvulas de seguridad de apertura y cierre de compuertas y apagado automático a falta de combustible. Posibilidad de trabajar con leña y de acople con depósito exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB050 | Partida | ud | CALDERA POLICOMBUSTIBLE PELLET/CEREAL/CÁSCARA 28 kW | [6 empty] | 0 | 5223.52 | 0
Caldera policombustible con alimentación de pellets, cereales, maíz, cáscaras y huesos de oliva, uva, melocotón, albaricoque, etc; de 28 kW de potencia, para servicio de calefacción por agua caliente, compatible con sistemas de calefacción convencionales y de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y sistemas solares. Formada por estructura de acero, hogar en material refractario, brasero en fundición, superficie en fundición y costados en acero pintado. Equipada con panel de control, válvulas de seguridad de apertura y cierre de compuertas y apagado automático a falta de combustible. Posibilidad de trabajar con leña y de acople con depósito exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB060 | Partida | ud | CALDERA POLICOMBUSTIBLE PELLET/CEREAL/CÁSCARA 35 kW | [6 empty] | 0 | 5444.56 | 0
Caldera policombustible con alimentación de pellets, cereales, maíz, cáscaras y huesos de oliva, uva, melocotón, albaricoque, etc; de 35 kW de potencia, para servicio de calefacción por agua caliente, compatible con sistemas de calefacción convencionales y de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y sistemas solares. Formada por estructura de acero, hogar en material refractario, brasero en fundición, superficie en fundición y costados en acero pintado. Equipada con panel de control, válvulas de seguridad de apertura y cierre de compuertas y apagado automático a falta de combustible. Posibilidad de trabajar con leña y de acople con depósito exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB070 | Partida | ud | CALDERA PELLETS ACERO 17 kW | [6 empty] | 0 | 5207.65 | 0
Caldera de pellets fabricada en acero de alta calidad, de 17 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares, de alto rendimiento (87-89%). Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (programador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque automático. Posibilidad de acople a contenedor exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB080 | Partida | ud | CALDERA PELLETS ACERO 25 kW | [6 empty] | 0 | 5405.44 | 0
Caldera de pellets fabricada en acero de alta calidad, de 25 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares, de alto rendimiento (87-89%). Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (programador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque automático. Posibilidad de acople a contenedor exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB090 | Partida | ud | CALDERA PELLETS ACERO 29 kW | [6 empty] | 0 | 5573.38 | 0
Caldera de pellets fabricada en acero de alta calidad, de 29 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares, de alto rendimiento (87-89%). Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (programador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque automático. Posibilidad de acople a contenedor exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22CB100 | Partida | ud | CALDERA PELLETS + POLICOMBUSTIBLE ACERO 32 kW | [6 empty] | 0 | 6146.05 | 0
Caldera de pellets fabricada en acero de alta calidad, de 32 kW de potencia, para el servicio de calefacción y compatible con sistemas de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares, de alto rendimiento (87-89%). Equipada con kit de policombustión para posibilitar el uso de leña, maíz, huesos de oliva, cáscaras de almendra, etc. como combustible alternativo. Panel de control con cronotermostato con mando a distancia (programador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque automático. Posibilidad de acople a contenedor exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5:2013 y Reglamento UE 813/2013; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22CB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22C | 1 | 0 | 0
m22E22H | Capítulo |  | CONDUCTOS DE CHIMENEAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22HB | Capítulo |  | CHIMENEAS SIMPLE PARED COLECTIVAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22HB010 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA SIMPLE PARED INOX AISI-304 D=150 mm | [6 empty] | 0 | 127.04 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 150 mm de diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HB020 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA SIMPLE PARED INOX AISI-304 D=175 mm | [6 empty] | 0 | 140.55 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 175 mm de diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HB030 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA SIMPLE PARED INOX AISI-304 D=200 mm | [6 empty] | 0 | 172.42 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 200 mm de diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HB040 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA SIMPLE PARED INOX AISI-316L D=150 mm | [6 empty] | 0 | 151.04 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 150 mm de diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-316L, para ambientes agresivos/biomasa. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HB050 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA SIMPLE PARED INOX AISI-316L D=175 mm | [6 empty] | 0 | 168.68 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 175 mm de diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-316L, para ambientes agresivos/biomasa. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HB060 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA SIMPLE PARED INOX AISI-316L D=200 mm | [6 empty] | 0 | 203.62 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de pared simple lisa de 200 mm de diámetro interior, fabricada en acero inoxidable AISI-316L, para ambientes agresivos/biomasa. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22HB | 1 | 0 | 0
m22E22HD | Capítulo |  | CHIMENEAS DOBLE PARED AISLADAS COLECTIVAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22HD010 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304/AISI-304 D=200 mm | [6 empty] | 0 | 363.63 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HD020 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304/AISI-304 D=250 mm | [6 empty] | 0 | 418.01 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 250 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HD030 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-316L/AISI-304 D=180 mm | [6 empty] | 0 | 359.04 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 180 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-316L para el conducto interior y en acero inoxidable AISI-304 para el conducto exterior. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HD040 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-316L/AISI-304 D=200 mm | [6 empty] | 0 | 434.3 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-316L para el conducto interior y en acero inoxidable AISI-304 para el conducto exterior. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HD050 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304/GALVANIZADO D=175 mm | [6 empty] | 0 | 242.19 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 175 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304 para el conducto interior y en acero galvanizado para el conducto exterior. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HD060 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA DOBLE PARED AISLADA INOX AISI-304/GALVANIZADO D=200 mm | [6 empty] | 0 | 293.42 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304 para el conducto interior y en acero galvanizado para el conducto exterior. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22HD | 1 | 0 | 0
m22E22HG | Capítulo |  | CHIMENEAS CONCÉNTRICAS COLECTIVAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22HG010 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZADA D=125/210 mm | [6 empty] | 0 | 257.33 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 125 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304, y tubo exterior de 210 mm de diámetro fabricada en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HG020 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZADA D=150/260 mm | [6 empty] | 0 | 269.39 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 150 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304, y tubo exterior de 260 mm de diámetro fabricada en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HG030 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZADA D=175/310 mm | [6 empty] | 0 | 281.7 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 175 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304, y tubo exterior de 310 mm de diámetro fabricada en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HG040 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZADA D=200/360 mm | [6 empty] | 0 | 344.97 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 200 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304, y tubo exterior de 360 mm de diámetro fabricada en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HG050 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZADA D=250/425 mm | [6 empty] | 0 | 394.15 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 250 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304, y tubo exterior de 425 mm de diámetro fabricada en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22HG060 | Partida | m | CHIMENEA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZADA D=300/475 mm | [6 empty] | 0 | 427 | 0
Instalación de chimenea de calefacción colectiva, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 300 mm de diámetro fabricado en acero inoxidable AISI-304, y tubo exterior de 475 mm de diámetro fabricada en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-2:2011, UNE-EN 1856-2:2010, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22HG | 1 | 0 | 0
m22E22HL | Capítulo |  | CHIMENEAS CERÁMICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22HL010 | Partida | m | CHIMENEA LADRILLO REFRACTARIO 20x20 cm | [6 empty] | 0 | 86.47 | 0
Conducto de salida de humos de 20x20 cm, realizado con ladrillo refractario de 22x11x4 cm, con clase de reacción al fuego B-s3,d0 según UNE-EN 13501-1:2019, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5); según NTE-FFL y CTE DB-SI-1, medido en su longitud; i/p.p. de replanteo y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E22HL | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22H | 1 | 0 | 0
m22E22D | Capítulo |  | DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22DG | Capítulo |  | DEPÓSITOS DE GASÓLEO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22DG011 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO SIMPLE PARED POLIETILENO 700 l | [6 empty] | 0 | 1246.75 | 0
Depósito para gasóleo de 700 litros de capacidad, para instalación aérea en interior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de simple pared, sobre bandeja de recogida plástica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG021 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO SIMPLE PARED POLIETILENO 1.000 l | [6 empty] | 0 | 1510.4 | 0
Depósito para gasóleo de 1.000 litros de capacidad, para instalación aérea en interior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de simple pared, sobre bandeja de recogida plástica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG031 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO SIMPLE PARED POLIETILENO 1.500 l | [6 empty] | 0 | 1666.86 | 0
Depósito para gasóleo de 1.500 litros de capacidad, para instalación aérea en interior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de simple pared, sin bandeja de recogida. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG041 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO SIMPLE PARED POLIETILENO 2.000 l | [6 empty] | 0 | 1972.41 | 0
Depósito para gasóleo de 2.000 litros de capacidad, para instalación aérea en interior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de simple pared, sin bandeja de recogida. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG051 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED POLIETILENO 700 l | [6 empty] | 0 | 1646.71 | 0
Depósito para gasóleo de 700 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de doble pared, sobre bandeja de recogida plástica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG061 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED POLIETILENO 1.000 l | [6 empty] | 0 | 1981.69 | 0
Depósito para gasóleo de 1.000 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de doble pared, sobre bandeja de recogida plástica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG071 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED POLIETILENO 1.500 l | [6 empty] | 0 | 2649.34 | 0
Depósito para gasóleo de 1.500 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de doble pared, sobre bandeja de recogida plástica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG081 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED POLIETILENO 2.000 l | [6 empty] | 0 | 3027.29 | 0
Depósito para gasóleo de 2.000 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), de doble pared, sin bandeja de recogida. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG091 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED CHAPA-PE 620 l | [6 empty] | 0 | 1592.5 | 0
Depósito para gasóleo de 620 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Formado por depósito interno fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y envolvente exterior metálica en chapa de acero galvanizado que ejerce función de cubeto y refuerzo, todo sobre estructura con patas metálica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG101 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED CHAPA-PE 1.000 l | [6 empty] | 0 | 1939.86 | 0
Depósito para gasóleo de 1.000 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Formado por depósito interno fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y envolvente exterior metálica en chapa de acero galvanizado que ejerce función de cubeto y refuerzo, todo sobre estructura con patas metálica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG111 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED CHAPA-PE 1.500 l | [6 empty] | 0 | 2807.91 | 0
Depósito para gasóleo de 1.500 litros de capacidad, para instalación aérea en interior o exterior, compatible para instalaciones de depósitos en batería. Formado por depósito interno fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y envolvente exterior metálica en chapa de acero galvanizado que ejerce función de cubeto y refuerzo, todo sobre estructura con patas metálica. Equipado con indicador de nivel mecánico y de fugas, kit de aspiración y boca de carga de 2" de tipo Campsa. Totalmente instalado según RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, con conexión hasta quemador-caldera, probado y funcionando; i/p.p. de medios necesarios. Depósito conforme a Normas UNE-EN 13341:2005+A1:2011; UNE-EN 13341; RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG121 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 3.000 l AÉREO | [6 empty] | 0 | 3781.03 | 0
Depósito para gasóleo de 3.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación aérea, protegido exteriormente a la intemperie con revestimiento exterior con un mínimo de 150 micras de espesor y resistente al menos a 360 horas al ensayo de niebla salina según UNE-EN ISO 9227:2017. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-2:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG131 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 5.000 l AÉREO | [6 empty] | 0 | 5166.21 | 0
Depósito para gasóleo de 5.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación aérea, protegido exteriormente a la intemperie con revestimiento exterior con un mínimo de 150 micras de espesor y resistente al menos a 360 horas al ensayo de niebla salina según UNE 112017. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-2:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG141 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 7.500 l AÉREO | [6 empty] | 0 | 6061.15 | 0
Depósito para gasóleo de 7.500 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación aérea, protegido exteriormente a la intemperie con revestimiento exterior con un mínimo de 150 micras de espesor y resistente al menos a 360 horas al ensayo de niebla salina según UNE 112017. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-2:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG151 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 10.000 l AÉREO | [6 empty] | 0 | 7605.62 | 0
Depósito para gasóleo de 10.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación aérea, protegido exteriormente a la intemperie con revestimiento exterior con un mínimo de 150 micras de espesor y resistente al menos a 360 horas al ensayo de niebla salina según UNE 112017. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-2:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG161 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 15.000 l AÉREO | [6 empty] | 0 | 9735.44 | 0
Depósito para gasóleo de 15.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación aérea, protegido exteriormente a la intemperie con revestimiento exterior con un mínimo de 150 micras de espesor y resistente al menos a 360 horas al ensayo de niebla salina según UNE 112017. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-2:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG171 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 20.000 l AÉREO | [6 empty] | 0 | 11461.95 | 0
Depósito para gasóleo de 20.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación aérea, protegido exteriormente a la intemperie con revestimiento exterior con un mínimo de 150 micras de espesor y resistente al menos a 360 horas al ensayo de niebla salina según UNE 112017. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-2:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG181 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 15.000 l ENTERRADO | [6 empty] | 0 | 12870.06 | 0
Depósito para gasóleo de 15.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación enterrada, protegido exteriormente con revestimiento exterior con un mínimo de 1.000 micras de espesor y resistente al ensayo de 15 kV de tensión de perforación según UNE-EN 60243-1:2013. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-3:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22DG191 | Partida | ud | DEPÓSITO GASÓLEO DOBLE PARED ACERO 20.000 l ENTERRADO | [6 empty] | 0 | 16053.95 | 0
Depósito para gasóleo de 20.000 litros de capacidad, fabricado con doble pared en acero S235-JR mediante soldadura de arco sumergido, de eje cilíndrico horizontal, completo, para instalación enterrada, protegido exteriormente con revestimiento exterior con un mínimo de 1.000 micras de espesor y resistente al ensayo de 15 kV de tensión de perforación según UNE-EN 60243-1:2013. Totalmente instalado, sin incluir obra civil, con canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo Campsa, tubería de ventilación, válvulas y accesorios y sin equipo de presión; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Depósito conforme a normas UNE-EN 12285-3:2005, RD 1523/1999 ITC MI-IP03; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22DG | 1 | 0 | 0
m22E22DO | Capítulo |  | OBRA CIVIL DEPÓSITOS ENTERRADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22DO010 | Partida | ud | OBRA CIVIL DEPÓSITO ENTERRADO 10.000 l TERRENO INESTABLE | [6 empty] | 0 | 16025.47 | 0
Obra civil para un depósito enterrado de 10.000 litros para terrenos inestables, con medidas interiores de foso de aprox. 6,50x3,75 m y 2,95 m de profundidad. Incluye excavación para foso y 10 m de zanja para acometida hasta cuarto de calderas. Foso construido por solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 o XC3, y mallazo #150x150x6 mm, de 15 cm de espesor, y muros perimetrales de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 o XC3 de 25 cm de espesor. Tapa con forjado de semiviguetas de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje. Obra civil terminada, con anclaje de depósito a solera, cama y relleno de arena de río del foso por tongadas y protección catódica de depósito; i/p.p. de medios auxiliares.
m22E22DO020 | Partida | ud | OBRA CIVIL DEPÓSITO ENTERRADO 20.000 l TERRENO INESTABLE | [6 empty] | 0 | 18255.9 | 0
Obra civil para un depósito enterrado de 20.000 litros para terrenos inestables, con medidas interiores de foso de aprox. 6,55x4,05 m y 3,25 m de profundidad. Incluye excavación para foso y 10 m de zanja para acometida hasta cuarto de calderas. Foso construido por solera de hormigón armado Código Estructural, y mallazo #150x150x6 mm, de 15 cm de espesor, y muros perimetrales de hormigón armado Código Estructural de 25 cm de espesor. Tapa con forjado de semiviguetas de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje. Obra civil terminada, con anclaje de depósito a solera, cama y relleno de arena de río del foso por tongadas y protección catódica de depósito; i/p.p. de medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E22DO | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22D | 1 | 0 | 0
m22E22K | Capítulo |  | AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KA | Capítulo |  | ACUMULADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KAE | Capítulo |  | TERMOS ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KAE010 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 15 l. | [6 empty] | 0 | 360.04 | 0
Termo eléctrico de 15 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE020 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 50 l. | [6 empty] | 0 | 437.81 | 0
Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE030 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 75 l. | [6 empty] | 0 | 612.66 | 0
Termo eléctrico de 75 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE040 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 80 l. | [6 empty] | 0 | 494.36 | 0
Termo eléctrico de 80 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE050 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 150 l. | [6 empty] | 0 | 809.81 | 0
Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE060 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 200 l. | [6 empty] | 0 | 971.06 | 0
Termo eléctrico de 200 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE063 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 300 l. | [6 empty] | 0 | 1250.91 | 0
Termo eléctrico de 300 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAE065 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 500 l. | [6 empty] | 0 | 3350.11 | 0
Termo eléctrico de 500 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KAE | 1 | 0 | 0
m22E22KAG | Capítulo |  | ACUMULADORES A GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KAG060 | Partida | ud | ACUMULADOR ACS A GAS 120 l ATMOSFÉRICO | [6 empty] | 0 | 1252.06 | 0
Acumulador para agua caliente sanitaria (ACS) a gas, atmosférico, fabricado en chapa de acero esmaltada, de 120 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAG070 | Partida | ud | ACUMULADOR ACS A GAS 160 l ATMOSFÉRICO | [6 empty] | 0 | 1390.26 | 0
Acumulador para agua caliente sanitaria (ACS) a gas, atmosférico, fabricado en chapa de acero esmaltada, de 160 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAG080 | Partida | ud | ACUMULADOR ACS A GAS 190 l ATMOSFÉRICO | [6 empty] | 0 | 1675.25 | 0
Acumulador para agua caliente sanitaria (ACS) a gas, atmosférico, fabricado en chapa de acero esmaltada, de 190 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAG090 | Partida | ud | ACUMULADOR ACS A GAS 290 l ATMOSFÉRICO | [6 empty] | 0 | 3307.05 | 0
Acumulador para agua caliente sanitaria (ACS) a gas, atmosférico, fabricado en chapa de acero esmaltada, de 290 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido piezoeléctrico de llama piloto, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KAG100 | Partida | ud | ACUMULADOR ACS A GAS 145 l ESTANCO | [6 empty] | 0 | 3355.89 | 0
Acumulador para agua caliente sanitaria (ACS) a gas, estanco, fabricado en acero inoxidable, vitrificado, de 145 litros de capacidad. Con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFCs, protegido contra la corrosión con ánodo de magnesio, encendido electrónico, selector de regulación de temperatura interior del acumulador hasta 75ºC. Incluye montaje, conexiones y chimenea de evacuación-admisión de humos, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KAG | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22KA | 1 | 0 | 0
m22E22KC | Capítulo |  | CALENTADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KCG | Capítulo |  | INSTANTÁNEOS GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KCG011 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 6 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 638.88 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro natural; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 6 litros/minuto (recomendado para 1 punto de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG021 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 11 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 703.39 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro natural; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 11 litros/minuto (recomendado hasta 2 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG031 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 14 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 795.52 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro natural; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 14 litros/minuto (recomendado hasta 2 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG041 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO NATURAL 18 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 1207.06 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro natural; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 18 litros/minuto (recomendado hasta 3 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG051 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 11 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 830.84 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro forzado que expulsa los gases al exterior mediante un ventilador; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 11 litros/minuto (recomendado hasta 2 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG061 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 14 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 876.91 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro forzado que expulsa los gases al exterior mediante un ventilador; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 14 litros/minuto (recomendado hasta 2 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG071 | Partida | ud | CALENTADOR GAS TIRO FORZADO 17 l/min ENCENDIDO ELECTRÓNICO | [6 empty] | 0 | 1176.36 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), de tiro forzado que expulsa los gases al exterior mediante un ventilador; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 17 litros/minuto (recomendado hasta 3 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura y control de gases quemados, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG081 | Partida | ud | CALENTADOR GAS ESTANCO 12 l/min TERMOSTÁTICO | [6 empty] | 0 | 1149.6 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 12 litros/minuto (recomendado hasta 2 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG091 | Partida | ud | CALENTADOR GAS ESTANCO 15 l/min TERMOSTÁTICO | [6 empty] | 0 | 1211.01 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 15 litros/minuto (recomendado hasta 2 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG101 | Partida | ud | CALENTADOR GAS ESTANCO 18 l/min TERMOSTÁTICO | [6 empty] | 0 | 1303.15 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 18 litros/minuto (recomendado hasta 3 puntos de servicio), de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático, conforme UNE-EN 26:2016. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCG111 | Partida | ud | CALENTADOR GAS ESTANCO 24 l/min TERMOSTÁTICO | [6 empty] | 0 | 1802.24 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 24 litros/minuto, apto para trabajar en cascada con más aparatos en paralelo, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático; compatible con sistemas solares. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011, conforme al RITE y CTE DB HE.
m22E22KCG121 | Partida | ud | CALENTADOR GAS ESTANCO 27 l/min TERMOSTÁTICO | [6 empty] | 0 | 2132.4 | 0
Calentador a gas para el servicio de agua caliente sanitaria instantánea (ACS), con circuito de combustión estanco; disponible para gas natural, propano o butano, con capacidad de 27 litros/minuto, apto para trabajar en cascada con más aparatos en paralelo, de encendido automático electrónico mediante batería o similar, con control de potencia y caudal, con dispositivos de seguridad de control de llama en el quemador, limitador de temperatura, control de gases quemados y control termostático; compatible con sistemas solares. Incluyendo conexiones a la red, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica si fuera necesaria (instalación eléctrica no incluida) y conexión a la red de gas (instalación de gas no incluida), i/p.p. de medios auxiliares y prueba de funcionamiento. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (EU) 305/2011, conforme al RITE y CTE DB HE.
[9 empty] | Total m22E22KCG | 1 | 0 | 0
m22E22KCE | Capítulo |  | CALENTADORES INSTANTÁNEOS ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KCE010 | Partida | ud | CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 6 kW 3,4 l/min MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 510.78 | 0
Calentador eléctrico instantáneo de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de producción de 3,4 litros/minuto (6 kW), conforme UNE-EN 50193-1:2016, con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de nivel de potencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), monofásico (220-240 V), completamente instalado, incluyendo conexiones a las tomas de agua fría y caliente y a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios auxiliares para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCE020 | Partida | ud | CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 18 kW 9,8 l/min TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 602.92 | 0
Calentador eléctrico instantáneo de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de producción de 9,8 litros/minuto (18 kW), conforme UNE-EN 50193-1:2016, con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de nivel de potencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), trifásico (380-400 V), completamente instalado, incluyendo conexiones a las tomas de agua fría y caliente y a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios auxiliares para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCE030 | Partida | ud | CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 21 kW 11,5 l/min TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 618.28 | 0
Calentador eléctrico instantáneo de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de producción de 11,5 litros/minuto (21 kW), conforme UNE-EN 50193-1:2016, con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de nivel de potencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), trifásico (380-400 V), completamente instalado, incluyendo conexiones a las tomas de agua fría y caliente y a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios auxiliares para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KCE040 | Partida | ud | CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO 24 kW 13,1 l/min TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 649 | 0
Calentador eléctrico instantáneo de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad de producción de 13,1 litros/minuto (24 kW), conforme UNE-EN 50193-1:2016, con cuerpo de agua fabricado en poliamida, panel con selector de nivel de potencia, doble limitador de seguridad (aparato e usuario), trifásico (380-400 V), completamente instalado, incluyendo conexiones a las tomas de agua fría y caliente y a la toma de alimentación eléctrica; i/p.p. de medios auxiliares para su instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KCE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22KC | 1 | 0 | 0
m22E22KI | Capítulo |  | INTERACUMULADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KII | Capítulo |  | INTERACUMULADORES A.C.S. 1 SERPENTÍN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KII010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 500 l | [6 empty] | 0 | 2644.03 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 500 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 750 l | [6 empty] | 0 | 3948.47 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 4836.03 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 500 l | [6 empty] | 0 | 3305.49 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 500 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII050 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 750 l | [6 empty] | 0 | 4996.9 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII060 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 6315.55 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII070 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO EPOXI SANITARIO 1500 l | [6 empty] | 0 | 10177.23 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, realizado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII080 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO EPOXI SANITARIO 2000 l | [6 empty] | 0 | 11446.92 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, realizado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII090 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO EPOXI SANITARIO 2500 l | [6 empty] | 0 | 13915.13 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 2500 litros de capacidad, realizado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII100 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO INOX 500 l | [6 empty] | 0 | 6285.82 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 500 litros de capacidad, realizado en acero inoxidable (AISI-316), con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII110 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO INOX 750 l | [6 empty] | 0 | 7717.22 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, realizado en acero inoxidable (AISI-316), con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KII120 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO INOX 1000 l | [6 empty] | 0 | 11242.25 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero inoxidable (AISI-316), con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KII | 1 | 0 | 0
m22E22KID | Capítulo |  | INTERACUMULADORES A.C.S. DOBLE SERPENTÍN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KID010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. DOBLE SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 300 l | [6 empty] | 0 | 2465.84 | 0
Depósito acumulador intercambiador de doble serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 300 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KID020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. DOBLE SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 400 l | [6 empty] | 0 | 2774.83 | 0
Depósito acumulador intercambiador de doble serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 400 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KID030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. DOBLE SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 500 l | [6 empty] | 0 | 3049.13 | 0
Depósito acumulador intercambiador de doble serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 500 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KID040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. DOBLE SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 500 l | [6 empty] | 0 | 3634.57 | 0
Depósito acumulador intercambiador de doble serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 500 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KID050 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. DOBLE SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 750 l | [6 empty] | 0 | 4650.51 | 0
Depósito acumulador intercambiador de doble serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KID060 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. DOBLE SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 5535.34 | 0
Depósito acumulador intercambiador de doble serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KID | 1 | 0 | 0
m22E22KIP | Capítulo |  | INTERACUMULADORES INERCIA 1 SERPENTÍN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KIP010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 1000 l | [6 empty] | 0 | 3462.95 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIP020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 1500 l | [6 empty] | 0 | 5974.34 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIP030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 2000 l | [6 empty] | 0 | 6505.03 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIP040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO AL CARBONO 1000 l | [6 empty] | 0 | 4696.14 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero al carbono, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIP050 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO AL CARBONO 1500 l | [6 empty] | 0 | 6398.59 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero al carbono, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIP060 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO AL CARBONO 2000 l | [6 empty] | 0 | 7926.78 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero al carbono, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KIP | 1 | 0 | 0
m22E22KIC | Capítulo |  | INTERACUMULADORES COMBINADOS A.C.S. + INERCIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22KIC010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 215+390 l | [6 empty] | 0 | 4758.77 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 390 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 215 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIC020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 200+570 l | [6 empty] | 0 | 5777.24 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 570 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 200 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIC030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 250+720 l | [6 empty] | 0 | 6898.55 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 720 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 250 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22KIC040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 400+1570 l | [6 empty] | 0 | 10174.19 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 1570 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 400 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22KIC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22KI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22K | 1 | 0 | 0
m22E22J | Capítulo |  | EMISORES Y RADIADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JE | Capítulo |  | RADIADORES DE AGUA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEL | Capítulo |  | ELEMENTOS DE ALUMINIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEL011 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=30cm 70 kcal/h | [6 empty] | 0 | 34.73 | 0
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 300 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 70 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEL021 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm 80 kcal/h | [6 empty] | 0 | 27.1 | 0
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 450 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 80 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEL031 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=60cm 100 kcal/h | [6 empty] | 0 | 27.86 | 0
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 600 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 100 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEL041 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=70cm 120 kcal/h | [6 empty] | 0 | 31.84 | 0
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 700 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 120 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JEL | 1 | 0 | 0
m22E22JEA | Capítulo |  | ELEMENTOS DE CHAPA DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEA011 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 2 COLUMNAS h=45cm 34 kcal/h | [6 empty] | 0 | 19.33 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 450 mm de alto total (h), de 2 columnas, con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 34 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA021 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 2 COLUMNAS h=60cm 45-34 kcal/h | [6 empty] | 0 | 19.78 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 600 mm de alto total (h), de 2 columnas, con una emisión calorífica UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 45 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 34 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA031 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 2 COLUMNAS h=75cm 56-42kcal/h | [6 empty] | 0 | 22.41 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 750 mm de alto total (h), de 2 columnas, con una emisión calorífica según Norma UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 56 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 42 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA041 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 3 COLUMNAS h=30cm 36-27 kcal/h | [6 empty] | 0 | 18.86 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 300 mm de alto total (h), de 3 columnas, con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 36 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 27 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA051 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 3 COLUMNAS h=45cm 49-36kcal/h | [6 empty] | 0 | 19.78 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 450 mm de alto total (h), de 3 columnas, con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 49 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 36 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA061 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 3 COLUMNAS h=60cm 63-47kcal/h | [6 empty] | 0 | 22.41 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 600 mm de alto total (h), de 3 columnas, con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 63 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 47 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA071 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 3 COLUMNAS h=75cm 78-58kcal/h | [6 empty] | 0 | 24.75 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 750 mm de alto total (h), de 3 columnas, con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 78 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 58 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEA081 | Partida | ud | ELEMENTO CHAPA ACERO 3 COLUMNAS h=90cm 94-70 kcal/h | [6 empty] | 0 | 26.39 | 0
Elemento radiador de chapa de acero acoplable entre sí, de aproximadamente 900 mm de alto total (h), de 3 columnas, con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 94 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, y de aprox. 70 kcal/h para un salto térmico AT=40ºC, para presión máxima de trabajo de 5 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JEA | 1 | 0 | 0
m22E22JEF | Capítulo |  | ELEMENTOS DE FUNDICIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEF011 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR FUNDICIÓN 2 COLUMNAS h=70-80cm 60 kcal/h | [6 empty] | 0 | 37.4 | 0
Elemento radiador de hierro fundido acoplable entre sí, de 2 columnas, de aproximadamente 700-800 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 60 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6-7 bar; modelo estándar, pintado por inmersión y secado al horno, con acabado de pintura epoxi en blanco o en gris para pintar; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEF021 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR FUNDICIÓN 2 COLUMNAS h=90cm 70 kcal/h | [6 empty] | 0 | 42.52 | 0
Elemento radiador de hierro fundido acoplable entre sí, de 2 columnas, de aproximadamente 900 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 70 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6-7 bar; modelo estándar, pintado por inmersión y secado al horno, con acabado de pintura epoxi en blanco o en gris para pintar; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEF031 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR FUNDICIÓN 3 COLUMNAS h=60cm 70 kcal/h | [6 empty] | 0 | 39.96 | 0
Elemento radiador de hierro fundido acoplable entre sí, de 3 columnas, de aproximadamente 600 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 70 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6-7 bar; modelo estándar, pintado por inmersión y secado al horno, con acabado de pintura epoxi en blanco o en gris para pintar; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEF041 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR FUNDICIÓN 3 COLUMNAS h=70-80cm 85 kcal/h | [6 empty] | 0 | 45.45 | 0
Elemento radiador de hierro fundido acoplable entre sí, de 3 columnas, de aproximadamente 700-800 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 85 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6-7 bar; modelo estándar, pintado por inmersión y secado al horno, con acabado de pintura epoxi en blanco o en gris para pintar; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEF051 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR FUNDICIÓN 4 COLUMNAS h=60cm 65 kcal/h | [6 empty] | 0 | 41.32 | 0
Elemento radiador de hierro fundido acoplable entre sí, de 4 columnas, de aproximadamente 600 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 65 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6-7 bar; modelo estándar, pintado por inmersión y secado al horno, con acabado de pintura epoxi en blanco o en gris para pintar; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEF061 | Partida | ud | ELEMENTO RADIADOR FUNDICIÓN 4 COLUMNAS h=70-80cm 100 kcal/h | [6 empty] | 0 | 51.97 | 0
Elemento radiador de hierro fundido acoplable entre sí, de 4 columnas, de aproximadamente 700-800 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 100 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6-7 bar; modelo estándar, pintado por inmersión y secado al horno, con acabado de pintura epoxi en blanco o en gris para pintar; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JEF | 1 | 0 | 0
m22E22JEP | Capítulo |  | PANELES DE CHAPA DE ACERO (P-PC-PCCP) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEP011 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-300x300 86 kcal/h | [6 empty] | 0 | 84.75 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 300 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 86 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP021 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-300x450 128 kcal/h | [6 empty] | 0 | 86.09 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 450 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 128 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP031 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-300x600 171 kcal/h | [6 empty] | 0 | 88.97 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 600 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 171 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP041 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-300x900 257 kcal/h | [6 empty] | 0 | 100.42 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 257 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP051 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-500x450 203 kcal/h | [6 empty] | 0 | 90.48 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 500 mm de alto total (h) y de unos 450 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 203 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP061 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-500x750 339 kcal/h | [6 empty] | 0 | 101.78 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 500 mm de alto total (h) y de unos 750 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 339 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP071 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-600x450 239 kcal/h | [6 empty] | 0 | 94.69 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 450 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 239 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP081 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-600x600 319 kcal/h | [6 empty] | 0 | 96.05 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 600 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 319 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP091 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA P-800x900 617 kcal/h | [6 empty] | 0 | 132.05 | 0
Panel radiador simple de chapa de acero, de aproximadamente 800 mm de alto total (h) y de unos 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 617 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP101 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-300x300/400 125-160 kcal/h | [6 empty] | 0 | 84.9 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 300 o 400 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 125-160 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP111 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-300x600 230-260 kcal/h | [6 empty] | 0 | 95.22 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 600 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 230-260 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP121 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-300x700/750 270-325 kcal/h | [6 empty] | 0 | 101.86 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 700 o 750 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 270-325 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP131 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-300x900 340-390 kcal/h | [6 empty] | 0 | 113.62 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 340-390 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP141 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-500x450 300 kcal/h | [6 empty] | 0 | 110.36 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 500 mm de alto total (h) y de unos 450 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 300 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP151 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-500x750 500 kcal/h | [6 empty] | 0 | 127.55 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 500 mm de alto total (h) y de unos 750 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 500 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP161 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-600x450/500 350-390 kcal/h | [6 empty] | 0 | 111.12 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 450 o 500 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 350-390 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP171 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-800x600 610 kcal/h | [6 empty] | 0 | 133.58 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 800 mm de alto total (h) y de 600 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 610 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP181 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PC-800x900 910 kcal/h | [6 empty] | 0 | 178.79 | 0
Panel radiador simple-convector de chapa de acero, de aproximadamente 800 mm de alto total (h) y de 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 910 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP191 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-300x450/500 375-405 kcal/h | [6 empty] | 0 | 124.54 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 450 o 500 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 375-405 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP201 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-300x600 480-505 kcal/h | [6 empty] | 0 | 132.83 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 300 mm de alto total (h) y de unos 600 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 480-505 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP211 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-500x750 985 kcal/h | [6 empty] | 0 | 207.42 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 500 mm de alto total (h) y de unos 750 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 985 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP221 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-500x900 1180 kcal/h | [6 empty] | 0 | 240.58 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 500 mm de alto total (h) y de unos 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 1.180 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP231 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-600x300 455 kcal/h | [6 empty] | 0 | 183.3 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 300 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 455 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP241 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-600x600 870-920 kcal/h | [6 empty] | 0 | 178.03 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 600 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 870-920 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP251 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-600x750/800 1145-1170 kcal/h | [6 empty] | 0 | 211.94 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 750 o 800 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 1.145-1.170 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP261 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-600x1200 1745-1840 kcal/h | [6 empty] | 0 | 305.52 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 600 mm de alto total (h) y de unos 1.200 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 1.745-1.840 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP271 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-800x900 1735 kcal/h | [6 empty] | 0 | 297.84 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 800 mm de alto total (h) y de unos 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 1.735 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP281 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-800x1050 2025 kcal/h | [6 empty] | 0 | 340.95 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 800 mm de alto total (h) y de unos 1.050 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 2.025 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP291 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-800x2100 4055 kcal/h | [6 empty] | 0 | 630.59 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 800 mm de alto total (h) y de unos 2.100 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. entre 4.055 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEP301 | Partida | ud | PANEL RADIADOR CHAPA PCCP-900x900 1845 kcal/h | [6 empty] | 0 | 282.78 | 0
Panel radiador doble-convector y doble panel, de chapa de acero, de aproximadamente 900 mm de alto total (h) y de unos 900 mm de longitud (L), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 de aprox. 1.845 kcal/h para un salto térmico AT=50ºC, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, con imprimación anticorrosiva y acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JEP | 1 | 0 | 0
m22E22JER | Capítulo |  | RADIADORES PARA BAÑO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JER011 | Partida | ud | RADIADOR TOALLERO ACERO 800x500 BLANCO 320 kcal/h | [6 empty] | 0 | 291.74 | 0
Radiador toallero tubular de acero, de dimensiones aprox. 800 mm de alto (h) y 500 mm de ancho (A), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para AT=50ºC de aprox. 320 kcal/h, para una presión de trabajo de hasta 8-10 bar; modelo estándar, con acabado con pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JER021 | Partida | ud | RADIADOR TOALLERO ACERO 1200x500 BLANCO 510 kcal/h | [6 empty] | 0 | 346.01 | 0
Radiador toallero tubular de acero, de dimensiones aprox. 1.200 mm de alto (h) y 500 mm de ancho (A), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para AT=50ºC de aprox. 510 kcal/h, para una presión de trabajo de hasta 8-10 bar; modelo estándar, con acabado con pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JER031 | Partida | ud | PANEL VERT. RADIADOR ACERO BAÑO 600x500 270 kcal/h | [6 empty] | 0 | 164.12 | 0
Panel vertical radiador para baño, fabricado en plancha de acero, de dimensiones aprox. 600 mm de alto (h) y 500 mm de ancho (A), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para AT=50ºC de aprox. 270 kcal/h, para una presión de trabajo de hasta 6 bar; modelo estándar, con acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con barra toallero, llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JER041 | Partida | ud | PANEL VERT. RADIADOR ACERO BAÑO 1350x500 610 kcal/h | [6 empty] | 0 | 207.84 | 0
Panel vertical radiador para baño, fabricado en plancha de acero, de dimensiones aprox. 1.350 mm de alto (h) y 500 mm de ancho (A), con una emisión calorífica según UNE-EN 442-1:2015 para AT=50ºC de aprox. 610 kcal/h, para una presión de trabajo de hasta 6 bar; modelo estándar, con acabado en pintura epoxi en blanco; equipado con barra toallero, llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de retoques. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JER | 1 | 0 | 0
m22E22JEV | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEV010 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN/MONTAJE VÁLVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA | [6 empty] | 0 | 276.55 | 0
Sustitución o montaje de nueva válvula de radiador recta o de escuadra, de llave monogiro de 3/8" termostática manual, montada sobre la instalación existente, incluyendo el desmontaje de la anterior, funcionando, i/p.p. de pequeño material y accesorios.
m22E22JEV020 | Partida | ud | VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL A CERA | [6 empty] | 0 | 33.43 | 0
Válvula termostática para radiador, formada por válvula termostatizable micrométrica cromada de 3/8", con racor plástico antigoteo y autojunta; y cabezal a cera termostático para radiador con posiciones. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Válvulas y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEV030 | Partida | ud | VÁLVULA TERMOSTÁTICA RADIADOR CABEZAL LÍQUIDO | [6 empty] | 0 | 40.64 | 0
Válvula termostática para radiador, formada por válvula termostatizable micrométrica cromada de 3/8", con racor plástico antigoteo y autojunta; y cabezal a líquido termostático para radiador con posiciones. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Válvulas y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JEV040 | Partida | ud | PURGADOR AUTOMÁTICO RADIADOR | [6 empty] | 0 | 8.22 | 0
Purgador para radiador de discos automático de 1/8", fabricado en metal con cabeza de plástico. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Válvulas y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JEV | 1 | 0 | 0
m22E22JEW | Capítulo |  | RADIADORES DE BAJA TEMPERATURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JEW010 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA HASTA 250 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 413.4 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión hasta 250 Watios (214 Kcal/h) a ?t30 0C. Incluso purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW020 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 251-450 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 484.17 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 251-450 W (215-386 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW030 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 451-650 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 597.14 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 451-650 W (386-559 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW040 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 651-850 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 703.3 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 651-850 W (560-730 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW050 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 851-1050 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 772.71 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 851-1050 W (731-902 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW060 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 1051-1250 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 850.29 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 1051-1250 W (903-1074 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW070 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 1251-1450 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 979.59 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 1251-1450 W (1075-1246 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW080 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 1451-1650 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1066.7 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 1451-1650 W (1247-1418 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW090 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 1651-1850 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1204.16 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 1651-1850 W (1419-1590 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW100 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 1851-2050 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1313.04 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 1851-2050 W (1591-1762 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW110 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 2051-2250 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1340.26 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 2051-2250 W (1763-1934 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW120 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 2251-2450 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1511.75 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 2251-2450 W (1935-2106 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW130 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 2451-2650 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1705.02 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 2451-2650 W (2107-2278 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW140 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 2651-2850 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1743.13 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 2651-2850 W (2279-2450 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW150 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 2851-3050 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1823.43 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 2851-3050 W (2451-2622 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW160 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 3051-3250 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1861.54 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 3051-3250 W (2623-2794 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW170 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 3251-3450 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1947.28 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 3251-3450 W (2795-2966 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW180 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 3451-3650 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 1792.13 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 3451-3650 W (2967-3138 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW190 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 3651-3850 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 2022.14 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 3651-3850 W (3139-3310 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW200 | Partida | ud | CONVECTOR BAJA TEMPERATURA POTENCIA TÉRMICA ENTRE 3851-4050 W DT30ºC | [6 empty] | 0 | 2250.8 | 0
Suministro e instalación de radiador baja temperatura con intercambiador de calor Low-H2O, potencia de emisión entre 3851-4050 W (3311-3482 Kcal/h) DT30ºC. Incluido purgador, tapón de vaciado, kit de fijación y válvula termostática. Set de conexión oculto dentro de la carcasa.
m22E22JEW210 | Partida | ud | KIT DINÁMICO L60-80 | [6 empty] | 0 | 310.94 | 0
Suministro e instalación de Kit dinámico L060-80, para radiadores de baja temperatura.
m22E22JEW220 | Partida | ud | KIT DINÁMICO L100-140 | [6 empty] | 0 | 430.71 | 0
Suministro e instalación de Kit dinámico L100-140, para radiadores de baja temperatura.
m22E22JEW230 | Partida | ud | KIT DINÁMICO L160-200 | [6 empty] | 0 | 668.89 | 0
Suministro e instalación de Kit dinámico L160-200, para radiadores de baja temperatura.
m22E22JEW240 | Partida | ud | KIT DINÁMICO L240-280 | [6 empty] | 0 | 908.44 | 0
Suministro e instalación de Kit dinámico L240-280, para radiadores de baja temperatura.
[9 empty] | Total m22E22JEW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22JE | 1 | 0 | 0
m22E22JA | Capítulo |  | ACUMULADORES NOCTURNOS Y RADIADORES ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JAD | Capítulo |  | ACUMULADORES DINÁMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JAD010 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO 2 kW | [6 empty] | 0 | 872.48 | 0
Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 2.000 W y potencia acumulación 16.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD020 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO 3 kW | [6 empty] | 0 | 1428.4 | 0
Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 3.000 W y potencia acumulación 24.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD030 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO 4 kW | [6 empty] | 0 | 1645.94 | 0
Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 4.000 W y potencia acumulación 32.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD040 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO 5 kW | [6 empty] | 0 | 1847.58 | 0
Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 5.000 W y potencia acumulación 40.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD050 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO 6 kW | [6 empty] | 0 | 2294.58 | 0
Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 6.000 W y potencia acumulación 48.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD060 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO 2,4 kW | [6 empty] | 0 | 1784.53 | 0
Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 2.400 W y potencia acumulación 56.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD070 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO DELGADO 2 kW | [6 empty] | 0 | 2082.45 | 0
Acumulador nocturno dinámico, de perfil delgado potencia conexión 2.000 W y potencia acumulación 17.500 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAD080 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO DINÁMICO DELGADO 3,3 kW | [6 empty] | 0 | 2256.19 | 0
Acumulador nocturno dinámico, de perfil delgado potencia conexión 3.300 W y potencia acumulación 24.000 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JAD | 1 | 0 | 0
m22E22JAE | Capítulo |  | ACUMULADORES ESTÁTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JAE010 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO ESTÁTICO 1,6 kW | [6 empty] | 0 | 676.48 | 0
Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAE020 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO ESTÁTICO 2,4 kW | [6 empty] | 0 | 653.18 | 0
Acumulador nocturno estático, potencia conexión 2400 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAE030 | Partida | ud | ACUMULADOR NOCTURNO ESTÁTICO 3,2 kW | [6 empty] | 0 | 988.5 | 0
Acumulador nocturno estático, potencia conexión 3200 W, compuesto por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JAE | 1 | 0 | 0
m22E22JAR | Capítulo |  | RADIADORES ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22JAR011 | Partida | ud | EMISOR TÉRMICO ELÉCTRICO 1000 W | [6 empty] | 0 | 350.35 | 0
Emisor térmico eléctrico (radiador), realizado en cuerpo de aluminio inyectado con fluido térmico de altas prestaciones, con panel de control con selector de posiciones, con aislamiento de Clase I y protección eléctrica IP24, de 1000 W de potencia, con soportes a pared, conexión eléctrica directa a red o a base de enchufe (no incluido); i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAR021 | Partida | ud | EMISOR TÉRMICO ELÉCTRICO 1200/1250 W | [6 empty] | 0 | 394.95 | 0
Emisor térmico eléctrico (radiador), realizado en cuerpo de aluminio inyectado con fluido térmico de altas prestaciones, con panel de control con selector de posiciones, con aislamiento de Clase I y protección eléctrica IP24, de 1200/1250 W de potencia, con soportes a pared, conexión eléctrica directa a red o a base de enchufe (no incluido); i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAR031 | Partida | ud | RADIADOR ELÉCTRICO ACEITE 1000 W | [6 empty] | 0 | 85.94 | 0
Radiador eléctrico de aceite termofluido, de pequeñas dimensiones, portátil con ruedas, con potencia de hasta 1000 W (230 V-50 Hz). Dotado de selector de control de potencia y termostato de seguridad. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22JAR041 | Partida | ud | RADIADOR ELÉCTRICO ACEITE 1500 W | [6 empty] | 0 | 104.92 | 0
Radiador eléctrico de aceite termofluido, de pequeñas dimensiones, portátil con ruedas, con potencia de hasta 1500 W (230 V-50 Hz). Dotado de selector de control de potencia y termostato de seguridad. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22JAR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22JA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22J | 1 | 0 | 0
m22E22A | Capítulo |  | SUELO RADIANTE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22A010 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN | [6 empty] | 0 | 87.39 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A020 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON TERMOSTATOS REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 106.15 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A030 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN CON TERMOSTATOS INALÁMBRICO REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 129.56 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos inalámbricos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones con recepción de señal de termostatos (wireless). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A040 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN REGULACIÓN TEMPERATURA AGUA FIJA | [6 empty] | 0 | 107.31 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo fijo. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua fija con válvula mezcladora de 3 vías, circulador de agua, válvula diferencial, para DN25. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A050 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN REGULACIÓN TEMP.AGUA FIJA C/TERMOSTATO REGULACIÓN AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 126.08 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo fijo. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua fija con válvula mezcladora de 3 vías, circulador de agua, válvula diferencial, para DN25. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A060 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN REGULACIÓN TEMP.AGUA FIJA C/TERMOSTATO INALÁMB.REGULACIÓN AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 149.49 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo fijo. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua fija con válvula mezcladora de 3 vías, circulador de agua, válvula diferencial, para DN25. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos inalámbricos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones con recepción de señal de termostatos (wireless). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A070 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN REGULACIÓN TEMPERATURA AGUA VARIABLE | [6 empty] | 0 | 118.5 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo variable en función del consumo. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua variable con regulación modulante de la temperatura de impulsión, para DN25. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A080 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN REGULACIÓN TEMP.AGUA VARIABLE C/TERMOSTATO REGULACIÓN AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 137.27 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo fijo. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua fija con regulación modulante de la temperatura de impulsión, para DN25. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A090 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE CALEFACCIÓN REGULACIÓN TEMP.AGUA VARIABLE C/TERMOSTATO INALÁM.REGULACIÓN AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 160.67 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo fijo. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua fija con válvula mezcladora de 3 vías, circulador de agua, válvula diferencial, para DN25. Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos inalámbricos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones con recepción de señal de termostatos (wireless). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A100 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE-REFRESCANTE | [6 empty] | 0 | 159.6 | 0
Sistema de calefacción-refrigeración de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo frío o calor. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador programable, sondas interiores, exteriores y de control de humedad, para 1". Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A110 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE-REFRESCANTE CON TERMOSTATO REGULACIÓN AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 178.38 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua en modo frío o calor. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador programable, sondas interiores, exteriores y de control de humedad, para 1". Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22A120 | Partida | m2 | SUELO RADIANTE-REFRESCANTE CON TERMOSTATO INALÁMBRICO REGULACIÓN AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 201.78 | 0
Sistema de calefacción de suelo radiante de agua a baja temperatura, conforme a Norma UNE-EN 1264-2:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua en modo frío o calor. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS sin plastificar, con tetones, altura de 50 mm (base espesor 20 mm) y resistencia térmica 0,89 m2K/W; fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador programable, sondas interiores, exteriores y de control de humedad, para 1". Regulación de temperatura de ambiente en estancias mediante termostatos electrónicos inalámbricos de control de circuitos para las estancias, con cabezales electrotérmicos en colector y regleta de conexiones con recepción de señal de termostatos (wireless). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2, i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22A | 1 | 0 | 0
m22E22E | Capítulo |  | EQUIPOS AUXILIARES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22EP | Capítulo |  | EQUIPOS Y REGULACIÓN PRESIÓN GASÓLEO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22EPG | Capítulo |  | EQUIPOS PRESIÓN GASÓLEO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22EPG011 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 25 l/h 25 W 2,5 bar 3 m | [6 empty] | 0 | 939.82 | 0
Grupo de presión para la alimentación de uno o más quemadores de gasóleo, de 25 W de potencia (220 V-50 Hz), de funcionamiento silencioso. Para un caudal máximo de 25 litros/hora, presión máxima de 2,5 bar; altura de aspiración máxima de 3 m y de impulsión de 18 m. Fabricado con pistón oscilante electromagnético, incorpora filtro de nailon y tubos flexibles de longitud 500 mm para la aspiración e impulsión con racores ermeto en Ø 8 mm, purgador de aire automático y doble dispositivo automático de seguridad por falta de corriente y/o de presión (rotura de tubería). Grado de protección IP-20. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG021 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 20 l/h 40 W 8 bar 8 m | [6 empty] | 0 | 1399.3 | 0
Grupo de presión para la alimentación de uno o más quemadores de gasóleo, de 40 W de potencia (220 V-50 Hz), de funcionamiento silencioso. Para un caudal máximo de 20 litros/hora, presión máxima de 8 bar; altura de aspiración máxima de 8 m. Incorpora doble dispositivo automático de seguridad por falta de corriente y/o de presión (rotura de tubería); y depósito interno de 3 litros. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG031 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 70 l/h 60 W 1,5 bar 5 m | [6 empty] | 0 | 1215.03 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, con soporte y bandeja, de 60 W de potencia (220 V-50 Hz), con un caudal máximo de 70 litros/hora, altura máxima de aspiración de 5 m y de impulsión de 25 m, con una presión de 1,5 bar. Está equipado con una bomba monotubular autocebante de engranajes (de presión constante), dispositivo de doble filtrado de gasóleo: uno incorporado en el interior de la bomba y otro en la aspiración del grupo a través del filtro de 3/8” con cuerpo de aluminio, vaso de expansión, válvula de retención y presostato de regulación de rearme manual. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG041 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 130 l/h 0,33 cv | [6 empty] | 0 | 2828.23 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, con soporte y bandeja, de 0,33 CV de potencia (220 V-50 Hz), para un caudal máximo de 130 litros/hora; equipado con una bomba autoaspirante. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG051 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 300 l/h 0,25 cv | [6 empty] | 0 | 3577.11 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, con soporte y bandeja, de 0,25 CV de potencia (220 V-50 Hz), para un caudal máximo de 300 litros/hora; equipado con una bomba autoaspirante. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG061 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 500 l/h | [6 empty] | 0 | 3911.54 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, trifásico (380 V-50 Hz), para un caudal máximo de 500 litros/hora; equipado con una bomba autoaspirante. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG071 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 800 l/h | [6 empty] | 0 | 4200.94 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, trifásico (380 V-50 Hz), para un caudal máximo de 800 litros/hora; equipado con una bomba autoaspirante. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG081 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO 1.500 l/h | [6 empty] | 0 | 6656.77 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, trifásico (380 V-50 Hz), para un caudal máximo de 1.500 litros/hora; equipado con una bomba autoaspirante. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG091 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DOBLE 30 l/h 2x60 W 6 bar 5 m | [6 empty] | 0 | 3810.24 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, montado en armario cerrado registrable de dos puertas, con un caudal máximo de 30 litros/hora, altura máxima de aspiración de 5 m y de impulsión de 60 m, con una presión regulable de 1-6 bar. Está equipado con doble bomba autocebante de engranajes (de presión constante) de 60 W cada una (220 V-50 Hz), con salvamotores incorporados. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG101 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DOBLE 100 l/h 2x60 W 6 bar 5 m | [6 empty] | 0 | 3871.67 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, montado en armario cerrado registrable de dos puertas, con un caudal máximo de 100 litros/hora, altura máxima de aspiración de 5 m y de impulsión de 60 m, con una presión regulable de 1-6 bar. Está equipado con doble bomba autocebante de engranajes (de presión constante) de 60 W cada una monofásica (220 V-50 Hz) o trifásica (380 V-50 Hz), con salvamotores incorporados. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG111 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DOBLE 130 l/h | [6 empty] | 0 | 5249.84 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, montado en armario cerrado registrable, con un caudal máximo de 130 litros/hora. Está equipado con doble bomba autoaspirante trifásicas (380 V-50 Hz), con salvamotores incorporados. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG121 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DOBLE 200 l/h | [6 empty] | 0 | 5357.79 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, montado en armario cerrado registrable, con un caudal máximo de 200 litros/hora. Está equipado con doble bomba autoaspirante trifásicas (380 V-50 Hz), con salvamotores incorporados. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG131 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DOBLE 300 l/h | [6 empty] | 0 | 5919.14 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, montado en armario cerrado registrable, con un caudal máximo de 300 litros/hora. Está equipado con doble bomba autoaspirante trifásicas (380 V-50 Hz), con salvamotores incorporados. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPG141 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO DOBLE 500 l/h | [6 empty] | 0 | 6593.8 | 0
Grupo de presión para el suministro de gasóleo de calderas de calefacción, montado en armario cerrado registrable, con un caudal máximo de 500 litros/hora. Está equipado con doble bomba autoaspirante trifásicas (380 V-50 Hz), con salvamotores incorporados. Totalmente instalado, con p.p. de conexiones y material auxiliar, i/p.p. de medios auxiliares necesarios para su instalación. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22EPG | 1 | 0 | 0
m22E22EPR | Capítulo |  | REGULACIÓN PRESIÓN GASÓLEO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22EPR011 | Partida | ud | REGULADOR PRESIÓN GASÓLEO 1-4,5 bar 10 mm | [6 empty] | 0 | 87 | 0
Reductor de presión para gasóleo, con presión regulable de salida entre 1 y 4,5 bar, y presiones de entrada hasta 25 bar y con toma portamanómetro 1/4” en cada lado del cuerpo. Con medida para tubos de alimentación de 10x10 mm. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPR020 | Partida | ud | REGULADOR PRESIÓN GASÓLEO BAJA PRESIÓN 0,08-1,4 bar 8 mm | [6 empty] | 0 | 141.52 | 0
Regulador de presión para gasóleo PN10, especial para campos de regulación a baja presión, para caudales máximos de 20 litros/hora, con presión regulable de salida entre 0,08 y 1,4 bar; para presiones máximas de entrada de 10 bar. Con medida para tubos de alimentación de 8x8 mm. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPR030 | Partida | ud | REGULADOR PRESIÓN GASÓLEO GRAN CAPACIDAD 0-2,5 bar 8-15 mm | [6 empty] | 0 | 180.32 | 0
Regulador de presión para gasóleo PN10, especial para grandes capacidades, para caudales máximos de 180 litros/hora, con presión regulable de salida entre 0 y 2,5 bar; para presiones máximas de entrada de 10 bar. Con medida para tubos de alimentación desde 8 hasta 15 mm. Incorpora manómetro de medida 0-4 bar. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPR040 | Partida | ud | REDUCTOR PRESIÓN GASÓLEO 100 mbar 8 mm | [6 empty] | 0 | 70.87 | 0
Reductor de presión para gasóleo PN10, para caudales máximos de 20 litros/hora, con presión fija de salida de 100 mbar, y presiones de entrada entre 0,5 y 6 bar. Con medida de alimentación para tubos de alimentación de 8x8 mm. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPR050 | Partida | ud | REDUCTOR PRESIÓN GASÓLEO 100 mbar 10 mm | [6 empty] | 0 | 81.63 | 0
Reductor de presión para gasóleo PN10, para caudales máximos de 20 litros/hora, con presión fija de salida de 100 mbar, y presiones de entrada entre 0,5 y 6 bar. Con medida de alimentación para tubos de alimentación de 10x10 mm. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22EPR060 | Partida | ud | REDUCTOR PRESIÓN GASÓLEO GRIFO CIERRE 100 mbar 8 mm | [6 empty] | 0 | 162.23 | 0
Caja Kit reductor de presión para gasóleo, PN 6. Para caudales máximos de 12 litros/hora, con presión fija de salida de 100 mbar, y presiones de entrada entre 0,5 y 4 bar. Con medida para tubos de alimentación de 8x8 mm. Incorpora regulador de presión de ajuste fijo y grifo de cierre rápido, un dispositivo de seguridad que cierra al ponerse en contacto con el gasóleo, evitando posibles daños en caso de fuga. Totalmente montado, instalado, probado y funcionando; i/p.p. de materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22EPR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22EP | 1 | 0 | 0
m22E22ER | Capítulo |  | REGULACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ERC | Capítulo |  | CENTRALES DE CONTROL CALDERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ERC011 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL CALDERA CALEFACCIÓN MULTIZONA <300 kW | [6 empty] | 0 | 2388.61 | 0
Central de control para caldera de calefacción, multizona; para una potencia total menor de 300 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC021 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL CALDERA CALEFACCIÓN MULTIZONA 300-400 kW | [6 empty] | 0 | 3294.66 | 0
Central de control para caldera de calefacción, multizona; para una potencia total entre 300 y 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC031 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL CALDERA CALEFACCIÓN MULTIZONA >400 kW | [6 empty] | 0 | 5063.81 | 0
Central de control para caldera de calefacción, multizona; para una potencia total mayor de 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, kit de control de modulación del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC041 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 2 CALDERAS EN CASCADA <300 kW | [6 empty] | 0 | 4205.02 | 0
Central de control para 2 calderas de calefacción en cascada, multizona; para una potencia total menor de 300 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC051 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 2 CALDERAS EN CASCADA 300-400 kW | [6 empty] | 0 | 5111.07 | 0
Central de control para 2 calderas en cascada de calefacción, multizona; para una potencia total entre 300 y 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC061 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 2 CALDERAS EN CASCADA >400 kW | [6 empty] | 0 | 6929.38 | 0
Central de control para 2 calderas en cascada de calefacción, multizona; para una potencia total mayor de 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, kit de control de modulación del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC071 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 3 CALDERAS EN CASCADA <300 kW | [6 empty] | 0 | 4418.91 | 0
Central de control para 3 calderas de calefacción en cascada, multizona; para una potencia total menor de 300 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC081 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 3 CALDERAS EN CASCADA 300-400 kW | [6 empty] | 0 | 5324.95 | 0
Central de control para 3 calderas en cascada de calefacción, multizona; para una potencia total entre 300 y 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC091 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 3 CALDERAS EN CASCADA >400 kW | [6 empty] | 0 | 7094.1 | 0
Central de control para 4 calderas en cascada de calefacción, multizona; para una potencia total mayor de 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, kit de control de modulación del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC101 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 4 CALDERAS EN CASCADA <300 kW | [6 empty] | 0 | 4632.83 | 0
Central de control para 4 calderas de calefacción en cascada, multizona; para una potencia total menor de 300 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC111 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 4 CALDERAS EN CASCADA 300-400 kW | [6 empty] | 0 | 5538.87 | 0
Central de control para 3 calderas en cascada de calefacción, multizona; para una potencia total entre 300 y 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, termostato de control de etapas del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERC121 | Partida | ud | CENTRAL DE CONTROL 4 CALDERAS EN CASCADA >400 kW | [6 empty] | 0 | 7308.02 | 0
Central de control para 4 calderas en cascada de calefacción, multizona; para una potencia total mayor de 400 kW. Incorpora termostato de gestión de bomba anticondensados, kit de control de modulación del quemador, termostato de seguridad, termómetro digital, control de arranques y paradas, válvula mezcladora, indicador de horas de funcionamiento, control de estanqueidad de la caldera y posibilidad de controlar varias calderas en cascada. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22ERC | 1 | 0 | 0
m22E22ERI | Capítulo |  | CIRCULADORES Y BOMBAS CALEFACCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ERI011 | Partida | ud | CIRCULADOR 1-3 m3/h | [6 empty] | 0 | 699.7 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para un caudal de 1 m3/h, presión 5 m.c.a. y 3 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI021 | Partida | ud | CIRCULADOR 1-6 m3/h | [6 empty] | 0 | 835.51 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para un caudal de 1 m3/h, presión 8 m.c.a. y 6 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI031 | Partida | ud | CIRCULADOR 1-20 m3/h | [6 empty] | 0 | 1439.78 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para un caudal de 1 m3/h, presión 4 m.c.a. y 20 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI041 | Partida | ud | CIRCULADOR 1-24 m3/h | [6 empty] | 0 | 1357.54 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para un caudal de 1 m3/h, presión 2,5 m.c.a. y 24 m3/h, presión 0,5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI051 | Partida | ud | CIRCULADOR 1-32 m3/h | [6 empty] | 0 | 1723.44 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para un caudal de 1 m3/h, presión 6 m.c.a. y 32 m3/h, presión 0,5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI061 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 10 m3/h 10 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 2408.4 | 0
Bomba gemela para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para un caudal de 10 m3/h, con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI071 | Partida | ud | CIRCULADOR 3,5 m3/h 5 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 1416.65 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 70.000 kcal/h, un caudal de 3,5 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI081 | Partida | ud | CIRCULADOR 5 m3/h 5 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 1852.55 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 100.000 kcal/h, un caudal de 5 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI091 | Partida | ud | CIRCULADOR 8 m3/h 5 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 1876.31 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 160.000 kcal/h, un caudal de 8 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI101 | Partida | ud | CIRCULADOR 10 m3/h 7 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 2417.83 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 200.000 kcal/h, un caudal de 10 m3/h y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI111 | Partida | ud | CIRCULADOR 12,5 m3/h 7 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 2798.45 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 250.000 kcal/h, un caudal de 12,5 m3/h y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI121 | Partida | ud | CIRCULADOR 65 m3/h 6 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 3117.47 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 1.300.000 kcal/h, un caudal de 65 m3/h y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI131 | Partida | ud | CIRCULADOR 75 m3/h 6 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 3109.91 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 1.300.000 kcal/h, un caudal de 75 m3/h y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI141 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 3,5 m3/h 5 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 1978.06 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 70.000 kcal/h, un caudal de 3,5 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI151 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 5 m3/h 5 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 2249.35 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 100.000 kcal/h, un caudal de 5 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI161 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 8 m3/h 5 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 22574 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 160.000 kcal/h, un caudal de 8 m3/h y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI171 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 10 m3/h 7 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 3907.37 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI181 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 12,5 m3/h 7 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 4748.33 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 250.000 kcal/h, un caudal de 12,5 m3/h y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI191 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 65 m3/h 6 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 4767.75 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 1.500.000 kcal/h, un caudal de 65 m3/h y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERI201 | Partida | ud | BOMBA GEMELA 75 m3/h 6 m.c.a. | [6 empty] | 0 | 5166.72 | 0
Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 120ºC mediante bomba gemela, conforme UNE-EN 16297-1:2013, para una potencia de 1.500.000 kcal/h, un caudal de 75 m3/h y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de racores. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22ERI | 1 | 0 | 0
m22E22ERT | Capítulo |  | TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ERT011 | Partida | ud | TERMOSTATO ANALÓGICO AMBIENTE | [6 empty] | 0 | 32.05 | 0
Termostato analógico para el control de la calefacción, con sensor de temperatura ambiente, interruptor de encendido y apagado y mando de control de temperatura con un rango de 5 a 30ºC. Conexión de 2 hilos (instalación de cableado no incluida). Sensibilidad del termostato de 1ºC. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERT021 | Partida | ud | CRONOTERMOSTATO DIGITAL PROGRAMACIÓN SEMANAL | [6 empty] | 0 | 83.64 | 0
Cronotermostato digital para el control de la caldera de calefacción; con programación horaria semanal de funcionamiento. Incorpora interruptor de apagado y encendido, rango de temperatura de 5 a 35ºC y sensibilidad del termostato de 0,5ºC. Conexión de 2 hilos y alimentación de la unidad digital mediante baterías (pilas AAA o similar). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERT031 | Partida | ud | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMACIÓN RADIOFRECUENCIA | [6 empty] | 0 | 224.58 | 0
Termostato digital para el control del sistema de calefacción, con programación semanal. Equipo con radiofrecuencia (RF), compuesto por receptor y emisor con panel de mandos. Rango de temperatura del termostato de 5 a 35ºC. Sensibilidad del termostato de 0,5ºC. Conexión de 2 hilos, más alimentación del receptor con cableado 220 V, y alimentación del emisor (unidad remota) mediante baterías (tipo AAA o similar). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERT041 | Partida | ud | TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMACIÓN 3G-WIFI | [6 empty] | 0 | 248.27 | 0
Termostato digital para el control del sistema de calefacción, con programación semanal. Equipo con conexión a internet (3G-WIFI), compuesto por receptor (3G-WIFI) y emisor con panel de mandos. Con posibilidad de control remota a través de internet mediante software vía ordenador, tablet o smartphone. Rango de temperatura del termostato de 5 a 35ºC. Sensibilidad del termostato de 0,1ºC. Conexión de 2 hilos, más alimentación del receptor de 220 V, y alimentación del emisor (unidad remota) mediante baterías (tipo AAA o similar). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERT051 | Partida | ud | TERMOSTATO ANALÓGICO AMBIENTE PROGRAMABLE | [6 empty] | 0 | 198.21 | 0
Termostato analógico para el control de la calefacción, con sensor de temperatura ambiente, interruptor de encendido y apagado y mando de control de temperatura programable. Conexión de 2 hilos (instalación de cableado no incluida). Sensibilidad del termostato de 1ºC. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22ERT | 1 | 0 | 0
m22E22ERA | Capítulo |  | CIRCULADORES A.C.S. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22ERA010 | Partida | ud | BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 0,50-0,17 m3/h | [6 empty] | 0 | 482.2 | 0
Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), de gama doméstica, con prestaciones de 0,50 m3/h para una presión de 0,45 m, y de 0,17 m3/h para una presión de 1 m, conforme UNE-EN 16297-1:2013. Cuerpo de la bomba fabricado en latón, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 ºC. Con selector de modos de funcionamiento y carcasa de aislamiento. Tensión de alimentación 230V-50Hz. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERA020 | Partida | ud | BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 0,50-0,33 m3/h | [6 empty] | 0 | 552.56 | 0
Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), de gama doméstica, con prestaciones de 0,50 m3/h para una presión de 0,75 m, y de 0,33 m3/h para una presión de 1 m, conforme UNE-EN 16297-1:2013. Cuerpo de la bomba fabricado en latón, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 ºC. Con selector de modos de funcionamiento y carcasa de aislamiento. Tensión de alimentación 230V-50Hz. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERA030 | Partida | ud | BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 2,40-0,40 m3/h | [6 empty] | 0 | 1129.84 | 0
Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 2,40 m3/h para una presión de 1 m, y de 0,40 m3/h para una presión de 4 m, conforme UNE-EN 16297-1:2013. Cuerpo de la bomba con revestimiento de tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 ºC. Con selector de hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de velocidad, presión proporcional o constante, automático y ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de conexión. Tensión de alimentación 230 V-50 Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERA040 | Partida | ud | BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 3,00-0,60 m3/h | [6 empty] | 0 | 1198.74 | 0
Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 3,00 m3/h para una presión de 1 m, y de 0,60 m3/h para una presión de 5 m, conforme UNE-EN 16297-1:2013. Cuerpo de la bomba con revestimiento de tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 ºC. Con selector de hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de velocidad, presión proporcional o constante, automático y ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de conexión. Tensión de alimentación 230 V-50 Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22ERA050 | Partida | ud | BOMBA CIRCULADORA A.C.S. 3,40-0,60 m3/h | [6 empty] | 0 | 1301.35 | 0
Bomba circuladora para un circuito de agua caliente sanitaria (A.C.S.), con prestaciones de 3,40 m3/h para una presión de 1 m, y de 0,60 m3/h para una presión de 6 m, conforme UNE-EN 16297-1:2013. Cuerpo de la bomba con revestimiento de tratamiento por cataforesis, resistente a corrosión y condensaciones, con impulsor en acero inoxidable, para una presión máxima de 10 bar y temperaturas de entre 2 y 95 ºC. Con selector de hasta 10 modos de funcionamiento, con selector de velocidad, presión proporcional o constante, automático y ajuste nocturno. Incorpora display digital con indicador de consumo (W) y caudal (m3/h); carcasa de aislamiento y clavija de conexión. Tensión de alimentación 230 V-50 Hz, clase A de alto rendimiento (IEE<15). Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22ERA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22ER | 1 | 0 | 0
m22E22EC | Capítulo |  | CONTADORES DE ENERGIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22EC010 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA COMPACTO CALOR/FRÍO 1/2" | [6 empty] | 0 | 266.56 | 0
Contador de energía para calefacción y refrigeración, de chorro simple, diámetro nominal 1/2", para caudal nominal 1,5 m³/h, de lectura directa, formado por un contador volumétrico, un módulo electrónico para lectura de datos, extraíble, para medición de temperaturas del contador de energía y configuración de la cantidad de pulsos con batería interna de 3 V y dos sondas de temperatura, una para la ida y otra para el retorno, con T portasonda de temperatura, de 1/2" de diámetro. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC020 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA COMPACTO CALOR/FRÍO 3/4" | [6 empty] | 0 | 292.67 | 0
Contador de energía para calefacción y refrigeración, de chorro simple, diámetro nominal 3/4", para caudal nominal 2,5 m³/h, de lectura directa, formado por un contador volumétrico, un módulo electrónico para lectura de datos, extraíble, para medición de temperaturas del contador de energía y configuración de la cantidad de pulsos con batería interna de 3 V y dos sondas de temperatura, una para la ida y otra para el retorno, con T portasonda de temperatura, de 3/4" de diámetro. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC030 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA MURAL DN25 | [6 empty] | 0 | 749.17 | 0
Contador de energía mural, chorro único de DN25 (1"), para caudal nominal 3,5 m³/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC040 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA MURAL DN32 | [6 empty] | 0 | 780.88 | 0
Contador de energía mural, chorro único de DN32 (1 1/4"), para caudal nominal 6 m³/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC050 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA MURAL DN40 | [6 empty] | 0 | 1050.93 | 0
Contador de energía mural, chorro único de DN40 (1 1/2"), para caudal nominal 10 m³/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC060 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN50 | [6 empty] | 0 | 1344.79 | 0
Contador de calorías DN50, para un caudal de 15 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC070 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN65 | [6 empty] | 0 | 1409.39 | 0
Contador de calorías DN65, para un caudal de 25 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC080 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN80 | [6 empty] | 0 | 1545.47 | 0
Contador de calorías DN80, para un caudal de 40 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC090 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN100 | [6 empty] | 0 | 1600.24 | 0
Contador de calorías DN100, para un caudal de 60 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC100 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN125 | [6 empty] | 0 | 1870.9 | 0
Contador de calorías DN125, para un caudal de 100 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC110 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN150 | [6 empty] | 0 | 2158.49 | 0
Contador de calorías DN150, para un caudal de 150 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC120 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN200 | [6 empty] | 0 | 3536.72 | 0
Contador de calorías DN200, para un caudal de 250 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC130 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN250 | [6 empty] | 0 | 4710.48 | 0
Contador de calorías DN250, para un caudal de 400 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
m22E22EC140 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA BRIDA DN300 | [6 empty] | 0 | 8750.08 | 0
Contador de calorías DN300, para un caudal de 600 m3/h. Formado por un contador, un calculador electrónico Mbus, y un par de sondas PT1000. Con una presión máxima de 16 bar, protección IP-65, batería con 10 años de duración, salida de comunicación: Mbus cable, pulsos de energía; medición clase 2, temperatura del fluido: 5 a 90 ºC. Completamente instalado sobre tubería, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Producto conforme a la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas) según R.D. 889/2006; e instalado acorde a RITE y CTE DB HE y HS.
[9 empty] | Total m22E22EC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22E | 1 | 0 | 0
m22E22N | Capítulo |  | CONDUCCIONES Y VALVULERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NT | Capítulo |  | TUBERÍAS CALEFACCIÓN Y A.C.S. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTN | Capítulo |  | TUBERÍA DE ACERO NEGRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTN010 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/8" | [6 empty] | 0 | 25.45 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/8", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN020 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1/2" | [6 empty] | 0 | 26.45 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN030 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/4" | [6 empty] | 0 | 28.11 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN040 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1" | [6 empty] | 0 | 33.11 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN050 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4" | [6 empty] | 0 | 37.2 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/4", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN060 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2" | [6 empty] | 0 | 40.17 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 1 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN070 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2" | [6 empty] | 0 | 58.22 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN080 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2" | [6 empty] | 0 | 69.11 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 2 1/2", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTN090 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3" | [6 empty] | 0 | 79.89 | 0
Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de diámetro 3", conforme a UNE 19050:1975. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTN | 1 | 0 | 0
m22E22NTP | Capítulo |  | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTP010 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=16 mm | [6 empty] | 0 | 7.37 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 16 mm, espesor 2,7 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP020 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=20 mm | [6 empty] | 0 | 7.84 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 20 mm, espesor 3,4 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP030 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=25 mm | [6 empty] | 0 | 10.22 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 25 mm, espesor 4,2 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP040 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=32 mm | [6 empty] | 0 | 12.52 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 32 mm, espesor 5,4 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP050 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 17.28 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 40 mm, espesor 6,7 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP060 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 23.78 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 50 mm, espesor 8,4 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP071 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=63 mm | [6 empty] | 0 | 34.23 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 63 mm, espesor 10,5 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP081 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=75 mm | [6 empty] | 0 | 48.72 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 75 mm, espesor 12,5 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTP091 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=90 mm | [6 empty] | 0 | 72.33 | 0
Tubería de polipropileno (PP) PPR monocapa PN20, de diámetro 90 mm, espesor 15 mm; para circuitos de agua fría y caliente, conforme a Norma UNE-EN ISO 15874-2:2013. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTP | 1 | 0 | 0
m22E22NTB | Capítulo |  | TUBERÍA POLIBUTILENO (PB) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTB010 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=15 mm | [6 empty] | 0 | 4.7 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB020 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=16 mm | [6 empty] | 0 | 4.77 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 16 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB030 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=18 mm | [6 empty] | 0 | 6.34 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB040 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=20 mm | [6 empty] | 0 | 6.4 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB050 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=22 mm | [6 empty] | 0 | 6.81 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB060 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=25 mm | [6 empty] | 0 | 7.87 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB070 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=28 mm | [6 empty] | 0 | 9.14 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTB080 | Partida | m | TUBERÍA POLIBUTILENO PB D=32 mm | [6 empty] | 0 | 10.88 | 0
Tubería de polibutileno PB, de diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15876-2:2017. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTB | 1 | 0 | 0
m22E22NTR | Capítulo |  | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO (PEX-A) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTR010 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A D=16 mm | [6 empty] | 0 | 5.05 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A, de diámetro 16 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTR020 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A D=20 mm | [6 empty] | 0 | 6.15 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A, de diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTR030 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A D=25 mm | [6 empty] | 0 | 8.45 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A, de diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTR040 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A D=32 mm | [6 empty] | 0 | 12.32 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A, de diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTR | 1 | 0 | 0
m22E22NTT | Capítulo |  | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO (PEX-B) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTT010 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=12 mm | [6 empty] | 0 | 3.69 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT020 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=16 mm | [6 empty] | 0 | 5.05 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 16 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT030 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=20 mm | [6 empty] | 0 | 6.15 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT040 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=25 mm | [6 empty] | 0 | 8.45 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT050 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=32 mm | [6 empty] | 0 | 12.32 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT060 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=40 mm | [6 empty] | 0 | 21.26 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 40 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT070 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=50 mm | [6 empty] | 0 | 30.78 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 50 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT080 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=63 mm | [6 empty] | 0 | 49.25 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 63 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT090 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=75 mm | [6 empty] | 0 | 67.03 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 75 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTT100 | Partida | m | TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-B D=90 mm | [6 empty] | 0 | 95.71 | 0
Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Silano PEX-B, de diámetro 90 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTT | 1 | 0 | 0
m22E22NTC | Capítulo |  | TUBERÍA DE COBRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTC010 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=12 mm | [6 empty] | 0 | 10.42 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC020 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=15 mm | [6 empty] | 0 | 10.87 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC030 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=18 mm | [6 empty] | 0 | 11.77 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC040 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=22 mm | [6 empty] | 0 | 13.03 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 22 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC050 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=28 mm | [6 empty] | 0 | 15.09 | 0
Tubería de cobre rígido, de diámetro 28 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC060 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO D=12 mm | [6 empty] | 0 | 9.9 | 0
Tubería de cobre recocido en rollo, de diámetro 12 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC070 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO D=15 mm | [6 empty] | 0 | 11.26 | 0
Tubería de cobre recocido en rollo, de diámetro 15 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTC080 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO D=18 mm | [6 empty] | 0 | 12.9 | 0
Tubería de cobre recocido en rollo, de diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010; para tuberías de calefacción, agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTC | 1 | 0 | 0
m22E22NTV | Capítulo |  | TUBERÍA C-PVC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTV011 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=16 mm | [6 empty] | 0 | 5.96 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 16 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV021 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=20 mm | [6 empty] | 0 | 7.39 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV031 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=25 mm | [6 empty] | 0 | 9.87 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV041 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=32 mm | [6 empty] | 0 | 14.16 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV051 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=40 mm | [6 empty] | 0 | 20.63 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 40 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV061 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=50 mm | [6 empty] | 0 | 29.68 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 50 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV071 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=63 mm | [6 empty] | 0 | 45.39 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 63 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV081 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=75 mm | [6 empty] | 0 | 62.88 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 75 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV091 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=90 mm | [6 empty] | 0 | 88.36 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 90 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV101 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=110 mm | [6 empty] | 0 | 130.24 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 110 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTV111 | Partida | m | TUBERÍA PVC-C PN16 D=160 mm | [6 empty] | 0 | 203.68 | 0
Tubería de policloruro de vinilo clorado PVC-C PN16, de diámetro 160 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15877-2:2009+A1:2011; para tuberías de agua caliente y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTV | 1 | 0 | 0
m22E22NTF | Capítulo |  | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-AL-PERT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTF010 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-Al-PERT D=16 mm | [6 empty] | 0 | 5.36 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT). De diámetro 16 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTF020 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-Al-PERT D=18 mm | [6 empty] | 0 | 6.1 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT). De diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTF030 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-Al-PERT D=20 mm | [6 empty] | 0 | 7.02 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT). De diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTF040 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-Al-PERT D=25 mm | [6 empty] | 0 | 10.94 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT). De diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTF050 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT-Al-PERT D=32 mm | [6 empty] | 0 | 16.39 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT). De diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTF | 1 | 0 | 0
m22E22NTX | Capítulo |  | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX-AL-PEX | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NTX010 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX-Al-PEX D=16 mm | [6 empty] | 0 | 6.11 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 16 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTX020 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX-Al-PEX D=18 mm | [6 empty] | 0 | 6.63 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 18 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTX030 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX-Al-PEX D=20 mm | [6 empty] | 0 | 7.69 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 20 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTX040 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX-Al-PEX D=25 mm | [6 empty] | 0 | 11.97 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 25 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NTX050 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX-Al-PEX D=32 mm | [6 empty] | 0 | 18.05 | 0
Tubería multicapa en rollo, para conducciones de agua caliente y calefacción, compuesta por capa exterior de polietileno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro 32 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 21003-2:2009. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Tuberías y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NTX | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22NT | 1 | 0 | 0
m22E22NV | Capítulo |  | VALVULERÍA Y ACCESORIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NVE | Capítulo |  | VÁLVULAS DE ESFERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NVE010 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10 | [6 empty] | 0 | 13.75 | 0
Válvula de esfera, PN-10 de diámetro 3/8", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVE020 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10 | [6 empty] | 0 | 17.23 | 0
Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1/2", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVE030 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10 | [6 empty] | 0 | 27.55 | 0
Válvula de esfera PN-10 de diámetro 1", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVE040 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10 | [6 empty] | 0 | 203.67 | 0
Válvula de esfera PN-10 de diámetro 3", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVE050 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA 4" PN-10 | [6 empty] | 0 | 401.96 | 0
Válvula de esfera PN-10 de diámetro 4", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NVE | 1 | 0 | 0
m22E22NVM | Capítulo |  | VÁLVULAS DE MARIPOSA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NVM010 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10 | [6 empty] | 0 | 143.66 | 0
Válvula de mariposa PN-10 de diámetro 3", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVM020 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10 | [6 empty] | 0 | 153.7 | 0
Válvula de mariposa PN-10 de diámetro 4", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVM030 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10 C/REDUCTOR | [6 empty] | 0 | 278.02 | 0
Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor, con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVM040 | Partida | ud | VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10 C/REDUCTOR | [6 empty] | 0 | 306.27 | 0
Válvula de mariposa PN-10 de 4", con reductor, con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NVM | 1 | 0 | 0
m22E22NVT | Capítulo |  | VÁLVULAS DE RETENCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NVT010 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16 | [6 empty] | 0 | 110.3 | 0
Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 1 1/2", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVT020 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16 | [6 empty] | 0 | 115.83 | 0
Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 3", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVT030 | Partida | ud | VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16 | [6 empty] | 0 | 145.01 | 0
Válvula de retención PN-10/16 de diámetro 4", con cuerpo de latón fabricada conforme UNE-EN 12165:2017. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NVT | 1 | 0 | 0
m22E22NVV | Capítulo |  | VÁLVULAS DE TRES VÍAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NVV010 | Partida | ud | VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2" | [6 empty] | 0 | 1005.27 | 0
Válvula de tres vías motorizada de diámetro 1 1/2"; incluye servomotor, conexiones, pequeño material y medios auxiliares. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVV020 | Partida | ud | VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2" | [6 empty] | 0 | 1152.75 | 0
Válvula de tres vías motorizada de diámetro 2 1/2"; incluye servomotor, conexiones, pequeño material y medios auxiliares. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NVV | 1 | 0 | 0
m22E22NVR | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NVR040 | Partida | ud | DILATADOR ELÁSTICO DN-32 | [6 empty] | 0 | 105.47 | 0
Dilatador elástico roscado DN-32, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR050 | Partida | ud | DILATADOR ELÁSTICO DN-40 | [6 empty] | 0 | 115.76 | 0
Dilatador elástico roscado DN-40, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR060 | Partida | ud | DILATADOR ELÁSTICO DN-50 | [6 empty] | 0 | 128.89 | 0
Dilatador elástico roscado DN-50, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR070 | Partida | ud | ANTIVIBRADOR PN10 DN-32 | [6 empty] | 0 | 55.79 | 0
Antivibrador elástico PN10 DN-32, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR080 | Partida | ud | ANTIVIBRADOR PN10 DN-50 | [6 empty] | 0 | 69.74 | 0
Antivibrador elástico PN10 DN-50, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR090 | Partida | ud | ANTIVIBRADOR PN10 DN-80 | [6 empty] | 0 | 106.63 | 0
Antivibrador elástico PN10 DN-80, completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR100 | Partida | ud | FILTRO EN Y PN16 DN-50 | [6 empty] | 0 | 116.65 | 0
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro DN-50, según UNE-EN 1092-1:2019 y UNE-EN 588:2018. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR110 | Partida | ud | FILTRO EN Y DN-80/PN-16 | [6 empty] | 0 | 198.29 | 0
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro DN-80, según Norma UNE-EN 1092-1:2019. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR120 | Partida | ud | FILTRO EN Y DN-100/PN-16 | [6 empty] | 0 | 282.13 | 0
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido PN16, con bridas y taladros para diámetro DN-100, según Norma UNE-EN 1092-1:2019. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR130 | Partida | ud | BRIDA C/CUELLO DN-50/PN-16 | [6 empty] | 0 | 38.08 | 0
Brida de acero forjado PN16 (UNE-EN 1092-1:2019) con cuello y taladros para diámetro DN-50 según Norma DIN-2633. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR140 | Partida | ud | BRIDA C/CUELLO DN-80/PN-16 | [6 empty] | 0 | 47.71 | 0
Brida de acero forjado PN16 (UNE-EN 1092-1:2019) con cuello y taladros para diámetro DN-65 según Norma DIN-2633. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22NVR150 | Partida | ud | BRIDA C/CUELLO DN-100/PN-16 | [6 empty] | 0 | 58.1 | 0
Brida de acero forjado PN16 (UNE-EN 1092-1:2019) con cuello y taladros para diámetro DN-110 según Norma DIN-2633. Completamente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares, conforme RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NVR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22NV | 1 | 0 | 0
m22E22NC | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22NC010 | Partida | m | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=10 mm D=18 mm | [6 empty] | 0 | 5.66 | 0
Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de diámetro exterior máximo de 18 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible, conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,036 W/m·K (según UNE-EN ISO 13787:2003), de espesor 10 mm, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y accesorios, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE, para tuberías de calefacción y ACS. Totalmente instalada, incluye cinta adhesiva. Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22NC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22N | 1 | 0 | 0
m22E22I | Capítulo |  | INSTALACIONES COMPLETAS CALEFACCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22I010 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CENTRALIZADA S<100 m2 COBRE | [6 empty] | 0 | 3661.72 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 100 m2 (2-3 dormitorios), con caldera centralizada, realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). No incluye equipo de medida o contador. Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I020 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CENTRALIZADA S<100 m2 PEX-Al-PEX | [6 empty] | 0 | 3333.17 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 100 m2 (2-3 dormitorios), con caldera centralizada, realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno reticulado PEX-Al-PEX, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colector de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). No incluye equipo de medida o contador. Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I030 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CENTRALIZADA S<100 m2 PERT-Al-PERT | [6 empty] | 0 | 3051.21 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 100 m2 (2-3 dormitorios), con caldera centralizada, realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno no reticulado resistente a la temperatura PERT-Al-PERT, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colector de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). No incluye equipo de medida o contador. Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I040 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CALDERA INDIVIDUAL S<100 m2 COBRE | [6 empty] | 0 | 6187.91 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 100 m2 (2-3 dormitorios), con caldera mural individual (gas) de bajo NOx , realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). No incluye equipo de medida o contador. Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I050 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CALDERA INDIVIDUAL S<100 m2 PEX-Al-PEX | [6 empty] | 0 | 5859.36 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 100 m2 (2-3 dormitorios), con caldera mural individual (gas) de bajo NOx, realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno reticulado PEX-Al-PEX, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colector de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). No incluye equipo de medida o contador. Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I060 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA EN BLOQUE CALDERA INDIVIDUAL S<100 m2 PERT-Al-PERT | [6 empty] | 0 | 5577.4 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda en bloque, de superficie menor de 100 m2 (2-3 dormitorios), con caldera mural individual (gas) de bajo NOx, realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno no reticulado resistente a la temperatura PERT-Al-PERT, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; con aislamiento de espuma elastomérica en zonas no calefactadas (comunes) y protegido con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colector de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). No incluye equipo de medida o contador. Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I070 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA GAS S<300 m2 COBRE | [6 empty] | 0 | 9351.28 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera mural mixta de gas, realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I080 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA GAS S<300 m2 PEX-Al-PEX | [6 empty] | 0 | 8287.67 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera mural mixta de gas, realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno reticulado PEX-Al-PEX, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colectores de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I090 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA GAS S<300 m2 PERT-Al-PERT | [6 empty] | 0 | 8126.82 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera mural mixta de gas, realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno no reticulado resistente a la temperatura PERT-Al-PERT, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colectores de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I100 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA GASÓLEO S<300 m2 COBRE | [6 empty] | 0 | 11529.56 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera mixta de gasóleo en chapa de acero y depósito de gasóleo de 700 litros en polietileno; realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I110 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA GASÓLEO S<300 m2 PEX-Al-PEX | [6 empty] | 0 | 10465.95 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera mixta de gasóleo en chapa de acero y depósito de gasóleo de 700 litros en polietileno; realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno reticulado PEX-Al-PEX, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colectores de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I120 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA GASÓLEO S<300 m2 PERT-Al-PERT | [6 empty] | 0 | 10305.1 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera mixta de gasóleo en chapa de acero y depósito de gasóleo de 700 litros en polietileno; realizada en sistema bitubular con tubería multicapa de polietileno no reticulado resistente a la temperatura PERT-Al-PERT, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colectores de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I130 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA PELLET+POLICOMBUSTIÓN S<300 m2 COBRE | [6 empty] | 0 | 13259.18 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera de pellets y policombustión (leña, maíz, huesos oliva, cáscaras almendra, etc.); realizada en sistema bitubular con tubería de cobre recocido, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I140 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA PELLET+POLICOMBUSTIÓN S<300 m2 PEX-Al-PEX | [6 empty] | 0 | 12195.58 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera de pellets y policombustión (leña, maíz, huesos oliva, cáscaras almendra, etc.); realizada en sistema bitubular con tubería multicapa en polietileno reticulado PEX-Al-PEX, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colectores de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22I150 | Partida | ud | INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR CALDERA PELLET+POLICOMBUSTIÓN S<300 m2 PERT-Al-PERT | [6 empty] | 0 | 12034.72 | 0
Instalación de calefacción en interior de vivienda unifamiliar, de superficie menor de 300 m2 (4 dormitorios - 2/3 plantas calefactables), con caldera de pellets y policombustión (leña, maíz, huesos oliva, cáscaras almendra, etc.); realizada en sistema bitubular con tubería multicapa en polietileno no reticulado resistente a la temperatura PERT-Al-PERT, de diferentes diámetros, empotrados y/o por suelo; protegida con tubo corrugado plástico en interior de vivienda. Con colectores de agrupación en caja empotrada en interior de vivienda. Elementos radiadores de aluminio con valvulería termostática en habitaciones y manual en resto de estancias, con termostato ambiente para el control de calefacción instalado (sin incluir instal. eléctrica). Totalmente terminada; i/p.p. de pruebas, conexiones a red de distribución en zonas comunes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22I | 1 | 0 | 0
m22E22B | Capítulo |  | DEPÓSITOS ACUMULACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22BN | Capítulo |  | ACUMULADORES DE INERCIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22BN010 | Partida | ud | ACUMULADOR INERCIA ACERO NEGRO 800 l | [6 empty] | 0 | 2511.42 | 0
Depósito acumulador de inercia para circuitos cerrados, de 800 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BN020 | Partida | ud | ACUMULADOR INERCIA ACERO NEGRO 1000 l | [6 empty] | 0 | 2809.77 | 0
Depósito acumulador de inercia para circuitos cerrados, de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BN030 | Partida | ud | ACUMULADOR INERCIA ACERO NEGRO 1500 l | [6 empty] | 0 | 4912.12 | 0
Depósito acumulador de inercia para circuitos cerrados, de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BN040 | Partida | ud | ACUMULADOR INERCIA ACERO NEGRO 2000 l | [6 empty] | 0 | 5523.41 | 0
Depósito acumulador de inercia para circuitos cerrados, de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22BN | 1 | 0 | 0
m22E22BA | Capítulo |  | ACUMULADORES ACS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22BA010 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO ESMALTADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 4347.08 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA020 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO ESMALTADO 1500 l | [6 empty] | 0 | 5719.56 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA030 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO ESMALTADO 2000 l | [6 empty] | 0 | 7506.25 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA040 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO VITRIFICADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 5269.46 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA050 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO VITRIFICADO 1500 l | [6 empty] | 0 | 6584.77 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA060 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO VITRIFICADO 2000 l | [6 empty] | 0 | 7235.58 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero vitrificado, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA070 | Partida | ud | ACUMUL. A.C.S. ACERO EPOXI SANITARIO 1000 l | [6 empty] | 0 | 5876.18 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida), montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA080 | Partida | ud | ACUMUL. A.C.S. ACERO EPOXI SANITARIO 1500 l | [6 empty] | 0 | 7465.18 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida), montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA090 | Partida | ud | ACUMUL. A.C.S. ACERO EPOXI SANITARIO 2000 l | [6 empty] | 0 | 9023.78 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida), montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA100 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO INOXIDABLE 1000 l | [6 empty] | 0 | 9039.58 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable (AISI-316), equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida), montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA110 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO INOXIDABLE 1500 l | [6 empty] | 0 | 11061.38 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable (AISI-316), equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida), montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BA120 | Partida | ud | ACUMULADOR A.C.S. ACERO INOXIDABLE 2000 l | [6 empty] | 0 | 15714.35 | 0
Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable (AISI-316), equipado con boca de hombre o compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento (no incluida), montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22BA | 1 | 0 | 0
m22E22BP | Capítulo |  | INTERACUMULADORES INERCIA 1 SERPENTÍN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22BP010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 800 l | [6 empty] | 0 | 3138.21 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 800 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BP020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 1000 l | [6 empty] | 0 | 3424.39 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 1000 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BP030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 1500 l | [6 empty] | 0 | 5935.79 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 1500 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BP040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR INERCIA 1 SERPENTÍN ACERO NEGRO 2000 l | [6 empty] | 0 | 6466.48 | 0
Depósito interacumulador de inercia de 1 serpentín, para circuitos cerrados, de 2000 litros de capacidad, fabricado en acero negro, aislados térmicamente con material libre de CFCs; montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22BP | 1 | 0 | 0
m22E22BC | Capítulo |  | INTERACUMULADORES COMBINADOS A.C.S. + INERCIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22BC010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 215+390 l | [6 empty] | 0 | 4681.67 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 390 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 215 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BC020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 200+570 l | [6 empty] | 0 | 5700.14 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 570 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 200 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BC030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 250+720 l | [6 empty] | 0 | 6821.45 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 720 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 250 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BC040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR COMBINADO (ACS+INERCIA) 400+1570 l | [6 empty] | 0 | 10097.08 | 0
Depósito interacumulador de doble pared y un serpentín, para la instalación combinada en la utilización de los diferentes sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Formado por: depósito externo de inercia de circuito primario de 1570 litros de capacidad, fabricado en acero. Este depósito de inercia dispone de un serpentín de gran capacidad de intercambio para el aprovechamiento de la energía y, a su vez, de tomas laterales para la incorporación de resistencias eléctricas de calentamiento (no incluidas). Y depósito situado en la parte superior de 400 litros de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI-316 para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Todo el conjunto completamente aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano libre de CFCs. Montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22BC | 1 | 0 | 0
m22E22BI | Capítulo |  | INTERACUMULADORES A.C.S. 1 SERPENTÍN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22BI010 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 4797.48 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI020 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 1500 l | [6 empty] | 0 | 6842.06 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI030 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO ESMALTADO 2000 l | [6 empty] | 0 | 9133.56 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, realizado en acero esmaltado, con aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs, equipado con boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI040 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 1000 l | [6 empty] | 0 | 6277 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI050 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 1500 l | [6 empty] | 0 | 10505.14 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI060 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO VITRIFICADO 2000 l | [6 empty] | 0 | 11551.31 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, realizado en acero vitrificado, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI070 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO EPOXI SANITARIO 1000 l | [6 empty] | 0 | 9302.96 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI080 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO EPOXI SANITARIO 1500 l | [6 empty] | 0 | 10138.68 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, realizado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI090 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO EPOXI SANITARIO 2000 l | [6 empty] | 0 | 11408.37 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, realizado en acero con recubrimiento epoxi sanitario, con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI100 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO INOX 1000 l | [6 empty] | 0 | 11203.7 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1000 litros de capacidad, realizado en acero inoxidable (AISI-316), con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI110 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO INOX 1500 l | [6 empty] | 0 | 13020.19 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 1500 litros de capacidad, realizado en acero inoxidable (AISI-316), con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E22BI120 | Partida | ud | INTERACUMULADOR A.C.S. 1 SERPENTÍN ACERO INOX 2000 l | [6 empty] | 0 | 17125.75 | 0
Depósito acumulador intercambiador de 1 serpentín, para agua caliente sanitaria (ACS), de 2000 litros de capacidad, realizado en acero inoxidable (AISI-316), con aislamiento en libre de CFCs, equipado con ánodo de magnesio, boca de hombre o tapa de registro para su limpieza y con posibilidad de instalar una resistencia eléctrica de apoyo para el calentamiento (no incluida); montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E22BI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22B | 1 | 0 | 0
m22E22G | Capítulo |  | SISTEMAS GEOTÉRMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22G160 | Partida | ud | BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 23,89 kW CLIMATIZACIÓN PISCINA | [6 empty] | 0 | 12795.45 | 0
Suministro e instalación de bomba de calor geotérmica para calentamiento de piscina con potencia calorífica 23,89 kW, formada por compresores scroll, intercambiador, sistemas de regulación, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados a instalación. Instalada, puesta en marcha y funcionando.
[9 empty] | Total m22E22G | 1 | 0 | 0
m22E22R | Capítulo |  | MONTAJES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E22R010 | Partida | ud | MONTAJE CALDERA GAS MURAL PREV/DESMONTADA | [6 empty] | 0 | 182.98 | 0
Montaje de caldera de gas mural previamente desmontada realizado por instalador autorizado, con instalación mixta de calefacción y agua caliente sanitaria, incluyendo el vaciado de la instalación, recolocando las tomas de admisión y salida de la caldera tanto hidráulica como de gas y salida de humos, tuberías, llaves y válvulas en el caso de que fuera necesario; conexiones, llenado, purgado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la caldera; i/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.
m22E22R020 | Partida | ud | MONTAJE TERMO ELÉCTRICO PREV/DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 49.12 | 0
Montaje de termo eléctrico previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E22R030 | Partida | ud | MONTAJE INTERACUMULADOR PREV/DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 57.96 | 0
Montaje de interacumulador previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E22R040 | Partida | ud | MONTAJE CALENTADOR INSTANTÁNEO PREV/DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 55.76 | 0
Montaje de calentador instantáneo previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E22R | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E22 | 1 | 0 | 0
m22E23 | Capítulo |  | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23H | Capítulo |  | SISTEMAS DOMÉSTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23HU | Capítulo |  | EQUIPOS SPLIT 1x1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23HUP | Capítulo |  | EQUIPOS DE PARED 1x1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23HUP010 | Partida | ud | CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW | [6 empty] | 0 | 1554.49 | 0
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor, con clasificación energética A+; de alimentación monofásica 220-240V. Equipado con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HUP020 | Partida | ud | CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 4 kW | [6 empty] | 0 | 1601.2 | 0
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor, con clasificación energética A+; de alimentación monofásica 220-240V. Equipado con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HUP030 | Partida | ud | CONJUNTO SPLIT 1x1 PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 2333.14 | 0
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de pared; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, con clasificación energética A; de alimentación monofásica 220-240V. Equipado con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23HUP | 1 | 0 | 0
m22E23HUS | Capítulo |  | EQUIPOS DE SUELO 1x1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23HUS010 | Partida | ud | CONJUNTO SPLIT 1x1 SUELO BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW | [6 empty] | 0 | 2764.52 | 0
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de suelo; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 3 kW en calor, con clasificación energética SEER/SCOP A+++/A+; de alimentación monofásica 220-240 V. Equipado con sistema de lama orientable en función del modo (frío/calor). Incorpora mando a distancia programable para control remoto del equipo. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HUS020 | Partida | ud | CONJUNTO SPLIT 1x1 SUELO BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 4 kW | [6 empty] | 0 | 3086.88 | 0
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de suelo; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor, con clasificación energética SEER/SCOP A++/A+; de alimentación monofásica 220-240 V. Equipado con sistema de lama orientable en función del modo (frío/calor). Incorpora mando a distancia programable para control remoto del equipo. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HUS030 | Partida | ud | CONJUNTO SPLIT 1x1 SUELO BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 3963.65 | 0
Conjunto de climatización de tipo split 1x1, formado por ud. exterior y ud. interior de suelo; con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, con clasificación energética SEER/SCOP A+/A+; de alimentación monofásica 220-240 V. Equipado con sistema de lama orientable en función del modo (frío/calor). Incorpora mando a distancia programable para control remoto del equipo. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23HUS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23HU | 1 | 0 | 0
m22E23HM | Capítulo |  | EQUIPOS MULTISPLIT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23HM010 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 2x1 BOMBA CALOR-INVERTER 4 / 4 kW | [6 empty] | 0 | 1596.12 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 2 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 4 kW en frío y de 4 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM020 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 2x1 BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 5,5 kW | [6 empty] | 0 | 1829.72 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 2 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 5 kW en frío y de 5,5 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM030 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 3x1 BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 2138.57 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 3 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM040 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 3x1 BOMBA CALOR-INVERTER 6,5 / 8 kW | [6 empty] | 0 | 2675.84 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 3 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 6,5 kW en frío y de 8 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM050 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 4x1 BOMBA CALOR-INVERTER 7 / 8,5 kW | [6 empty] | 0 | 3490.82 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 4 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 7 kW en frío y de 8,5 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM060 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 4x1 BOMBA CALOR-INVERTER 8 / 9 kW | [6 empty] | 0 | 4285.05 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 4 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 8 kW en frío y de 9 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM070 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR MULTISPLIT 5x1 BOMBA CALOR-INVERTER 10 / 12 kW | [6 empty] | 0 | 5995.48 | 0
Unidad exterior de sistema múltiple (multisplit) aire-aire, preparada para conectarla hasta un máximo de 5 unidades interiores, con bomba de calor con tecnología Inverter. Capacidad nominal de 10 kW en frío y de 12 kW en calor, de clasificación energética A. Alimentación monofásica 220-240V. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM080 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 3 kW | [6 empty] | 0 | 711.06 | 0
Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 3 kW en calor, con clasificación energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM090 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 4 kW | [6 empty] | 0 | 726.63 | 0
Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor, con clasificación energética A+. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM100 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 1022.53 | 0
Unidad interior de pared, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antibacteriano, antialérgeno y antivirus, con función de autolimpieza e indicador de limpieza. Incorpora mando a distancia de control remoto. Funciones de deshumidificación y funcionamiento programable de múltiples funciones. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM110 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 1372.92 | 0
Unidad interior de conductos de tipo estándar, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antivirus, con indicador de limpieza; y control de presión para regular la velocidad del ventilador. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM120 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BAJA SILUETA BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 2,75 kW | [6 empty] | 0 | 1154.89 | 0
Unidad interior de conductos de baja silueta, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antivirus, con indicador de limpieza; y control de presión para regular la velocidad del ventilador. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM130 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BAJA SILUETA BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 1201.62 | 0
Unidad interior de conductos de baja silueta, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 3,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con filtro antivirus, con indicador de limpieza; y control de presión para regular la velocidad del ventilador. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM140 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR-INVERTER 2 / 2 kW | [6 empty] | 0 | 1450.78 | 0
Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette, de 4 vías, para instalar en módulo de techo estándar de 60x60 cm, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2 kW en frío y de 2 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Incluye mando de control remoto inalámbrico con funciones básicas. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM150 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 2,75 kW | [6 empty] | 0 | 1567.58 | 0
Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette, de 4 vías, para instalar en módulo de techo estándar de 60x60 cm, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Incluye mando de control remoto inalámbrico con funciones básicas. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM160 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 1684.38 | 0
Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette, de 4 vías, para instalar en módulo de techo estándar de 60x60 cm, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 3,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Incluye mando de control remoto inalámbrico con funciones básicas. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM170 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 1684.38 | 0
Unidad interior de empotrar en techo de tipo cassette, de 4 vías, para instalar en módulo de techo estándar de 60x60 cm, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 3,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Incluye mando de control remoto inalámbrico con funciones básicas. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM180 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR SUELO BOMBA CALOR-INVERTER 2,5 / 2,75 kW | [6 empty] | 0 | 1045.89 | 0
Unidad interior de suelo con carcasa, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 2,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con doble salida de flujo de aire (salida inferior caliente y superior frío) y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM190 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR SUELO BOMBA CALOR-INVERTER 3,5 / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 1154.89 | 0
Unidad interior de suelo con carcasa, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 3,75 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con doble salida de flujo de aire (salida inferior caliente y superior frío) y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23HM200 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR SUELO BOMBA CALOR-INVERTER 5 / 5,5 kW | [6 empty] | 0 | 1357.35 | 0
Unidad interior de suelo con carcasa, con bomba de calor con tecnología Inverter, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 5,5 kW en calor, con clasificación energética A. Alimentación monofásica. Equipada con doble salida de flujo de aire (salida inferior caliente y superior frío) y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23HM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23H | 1 | 0 | 0
m22E23G | Capítulo |  | SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23GE | Capítulo |  | UNIDADES EXTERIORES VRV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GEC | Capítulo |  | UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR VRV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GEC010 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 22 / 25 kW | [6 empty] | 0 | 13761.55 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor, con capacidad nominal de 22 kW en frío, y de 25 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,48 en frío y COP: 4,94 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GEC020 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 28 / 31 kW | [6 empty] | 0 | 15698.42 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor, con capacidad nominal de 28 kW en frío, y de 31 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,12 en frío y COP: 4,70 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GEC030 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 33 / 37,5 kW | [6 empty] | 0 | 18625.75 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor, con capacidad nominal de 33 kW en frío, y de 37,5 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4 en frío y COP: 4,34 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GEC040 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 40 / 45 kW | [6 empty] | 0 | 24802.7 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor, con capacidad nominal de 40 kW en frío, y de 45 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,49 en frío y COP: 4,74 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GEC050 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 55 / 60 kW | [6 empty] | 0 | 28472.07 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor, con capacidad nominal de 55 kW en frío, y de 60 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 3,69 en frío y COP: 4,53 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GEC | 0 | 0 | 0
m22E23GER | Capítulo |  | UNIDADES EXTERIORES CON RECUPERACIÓN DE CALOR VRV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GER010 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR 22 / 25 kW | [6 empty] | 0 | 15683.18 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, con capacidad nominal de 22 kW en frío, y de 25 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,48 en frío y COP: 4,94 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GER020 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR 28 / 31 kW | [6 empty] | 0 | 17662.5 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, con capacidad nominal de 28 kW en frío, y de 31 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,12 en frío y COP: 4,70 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GER030 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR 33 / 37,5 kW | [6 empty] | 0 | 21191.71 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, con capacidad nominal de 33 kW en frío, y de 37,5 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4 en frío y COP: 4,34 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GER040 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR 45 / 50 kW | [6 empty] | 0 | 26851.42 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, con capacidad nominal de 45 kW en frío, y de 50 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,09 en frío y COP: 4,35 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GER050 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR 55 / 60 kW | [6 empty] | 0 | 32910.46 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, con capacidad nominal de 55 kW en frío, y de 60 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 3,69 en frío y COP: 4,53 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GER | 0 | 0 | 0
m22E23GED | Capítulo |  | UNIDADES EXTERIORES DE CONDENSACIÓN POR AGUA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23GED010 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR CONDENS. AGUA 22 / 25 kW | [6 empty] | 0 | 17541.51 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, condensada por agua, con capacidad nominal de 28 kW en frío, y de 31 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética Frío/Calor COP: 5,54/6,10. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GED020 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR CONDENS. AGUA 28 / 31 kW | [6 empty] | 0 | 20266.8 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, condensada por agua, con capacidad nominal de 28 kW en frío, y de 31 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética Frío/Calor COP: 5,54/6,10. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GED030 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN DE CALOR CONDENS. AGUA 55 / 60 kW | [6 empty] | 0 | 36618.55 | 0
Unidad exterior de sistema de refrigerante variable (VRV) con bomba de calor y recuperación de calor, condensada por agua, con capacidad nominal de 55 kW en frío, y de 60 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética Frío/Calor COP: 5,20/5,80. Alimentación eléctrica trifásica 380/415 V-50 Hz. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GED | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23GE | 0 | 0 | 0
m22E23GI | Capítulo |  | UNIDADES INTERIORES VRV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GIP | Capítulo |  | UNIDADES INTERIORES DE PARED REFRIGERADA VARIABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23GIP010 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR DE PARED BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 2 / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 1628.23 | 0
Unidad interior de pared con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 2 kW en frío y de 2,5 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro ecológico y función de ahorro de energía y funcionamiento nocturno. Incorpora mando a distancia de control remoto programable con múltiples funciones. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIP020 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR DE PARED BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 2,5 / 3 kW | [6 empty] | 0 | 1690.52 | 0
Unidad interior de pared con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 3 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro ecológico y función de ahorro de energía y funcionamiento nocturno. Incorpora mando a distancia de control remoto programable con múltiples funciones. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIP030 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR DE PARED BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 3,5 / 4 kW | [6 empty] | 0 | 1799.53 | 0
Unidad interior de pared con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro ecológico y función de ahorro de energía y funcionamiento nocturno. Incorpora mando a distancia de control remoto programable con múltiples funciones. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GIP | 1 | 0 | 0
m22E23GIO | Capítulo |  | UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTO BAJA SILUETA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GIO005 | Partida | ud | UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 1,5/1,5 kW | [6 empty] | 0 | 1937.12 | 0
Unidad interior de conductos de baja silueta, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 1,5 kW en frío y de 1,5 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antivirus, con indicador de limpieza; y control de presión para regular la velocidad del ventilador. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIO010 | Partida | ud | UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 2,5/3 kW | [6 empty] | 0 | 1986.95 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 3 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIO020 | Partida | ud | UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 3,5/4 kW | [6 empty] | 0 | 2016.54 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIO030 | Partida | ud | UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 5,5/6 kW | [6 empty] | 0 | 2094.41 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 5,5 kW en frío y de 6 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIO040 | Partida | ud | UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 9/10 kW | [6 empty] | 0 | 3338.7 | 0
Unidad interior de conductos de baja silueta, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 9 kW en frío y de 10 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antivirus, con indicador de limpieza; y control de presión para regular la velocidad del ventilador. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIO050 | Partida | ud | UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 14/16 kW | [6 empty] | 0 | 4117.36 | 0
Unidad interior de conductos de baja silueta, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 14 kW en frío y de 16 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antivirus, con indicador de limpieza; y control de presión para regular la velocidad del ventilador. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GIO | 0 | 0 | 0
m22E23GIM | Capítulo |  | UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23GIM010 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 2/2,5 kW | [6 empty] | 0 | 2053.92 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 2 kW en frío y de 2,5 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIM020 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 3,5/4 kW | [6 empty] | 0 | 2209.65 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIM030 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 5,5/6 kW | [6 empty] | 0 | 2521.11 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 5,5 kW en frío y de 6 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIM040 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 9/10 kW | [6 empty] | 0 | 3494.43 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 9 kW en frío y de 10 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIM050 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 12,5/13,5 kW | [6 empty] | 0 | 3883.76 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 12,5 kW en frío y de 13,5 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIM060 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 14/16 kW | [6 empty] | 0 | 3961.62 | 0
Unidad interior de conductos, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 14 kW en frío y de 16 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GIM | 1 | 0 | 0
m22E23GIA | Capítulo |  | UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23GIA010 | Partida | ud | UNIDAD INT. CONDUCTOS ALTA PRESIÓN BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 11/12 kW | [6 empty] | 0 | 3769.53 | 0
Unidad interior de conductos de alta presión, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 11 kW en frío y de 12 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano y antivirus, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIA020 | Partida | ud | UNIDAD INT. CONDUCTOS ALTA PRESIÓN BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 14/16 kW | [6 empty] | 0 | 4042.06 | 0
Unidad interior de conductos de alta presión, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 14 kW en frío y de 16 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano y antivirus, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIA030 | Partida | ud | UNIDAD INT. CONDUCTOS ALTA PRESIÓN BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 22/25 kW | [6 empty] | 0 | 5646.09 | 0
Unidad interior de conductos de alta presión, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 22 kW en frío y de 25 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano y antivirus, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIA040 | Partida | ud | UNIDAD INT. CONDUCTOS ALTA PRESIÓN BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 28/31 kW | [6 empty] | 0 | 6323.53 | 0
Unidad interior de conductos de alta presión, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 28 kW en frío y de 31 kW en calor. Alimentación monofásica independiente. Equipada con filtro antibacteriano y antivirus, con indicador de limpieza; y ajuste automático de volumen de aire expulsado. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GIA | 1 | 0 | 0
m22E23GIC | Capítulo |  | UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE REFRIGERANTE VARIABLE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GIC011 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1 VÍA BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 2 / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 2598.98 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 1 vía, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 2 kW en frío y de 2,5 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor, display frontal y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIC021 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1 VÍA BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 2,5 / 3 kW | [6 empty] | 0 | 2676.84 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 1 vía, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 2,5 kW en frío y de 3 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor, display frontal y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIC031 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2 VÍAS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 2793.64 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 2 vías, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 5 kW en frío y de 6 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor con sistema de prevención de polvo, display frontal con leds de autodiagnóstico y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIC040 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2 VÍAS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 7 / 8 kW | [6 empty] | 0 | 2879.3 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 2 vías, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 7 kW en frío y de 8 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor con sistema de prevención de polvo, display frontal con leds de autodiagnóstico y modo de funcionamiento silencioso. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIC050 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 2,5 / 3 kW | [6 empty] | 0 | 2035.23 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 4 vías, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor, display frontal y sistema de circulación de aire envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIC060 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 3,5 / 4 kW | [6 empty] | 0 | 2100.64 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 4 vías, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 3,5 kW en frío y de 4 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor, display frontal y sistema de circulación de aire envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GIC070 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4 VÍAS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 5,5 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 2326.45 | 0
Unidad interior de tipo cassette de 4 vías, con bomba de calor, para sistemas de climatización de refrigerante variable, de capacidad nominal de 5,5 kW en frío y de 6 kW en calor. Preparada para montaje encastrado en techo o paramento. Alimentación monofásica independiente. Equipada con panel decorativo embellecedor, display frontal y sistema de circulación de aire envolvente. Refrigerante R410A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GIC | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23GI | 0 | 0 | 0
m22E23GD | Capítulo |  | CAJAS DISTRIBUCIÓN VRV | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GD011 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 1 EQUIPO INTERIOR 3,5 kW | [6 empty] | 0 | 461.27 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de equipo interior de hasta 3,5 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD021 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 1 EQUIPO INTERIOR 5,5-9 kW | [6 empty] | 0 | 485.3 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de equipo interior de potencia entre 5,5-9 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD031 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 2 EQUIPOS INTERIORES (3,5 + 5,5-9) kW | [6 empty] | 0 | 881.89 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de equipo interior de potencia hasta 3,5 kW, y otro equipo de potencia entre 5,5-9 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD041 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 2 EQUIPOS INTERIORES 2x3,5 kW | [6 empty] | 0 | 881.89 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de 2 equipos interiores de potencia hasta 3,5 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD051 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 2 EQUIPOS INTERIORES 2x(5,5-9) kW | [6 empty] | 0 | 881.89 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de 2 equipos interiores de potencia entre 5,5-9 kW cada uno. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD061 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 3 EQUIPOS INTERIORES (2x3,5 + 5,5-9) kW | [6 empty] | 0 | 1132.9 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de 3 unidades interiores: dos equipos interiores de potencia hasta 3,5 kW, y otro equipo de potencia entre 5,5-9 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD071 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 3 EQUIPOS INTERIORES 3x3,5 kW | [6 empty] | 0 | 1132.9 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de 3 equipos interiores de potencia hasta 3,5 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD081 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 3 EQUIPOS INTERIORES (3,5 + 2x5,5-9) kW | [6 empty] | 0 | 1132.9 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de 3 unidades interiores: un equipo interior de potencia hasta 3,5 kW, y otros dos equipos de potencia entre 5,5-9 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD091 | Partida | ud | CAJA DISTRIBUCIÓN REFRIGERANTE VARIABLE 3 EQUIPOS INTERIORES 3x(5,5-9) kW | [6 empty] | 0 | 1132.9 | 0
Caja de distribución para sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución de 3 equipos interiores de potencia entre 5,5-9 kW. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD100 | Partida | ud | CAJA SELECTORA FLUJO REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN CALOR 4 EQUIPOS INTERIORES | [6 empty] | 0 | 4366.11 | 0
Caja selectora de flujo (inversora de ciclo) de sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución hasta 6 ud interiores, según capacidades. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GD110 | Partida | ud | CAJA SELECTORA FLUJO REFRIGERANTE VARIABLE RECUPERACIÓN CALOR 6 EQUIPOS INTERIORES | [6 empty] | 0 | 5447.33 | 0
Caja selectora de flujo (inversora de ciclo) de sistema de climatización de refrigerante variable, para distribución hasta 6 ud interiores, según capacidades. Totalmente instalado y montado, sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, piezas, fijaciones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GD | 0 | 0 | 0
m22E23GA | Capítulo |  | UNIDADES PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE (HIDROKITS) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GAB | Capítulo |  | UNIDADES PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GAB010 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA 14/16 kW | [6 empty] | 0 | 3734.14 | 0
Equipo interior de producción de agua caliente a baja temperatura (5-50 ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 14 kW en frío y 16 kW en calor. Incorpora panel de control remoto por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones eléctricas, pruebas y ajustes.
m22E23GAB020 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA 28/31 kW | [6 empty] | 0 | 5381.77 | 0
Equipo interior de producción de agua caliente a baja temperatura (5-50 ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 28 kW en frío y 31 kW en calor. Incorpora panel de control remoto por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones eléctricas, pruebas y ajustes.
m22E23GAB030 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA 44/50 kW | [6 empty] | 0 | 6267.89 | 0
Equipo interior de producción de agua caliente a baja temperatura (5-50 ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 44 kW en frío y 50 kW en calor. Incorpora panel de control remoto por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones eléctricas, pruebas y ajustes.
[9 empty] | Total m22E23GAB | 0 | 0 | 0
m22E23GAA | Capítulo |  | UNIDADES PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23GAA010 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 16 kW MONOF. | [6 empty] | 0 | 10268.6 | 0
Unidad interior de producción de agua caliente a alta temperatura (hidrokit), para sistemas de climatización de refrigerante variable, con capacidad nominal calorífica de 16 kW. Temperatura de salida del agua con rango de 25 a 80ºC. Alimentación monofásica independiente. Conexiones frigoríficas: líquido 3/8" y gas 5/8". Equipa panel de control propio en el equipo, y con posibilidad de centralizar su control. Refrigerante R134A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GAA020 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 25 kW MONOF. | [6 empty] | 0 | 12187.2 | 0
Unidad interior de producción de agua caliente a alta temperatura (hidrokit), para sistemas de climatización de refrigerante variable, con capacidad nominal calorífica de 25 kW. Temperatura de salida del agua con rango de 25 a 80ºC. Alimentación monofásica independiente. Conexiones frigoríficas: líquido 3/8" y gas 5/8". Equipa panel de control propio en el equipo, y con posibilidad de centralizar su control. Refrigerante R134A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GAA030 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 16 kW TRIF. | [6 empty] | 0 | 10710.88 | 0
Unidad interior de producción de agua caliente a alta temperatura (hidrokit), para sistemas de climatización de refrigerante variable, con capacidad nominal calorífica de 16 kW. Temperatura de salida del agua con rango de 25 a 80ºC. Alimentación trifásica independiente. Conexiones frigoríficas: líquido 3/8" y gas 5/8". Equipa panel de control propio en el equipo, y con posibilidad de centralizar su control. Refrigerante R134A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23GAA040 | Partida | ud | HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 25 kW TRIF. | [6 empty] | 0 | 12808.58 | 0
Unidad interior de producción de agua caliente a alta temperatura (hidrokit), para sistemas de climatización de refrigerante variable, con capacidad nominal calorífica de 25 kW. Temperatura de salida del agua con rango de 25 a 80ºC. Alimentación trifásica independiente. Conexiones frigoríficas: líquido 3/8" y gas 5/8". Equipa panel de control propio en el equipo, y con posibilidad de centralizar su control. Refrigerante R134A. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23GAA | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23GA | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23G | 1 | 0 | 0
m22E23C | Capítulo |  | EQUIPOS COMPLETOS ROOF-TOP | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23C010 | Partida | ud | ROOF-TOP SOLO FRÍO 10.600 W. | [6 empty] | 0 | 6213.93 | 0
Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C020 | Partida | ud | ROOF-TOP SOLO FRÍO 13.800 W. | [6 empty] | 0 | 7103.75 | 0
Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.800 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C030 | Partida | ud | ROOF-TOP SOLO FRÍO 17.600 W. | [6 empty] | 0 | 8300.48 | 0
Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C040 | Partida | ud | ROOF-TOP SOLO FRÍO 24300 W. | [6 empty] | 0 | 9167.91 | 0
Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C050 | Partida | ud | ROOF-TOP SOLO FRÍO 31800 W. | [6 empty] | 0 | 13846.53 | 0
Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C060 | Partida | ud | EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 27 / 24 kW | [6 empty] | 0 | 11510.67 | 0
Equipo compacto Roof-Top con bomba de calor aire-aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 27 / 24 kW. Equipado con ventilador centrífugo en evaporador con transmisión por correa; y ventilador axial en condensador. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de calor. Dispositivos de seguridad mediante presostato de alta y ajuste del termostato de descarga. Alimentación eléctrica trifásica (400 V). Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C070 | Partida | ud | EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 35 / 34 kW | [6 empty] | 0 | 17039.12 | 0
Equipo compacto Roof-Top con bomba de calor aire-aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 35 / 34 kW. Equipado con ventilador centrífugo en evaporador con transmisión por correa; y ventilador axial en condensador. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de calor. Dispositivos de seguridad mediante presostato de alta y ajuste del termostato de descarga. Alimentación eléctrica trifásica (400 V). Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C080 | Partida | ud | EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 44 / 41 kW | [6 empty] | 0 | 19452.95 | 0
Equipo compacto Roof-Top con bomba de calor aire-aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 44 / 41 kW. Equipado con ventilador centrífugo en evaporador con transmisión por correa; y ventilador axial en condensador. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de calor. Dispositivos de seguridad mediante presostato de alta y ajuste del termostato de descarga. Alimentación eléctrica trifásica (400 V). Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C090 | Partida | ud | EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 55 / 53 kW | [6 empty] | 0 | 23928.65 | 0
Equipo compacto Roof-Top con bomba de calor aire-aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 55 / 53 kW. Equipado con ventilador centrífugo en evaporador con transmisión por correa; y ventilador axial en condensador. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de calor. Dispositivos de seguridad mediante presostato de alta y ajuste del termostato de descarga. Alimentación eléctrica trifásica (400 V). Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C100 | Partida | ud | EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 65 / 61 kW | [6 empty] | 0 | 25915.78 | 0
Equipo compacto Roof-Top con bomba de calor aire-aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 65 / 61 kW. Equipado con ventilador centrífugo en evaporador con transmisión por correa; y ventilador axial en condensador. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de calor. Dispositivos de seguridad mediante presostato de alta y ajuste del termostato de descarga. Alimentación eléctrica trifásica (400 V). Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C110 | Partida | ud | EQUIPO ROOF-TOP BOMBA DE CALOR 72 / 69 kW | [6 empty] | 0 | 26943.6 | 0
Equipo compacto Roof-Top con bomba de calor aire-aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 72 / 69 kW. Equipado con ventilador centrífugo en evaporador con transmisión por correa; y ventilador axial en condensador. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de calor. Dispositivos de seguridad mediante presostato de alta y ajuste del termostato de descarga. Alimentación eléctrica trifásica (400 V). Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23C120 | Partida | ud | ROOFTOP BOMBA DE CALOR CON BATERÍA DE AGUA CALIENTE 277/280 kW | [6 empty] | 0 | 175187.28 | 0
Suministro y montaje de rooftop, realizado con chasis autoportante de acero galvanizado con pintura epoxy-poliéster termoendurecible, diseñados para instalación en intemperie sobre techo o con máximo acceso de mantenimiento a través de paneles abatibles, para alimentación trifásica 400V 50Hz-T, con carga de refrigerante R410A hasta una cantidad máxima de 63,6 kg, potencia nominal 277,4 kW en modo frío y 280,60 kW en modo calor. Caudal de impulsión de 39000 m3/h. Compresores herméticos tipo scroll montados sobre soportes antivibratorios, con válvula antirretorno en descarga, batería exterior de amplia superficie de intercambio, en tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento para temperatura exterior de hasta 48ºC, batería interior de alta eficiencia realizada con tubos de cobre y aletas de aluminio, motoventiladores axiales de bajo nivel sonoro, con protección electrónica interna, circuito frigorífico realizado con tubos de cobre dotado de la valvulería necesaria para su óptimo funcionamiento, cuadro eléctrico de potencia y maniobra, y mando PGD. El equipo estará dotado de batería de agua caliente para apoyo de calefacción con protección antihielo y V3V utilizando como fluido agua dulce. No incluye medios auxiliares de elevación, ni conexiones a redes hidráulicas/eléctricas existentes. No incluye medios auxiliares de elevación y transporte. Conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23C | 1 | 0 | 0
m22E23K | Capítulo |  | CORTINAS DE AIRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23KP | Capítulo |  | CORTINAS DE AIRE DE PARED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23KP010 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED SÓLO AIRE a:1600 mm 2650 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 1114.03 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, de sólo aire, con un ancho de 1600 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2650 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 10-2,6 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 2 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP020 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED SÓLO AIRE a:2100 mm 2740 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 1442.54 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, de sólo aire, con un ancho de 2100 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2740 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 10-2,6 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 2 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP030 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED SÓLO AIRE a:1350 mm 5000 m3/h h:8 m | [6 empty] | 0 | 3847.73 | 0
Cortina de aire industrial de montaje horizontal en pared, de sólo aire, con un ancho de 1350 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima recomendada de 8 m (máx. total 10 m). Caudal de aire aprox. de 5000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-8 m de 20-3,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. 2 velocidades de funcionamiento. Incorpora control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP040 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 3,5 kW a:1000 mm 1350 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 1015.91 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 3,5 kW, con un ancho de 1000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 1350 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 10-2,6 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP050 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 6 kW a:1000 mm 1350 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 1332.54 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 6 kW, con un ancho de 1000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 1350 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 10-2,6 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP060 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 9 kW a:1650 mm 2500 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 1879.58 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 9 kW, con un ancho de 1650 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2500 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 10-2,6 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP070 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 12 kW a:1650 mm 2500 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 2225.95 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 12 kW, con un ancho de 1650 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2500 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 10-2,6 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP080 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED CALEFAC.ELÉCT.18 kW a:1350 mm 5000 m3/h h:8 m | [6 empty] | 0 | 5465.07 | 0
Cortina de aire industrial de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 18 kW, con un ancho de 1350 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima recomendada de 8 m (máx. total 10 m). Caudal de aire aprox. de 5000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-8 m de 20-3,5 m/s. Alimentación trifásica 400 V. 2 velocidades de funcionamiento. Incorpora control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP090 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED CALEFAC.ELÉCT.24 kW a:1350 mm 5000 m3/h h:8 m | [6 empty] | 0 | 5628.59 | 0
Cortina de aire industrial de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 24 kW, con un ancho de 1350 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima recomendada de 8 m (máx. total 10 m). Caudal de aire aprox. de 5000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-8 m de 20-3,5 m/s. Alimentación trifásica 400 V. 2 velocidades de funcionamiento. Incorpora control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP100 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED CALEFAC.ELÉCT.36 kW a:2000 mm 7500 m3/h h:8 m | [6 empty] | 0 | 6759.83 | 0
Cortina de aire industrial de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 36 kW, con un ancho de 2000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima recomendada de 8 m (máx. total 10 m). Caudal de aire aprox. de 7500 m3/h, velocidad de salida del aire 0-8 m de 20-3,5 m/s. Alimentación trifásica 400 V. 2 velocidades de funcionamiento. Incorpora control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP110 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED CALEFACCIÓN AGUA 9 kW a:1000 mm 1500 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 1656.43 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería de agua (fluido) de potencia calorífica de 9 kW, con un ancho de 1000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 1500 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 11-3,1 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP120 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE DE PARED CALEFACCIÓN AGUA 24 kW a:2100 mm 2800 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 2555.79 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería de agua (fluido) de potencia calorífica de 24 kW, con un ancho de 2100 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2800 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 11-3,1 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Equipa rodete tangencial de alto rendimiento y control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KP130 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE INDUSTRIAL DE PARED CALEFAC.ELÉCT.35 kW a:1350 mm 5000 m3/h h:8 m | [6 empty] | 0 | 4008.1 | 0
Cortina de aire industrial de montaje horizontal en pared, con calefacción con batería de agua (fluido) de potencia calorífica de 35 kW, con un ancho de 1350 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima recomendada de 8 m (máx. total 10 m). Caudal de aire aprox. de 5000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-8 m de 20-3,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. 2 velocidades de funcionamiento. Incorpora control remoto; con posibilidad de instalación en serie. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23KP | 1 | 0 | 0
m22E23KC | Capítulo |  | CORTINAS DE AIRE DE COLGAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23KC010 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE COLGAR SÓLO AIRE a:1500 mm 2000 m3/h h:2,50 m | [6 empty] | 0 | 2821.04 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal suspendido, de sólo aire, con un ancho de 1500 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 2,50 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-2,50 m de 10,5-3,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro. Equipada con mando conmutador de control remoto; con posibilidad de instalación en serie hasta 2 unidades. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KC020 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE COLGAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 3 kW a:1000 mm 1200 m3/h h:2,50 m | [6 empty] | 0 | 2143.24 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal suspendido, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 3 kW, con un ancho de 1000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 2,50 m. Caudal de aire máximo aprox. de 1200 m3/h, velocidad de salida del aire 0-2,5 m de 9-3 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 2 etapas de funcionamiento en calor. Equipo mandor conmutador de control remoto; con posibilidad de instalación en serie hasta 2 unidades. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KC030 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE COLGAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 9 kW a:1500 mm 1900 m3/h h:2,50 m | [6 empty] | 0 | 3261.39 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal suspendido, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 9 kW, con un ancho de 1500 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 2,50 m. Caudal de aire máximo aprox. de 1900 m3/h, velocidad de salida del aire 0-2,5 m de 10,5-3,5 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 2 etapas de funcionamiento en calor. Equipo mandor conmutador de control remoto; con posibilidad de instalación en serie hasta 2 unidades. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KC040 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE COLGAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 13 kW a:1500 mm 1900 m3/h h:2,50 m | [6 empty] | 0 | 3305.43 | 0
Cortina de aire de montaje horizontal suspendido, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 13 kW, con un ancho de 1500 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 2,50 m. Caudal de aire máximo aprox. de 1900 m3/h, velocidad de salida del aire 0-2,5 m de 10,5-3,5 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 2 etapas de funcionamiento en calor. Equipo mandor conmutador de control remoto; con posibilidad de instalación en serie hasta 2 unidades. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes (no incluye control remoto del equipo) conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23KC | 1 | 0 | 0
m22E23KE | Capítulo |  | CORTINAS DE AIRE DE EMPOTRAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23KE010 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR SÓLO AIRE a:1200 mm 1600 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 2939.4 | 0
Cortina de aire para empotrar, de montaje en falso techo o similar, de sólo aire, con un ancho de 1200 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire máximo aprox. de 1600 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 7-0,8 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE020 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR SÓLO AIRE a:2000 mm 2850 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 4828.42 | 0
Cortina de aire para empotrar, de montaje en falso techo o similar, de sólo aire, con un ancho de 2000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2850 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 8-1 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE030 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR SÓLO AIRE a:1800 mm 3300 m3/h h:4 m | [6 empty] | 0 | 4828.42 | 0
Cortina de aire para empotrar, de montaje en falso techo o similar, de sólo aire, con un ancho de 1800 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3300 m3/h, velocidad de salida del aire 0-4 m de 11-2 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE040 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 9 kW a:1200 mm 1600 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 3646.42 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 9 kW, con un ancho de 1200 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 1600 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 7-0,8 m/s. Alimentación trifásica 400V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE050 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 12 kW a:1500 mm 2000 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 4513.84 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 12 kW, con un ancho de 1500 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 7-0,8 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE060 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 18 kW a:2000 mm 2800 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 5294.05 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con calefacción con batería eléctrica de potencia calorífica de 18 kW, con un ancho de 2000 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2800 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 8-1 m/s. Alimentación trifásica 400 V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE070 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR CALEFACCIÓN AGUA 9 kW a:1200 mm 1600 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 3673.36 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con calefacción con batería de agua (fluido) de potencia calorífica de 9 kW, con un ancho de 1200 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 1600 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 7-0,8 m/s. Alimentación monofásica 230V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE080 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR CALEFACCIÓN AGUA 12 kW a:1500 mm 2000 m3/h h:3 m | [6 empty] | 0 | 4343 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con calefacción con batería de agua (fluido) de potencia calorífica de 12 kW, con un ancho de 1500 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 3 m. Caudal de aire aprox. de 2000 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 7-0,8 m/s. Alimentación monofásica 230V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KE090 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE EMPOTRAR CALEFACCIÓN AGUA 18 kW a:1800 mm 2300 m3/h h:4 m | [6 empty] | 0 | 6302.09 | 0
Cortina de aire de empotrar, para montaje en falso techo o similar, con calefacción con batería de agua (fluido) de potencia calorífica de 18 kW, con un ancho de 1800 mm, para montaje recomendado hasta una altura máxima de 4 m. Caudal de aire aprox. de 2300 m3/h, velocidad de salida del aire 0-3 m de 11-2 m/s. Alimentación monofásica 230V. Bajo nivel sonoro, con 3 velocidades de funcionamiento. Incorpora cuadro de mando de control remoto para control de caudal y potencia calorífica. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23KE | 1 | 0 | 0
m22E23KV | Capítulo |  | CORTINAS DE AIRE MONTAJE VERTICAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23KV010 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL SÓLO AIRE h:2200 mm 2400 m3/h a:2 m | [6 empty] | 0 | 10700.6 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2400 m3/h, velocidad de salida del aire de 8 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV020 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL SÓLO AIRE h:2200 mm 3200 m3/h a:2,40 m | [6 empty] | 0 | 11332.38 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,40 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 10,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV030 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL SÓLO AIRE h:2500 mm 3200 m3/h a:2 m | [6 empty] | 0 | 11287.78 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 8,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV040 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL SÓLO AIRE h:2500 mm 4800 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 13578.52 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4800 m3/h, velocidad de salida del aire de 13 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV050 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL SÓLO AIRE h:3000 mm 4000 m3/h a:2 m | [6 empty] | 0 | 11766.45 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4000 m3/h, velocidad de salida del aire de 9 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV060 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL SÓLO AIRE h:3000 mm 6300 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 14638.41 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 6300 m3/h, velocidad de salida del aire de 12,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV070 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 9 kW h:2200 mm 2400 m3/h a:2 m | [6 empty] | 0 | 14735.04 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 9 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2400 m3/h, velocidad de salida del aire de 8 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV080 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 12 kW h:2200 mm 3200 m3/h a:2,40 m | [6 empty] | 0 | 15366.81 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 12 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,40 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 10,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV090 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 18 kW h:2500 mm 4800 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 18293.77 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 18 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4800 m3/h, velocidad de salida del aire de 13 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV100 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 12 kW h:2500 mm 3200 m3/h a:2 m | [6 empty] | 0 | 15235.99 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 12 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 8,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV110 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 18 kW h:3000 mm 6300 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 19147.03 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 18 kW, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 6300 m3/h, velocidad de salida del aire de 12,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV120 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN AGUA 14 kW h:2200 mm 2400 m3/h a:2 m | [6 empty] | 0 | 12261.29 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 14 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2400 m3/h, velocidad de salida del aire de 8 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV130 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN AGUA 19 kW h:2200 mm 3200 m3/h a:2,40 m | [6 empty] | 0 | 12897.51 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 19 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,40 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 10,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV140 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN AGUA 24 kW h:2200 mm 4000 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 14415.26 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 24 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4000 m3/h, velocidad de salida del aire de 13,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV150 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN AGUA 28 kW h:2500 mm 4800 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 15662.44 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 28 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4800 m3/h, velocidad de salida del aire de 13 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV160 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL CALEFACCIÓN AGUA 37 kW h:3000 mm 6300 m3/h a:2,70 m | [6 empty] | 0 | 16725.31 | 0
Cortina de aire para puertas automáticas, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 37 kW, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta una anchura máxima de puerta de 2,70 m. Caudal de aire máximo aprox. de 6300 m3/h, velocidad de salida del aire de 12,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV170 | Partida | ud | ACABADO ACERO INOX CORTINA AIRE VERTICAL h=2200 mm | [6 empty] | 0 | 180.8 | 0
Acabado de panelado de envolvente de cortina de aire de montaje en vertical en acero inoxidable, para equipos de 2200 mm de altura. Totalmente montado en el equipo; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KV180 | Partida | ud | ACABADO ACERO INOX CORTINA AIRE VERTICAL h=3000 mm | [6 empty] | 0 | 233.71 | 0
Acabado de panelado de envolvente de cortina de aire de montaje en vertical en acero inoxidable, para equipos de 3000 mm de altura. Totalmente montado en el equipo; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23KV | 1 | 0 | 0
m22E23KG | Capítulo |  | CORTINAS DE AIRE MONTAJE VERTICAL PUERTAS GIRATORIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23KG010 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA SÓLO AIRE h:2200 mm 2400 m3/h d:4 m | [6 empty] | 0 | 10700.6 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2400 m3/h, velocidad de salida del aire de 8 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG020 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA SÓLO AIRE h:2200 mm 4000 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 12636.06 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4000 m3/h, velocidad de salida del aire de 13,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG030 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA SÓLO AIRE h:2500 mm 3200 m3/h d:4 m | [6 empty] | 0 | 11287.78 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 8,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG040 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA SÓLO AIRE h:2500 mm 4800 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 13578.52 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4800 m3/h, velocidad de salida del aire de 13 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG050 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA SÓLO AIRE h:3000 mm 4000 m3/h d:4 m | [6 empty] | 0 | 11766.45 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4000 m3/h, velocidad de salida del aire de 9 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG060 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA SÓLO AIRE h:3000 mm 6300 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 14638.41 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; de sólo aire, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 6300 m3/h, velocidad de salida del aire de 12,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG070 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATOR.CALEFAC.ELÉCT.9 kW h:2200 mm 2400 m3/h d:4 m | [6 empty] | 0 | 14735.04 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 9 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2400 m3/h, velocidad de salida del aire de 8 m/s. Alimentación monofásica 230V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG080 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTIC.PUERTA GIRATOR.CALEFAC.ELÉCT.12 kW h:2200 mm 3200 m3/h d:5 m | [6 empty] | 0 | 15366.81 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 12 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 5 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 10,5 m/s. Alimentación monofásica 230V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG090 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTIC.PUERTA GIRATOR.CALEFAC.ELÉCT.12 kW h:2500 mm 3200 m3/h d:4 m | [6 empty] | 0 | 15235.99 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 12 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 8,5 m/s. Alimentación monofásica 230V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG100 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTIC.PUERTA GIRATOR.CALEFAC.ELÉCT.12 kW h:2500 mm 4000 m3/h d:5 m | [6 empty] | 0 | 16096.69 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 12 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 5 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4000 m3/h, velocidad de salida del aire de 11 m/s. Alimentación monofásica 230V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG110 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTIC.PUERTA GIRATOR.CALEFAC.ELÉCT.18 kW h:2500 mm 4800 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 18293.77 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 18 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4800 m3/h, velocidad de salida del aire de 13 m/s. Alimentación monofásica 230V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG120 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTIC.PUERTA GIRATOR.CALEFAC.ELÉCT.18 kW h:3000 mm 6300 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 19147.03 | 0
Cortina de aire para puertas giratorias, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción eléctrica a resistencia de 3 etapas, de potencia calorífica de 18 kW, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 6300 m3/h, velocidad de salida del aire de 12,5 m/s. Alimentación monofásica 230V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG130 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATOR.CALEFAC.AGUA 14 kW h:2200 mm 2400 m3/h d:4 m | [6 empty] | 0 | 12261.29 | 0
Cortina de aire para puerta giratoria, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 14 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 4 m. Caudal de aire máximo aprox. de 2400 m3/h, velocidad de salida del aire de 8 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG140 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATOR.CALEFAC.AGUA 19 kW h:2200 mm 3200 m3/h d:5 m | [6 empty] | 0 | 12897.51 | 0
Cortina de aire para puerta giratoria, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 19 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 5 m. Caudal de aire máximo aprox. de 3200 m3/h, velocidad de salida del aire de 10,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG150 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATOR.CALEFAC.AGUA 24 kW h:2200 mm 4000 m3/h a:6 m | [6 empty] | 0 | 14415.26 | 0
Cortina de aire para puerta giratoria, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 24 kW, con una altura de 2200 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4000 m3/h, velocidad de salida del aire de 13,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG160 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATOR.CALEFAC.AGUA 28 kW h:2500 mm 4800 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 15662.44 | 0
Cortina de aire para puerta giratoria, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 28 kW, con una altura de 2500 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 4800 m3/h, velocidad de salida del aire de 13 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG170 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE VERTICAL PUERTA GIRATOR.CALEFAC.AGUA 37 kW h:3000 mm 6300 m3/h d:6 m | [6 empty] | 0 | 16725.31 | 0
Cortina de aire para puerta giratoria, de montaje en vertical fijada al suelo; con calefacción de batería de agua (fluido), de potencia calorífica de 37 kW, con una altura de 3000 mm, para montaje recomendado hasta un diámetro máximo de puerta de 6 m. Caudal de aire máximo aprox. de 6300 m3/h, velocidad de salida del aire de 12,5 m/s. Alimentación monofásica 230 V. Fabricado con estructura autoportante con perfiles de aluminio y chapa de acero, envolvente en aluminio. Dispone de compensador de nivel integrado y fijaciones adicionales sobre gomas silent-block para fijación desde suelo. Rejillas de aspiración en aluminio con filtro EU2. Incorpora cuadro de mando de control remoto. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalado y montado, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG180 | Partida | ud | ACABADO ACERO INOX CORTINA AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA h=2200 mm | [6 empty] | 0 | 180.8 | 0
Acabado de panelado de envolvente de cortina de aire de montaje en vertical en acero inoxidable, para equipos de 2200 mm de altura de puertas giratorias. Totalmente montado en el equipo; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23KG190 | Partida | ud | ACABADO ACERO INOX CORTINA AIRE VERTICAL PUERTA GIRATORIA h=3000 mm | [6 empty] | 0 | 233.71 | 0
Acabado de panelado de envolvente de cortina de aire de montaje en vertical en acero inoxidable, para equipos de 3000 mm de altura de puertas giratorias. Totalmente montado en el equipo; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23KG | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23K | 1 | 0 | 0
m22E23Y | Capítulo |  | ENFRIADORAS DE CONDENSACIÓN POR AIRE (AIRE-AGUA) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23Y010 | Partida | ud | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA REVERSIBLE CON COMPRESOR SCROLL 225/244 kW | [6 empty] | 0 | 141820.78 | 0
Unidad enfriadora de agua bomba de calor reversible de condensación por aire, de bajo nivel sonoro, con 4 compresores scroll, y dos circuitos con refrigerante R-410A con una aportación de carga de 48 kg; de 225 kW de potencia frigorífica máxima (EER 2,75, de acuerdo con la norma EN14511-3:2018) y 244 kW de potencia calorífica máxima (COP 2,90, de acuerdo con la norma EN14511-3:2018), con una potencia absorbida por la unidad de 81,9KW en modo refrigeración y 84,1kW en modo calefacción. Dimensiones (Frente x Largo x Alto) 2.410x2.253x2.322 mm, peso (en funcionamiento) 1.645 kg, potencia sonora nominal 91 dBA, y presión sonora a 10m de 59dBA (LpA). Incluye controlador digital remoto para instalación en interior de 4,3 pulgadas en color, interruptor de flujo, y 4 ventiladores axiales, kit para la conexión soldada del evaporador y protección anticongelante del intercambiador de agua, tipo de fluido en condensador y evaporador agua dulce. Caudal de aire nominal 38,520 l/h, con dirección de descarga vertical superior. No incluye medios auxiliares de elevación, izado o transporte, ni conexiones a redes hidráulicas/eléctricas existentes.
m22E23Y020 | Partida | ud | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA REVERSIBLE CON COMPRESOR SCROLL 511/536 kW | [6 empty] | 0 | 228017.01 | 0
Unidad enfriadora de agua bomba de calor reversible de condensación por aire, de Bajo Nivel Sonoro, con 8 compresores scroll, y dos circuitos con refrigerante R-410A con una aportación de carga de 112 kg; de 511 kW de potencia frigorífica máxima (EER 2,75, de acuerdo con la norma EN14511-3:2018) y 536 kW de potencia calorífica máxima (COP 2,90, de acuerdo con la norma EN14511-3:2018), con una potencia absorbida por la unidad de 186KW en modo refrigeración y 183kW en modo calefacción. Dimensiones (Frente x Largo x Alto) 4.797x2.253x2.322 mm, peso (en funcionamiento) 3.315 kg, potencia sonora nominal 94 dBA, y presión sonora a 10m de 62 dBA (LpA). Incluye controlador digital remoto para instalación en interior de 4,3 pulgadas en color, interruptor de flujo, y 8 ventiladores axiales, kit para la conexión soldada del evaporador y protección anticongelante del intercambiador de agua, tipo de fluido en condensador y evaporador agua dulce. No incluye medios auxiliares de elevación, izado o transporte, ni conexiones a redes hidráulicas/eléctricas existentes.
m22E23Y030 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 5 kW | [6 empty] | 0 | 6605.15 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 5 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y040 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 6 kW | [6 empty] | 0 | 7103.47 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 6 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y050 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 7 kW | [6 empty] | 0 | 7500.59 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 7 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y060 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 9,5 kW | [6 empty] | 0 | 8318.18 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 9,5 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y070 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 11 kW | [6 empty] | 0 | 8673.25 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 11 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y080 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 13 kW | [6 empty] | 0 | 9500.18 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 13 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 220-240 V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y090 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 18 kW | [6 empty] | 0 | 13561.1 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 18 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y100 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 24 kW | [6 empty] | 0 | 15313.08 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 24 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y110 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 35 kW | [6 empty] | 0 | 19543.74 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 35 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y120 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 45 kW | [6 empty] | 0 | 25382.09 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 45 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y130 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 55 kW | [6 empty] | 0 | 28041.97 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 55 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y140 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER SÓLO FRÍO 70 kW | [6 empty] | 0 | 32139.72 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por aire, con capacidad frigorífica nominal de 70 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y150 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 5 / 5 kW | [6 empty] | 0 | 6986.28 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 5 / 5 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 230V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y160 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 5,75 / 6 kW | [6 empty] | 0 | 7492.99 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 5,75 / 6 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 230V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y170 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 7,75 / 8 kW | [6 empty] | 0 | 8330.12 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 7,75 / 8 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 230V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y180 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 8,5 / 9,75 kW | [6 empty] | 0 | 8581.08 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 8,5 / 9,75 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 230V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y190 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 9,5 / 11 kW | [6 empty] | 0 | 9262.53 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 9,5 / 11 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 230V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y200 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 11 / 12,75 kW | [6 empty] | 0 | 9602.47 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 11 / 12,75 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación monofásica 230V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y210 | Partida | ud | MINI-ENFRIADORA AIRE-AGUA BOMBA DE CALOR INVERTER 13 / 13,75 kW | [6 empty] | 0 | 10538.07 | 0
Unidad mini-enfriadora (minichiller) de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 13 / 13,75 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación trifásica 400V. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y220 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 18 / 20 kW | [6 empty] | 0 | 14806.95 | 0
Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 18 / 20 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y230 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 24 / 25 kW | [6 empty] | 0 | 17158.49 | 0
Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 24 / 25 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y240 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 35 / 38 kW | [6 empty] | 0 | 22261.24 | 0
Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 35 / 38 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y250 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 45 / 38 kW | [6 empty] | 0 | 28817.52 | 0
Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 45 / 38 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y260 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 55 / 60 kW | [6 empty] | 0 | 31900.99 | 0
Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 55 / 60 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23Y270 | Partida | ud | ENFRIADORA AIRE-AGUA INVERTER BOMBA DE CALOR 70 / 75kW | [6 empty] | 0 | 36609.2 | 0
Unidad enfriadora de agua con bomba de calor de condensación por aire, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 70 / 75 kW. Equipada con equipo de compresión con tecnología Inverter, evaporación de placas, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Refrigerante R410A. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23Y | 1 | 0 | 0
m22E23I | Capítulo |  | ENFRIADORAS DE CONDENSACIÓN POR AGUA (AGUA-AGUA) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23I010 | Partida | ud | ENFRIADORA DE CONDENSACIÓN AGUA-AGUA SÓLO FRÍO 25 kW | [6 empty] | 0 | 12302.24 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por agua, con capacidad frigorífica nominal de 35 kW. Equipada con equipo de compresión de tipo Scroll, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación eléctrica trifásica 400 V-50 Hz. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23I020 | Partida | ud | ENFRIADORA DE CONDENSACIÓN AGUA-AGUA SÓLO FRÍO 35 kW | [6 empty] | 0 | 13371.57 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por agua, con capacidad frigorífica nominal de 35 kW. Equipada con equipo de compresión de tipo Scroll, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación eléctrica trifásica 400 V-50 Hz. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23I030 | Partida | ud | ENFRIADORA DE CONDENSACIÓN AGUA-AGUA SÓLO FRÍO 45 kW | [6 empty] | 0 | 16715.12 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por agua, con capacidad frigorífica nominal de 45 kW. Equipada con equipo de compresión de tipo Scroll, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación eléctrica trifásica 400 V-50 Hz. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23I040 | Partida | ud | ENFRIADORA DE CONDENSACIÓN AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR 25 / 28 kW | [6 empty] | 0 | 13847.55 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por agua, con bomba de calor, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 25 / 28 kW. Equipada con equipo de compresión de tipo Scroll, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación eléctrica trifásica 400 V-50 Hz. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23I050 | Partida | ud | ENFRIADORA DE CONDENSACIÓN AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR 34 / 38 kW | [6 empty] | 0 | 15440.68 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por agua, con bomba de calor, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 34 / 38 kW. Equipada con equipo de compresión de tipo Scroll, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación eléctrica trifásica 400 V-50 Hz. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23I060 | Partida | ud | ENFRIADORA DE CONDENSACIÓN AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR 45 / 50 kW | [6 empty] | 0 | 19086.82 | 0
Unidad enfriadora de agua sólo frío de condensación por agua, con bomba de calor, con capacidad frigorífica / calorífica nominal de 45 / 50 kW. Equipada con equipo de compresión de tipo Scroll, grupo hidráulico integrado (llaves, vaso de expansión, bomba y accesorios) y panel de control. Alimentación eléctrica trifásica 400 V-50 Hz. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente instalada y montada, i/p.p de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23I | 1 | 0 | 0
m22E23F | Capítulo |  | FANCOILS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23F010 | Partida | ud | FANCOIL SUELO 2 TUBOS 1,5 kW / 2 kW | [6 empty] | 0 | 565.04 | 0
Unidad interior fancoil de suelo con carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 1,5 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F020 | Partida | ud | FANCOIL SUELO 2 TUBOS 2 kW / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 621.97 | 0
Unidad interior fancoil de suelo con carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2,5 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F030 | Partida | ud | FANCOIL SUELO 2 TUBOS 3 kW / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 672.9 | 0
Unidad interior fancoil de suelo con carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3,75 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F040 | Partida | ud | FANCOIL SUELO 4 TUBOS 1,5 kW / 2 kW | [6 empty] | 0 | 716.18 | 0
Unidad interior fancoil de suelo con carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 1,5 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F050 | Partida | ud | FANCOIL SUELO 4 TUBOS 2 kW / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 774.6 | 0
Unidad interior fancoil de suelo con carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2,5 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F060 | Partida | ud | FANCOIL SUELO 4 TUBOS 3 kW / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 846.51 | 0
Unidad interior fancoil de suelo con carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3,75 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F070 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 2 TUBOS 1,5 kW / 2 kW | [6 empty] | 0 | 483.14 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 1,5 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F080 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 2 TUBOS 2 kW / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 517.59 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2,5 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F090 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 2 TUBOS 3 kW / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 570.02 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3,75 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F100 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 1,5 kW / 2 kW | [6 empty] | 0 | 634.27 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 1,5 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F110 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 2 kW / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 674.71 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2,5 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F120 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO SIN CARCASA 4 TUBOS 3 kW / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 740.63 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo sin carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3,75 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F130 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO 2 TUBOS 1,5 kW / 2 kW | [6 empty] | 0 | 598.49 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo con carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 1,5 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F140 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO 2 TUBOS 2 kW / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 655.41 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo con carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2,5 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F150 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO 2 TUBOS 3 kW / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 719.81 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo con carcasa, con instalación a 2 tubos; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3,75 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F160 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO 4 TUBOS 1,5 kW / 2 kW | [6 empty] | 0 | 758.61 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo con carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 1,5 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F170 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO 4 TUBOS 2 kW / 2,5 kW | [6 empty] | 0 | 808.04 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo con carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 2,5 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F180 | Partida | ud | FANCOIL SUELO-TECHO 4 TUBOS 3 kW / 3,75 kW | [6 empty] | 0 | 891.93 | 0
Unidad interior fancoil de suelo-techo con carcasa, con instalación a 4 tubos; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3,75 kW de potencia calorífica. Equipada con filtro de aire extraíble lavable. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montado; i/p.p. de llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F190 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 600x600 mm 2 TUBOS 2 KW / 3 KW 4 VÍAS | [6 empty] | 0 | 1565.14 | 0
Unidad interior de fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm), con instalación a 2 tubos; de 4 vías de impulsión de aire; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3 kW de potencia calorífica. Equipada con panel decorativo, tarjeta y caja de instalación. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2", conexión mediante tubería de cobre aislada y bandeja de condensados, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F200 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 600x600 mm 2 TUBOS 3 KW / 4 KW 4 VÍAS | [6 empty] | 0 | 1690.97 | 0
Unidad interior de fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm), con instalación a 2 tubos; de 4 vías de impulsión de aire; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 4 kW de potencia calorífica. Equipada con panel decorativo, tarjeta y caja de instalación. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2", conexión mediante tubería de cobre aislada y bandeja de condensados, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F210 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 600x600 mm 4 TUBOS 2 KW / 3 KW 4 VÍAS | [6 empty] | 0 | 1775.64 | 0
Unidad interior de fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm), con instalación a 4 tubos; de 4 vías de impulsión de aire; de aprox. 2 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 3 kW de potencia calorífica. Equipada con panel decorativo, tarjeta y caja de instalación. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2", conexión mediante tubería de cobre aislada y bandeja de condensados, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23F220 | Partida | ud | FANCOIL CASSETTE 600x600 mm 4 TUBOS 3 KW / 4 KW 4 VÍAS | [6 empty] | 0 | 1928.43 | 0
Unidad interior de fancoil de techo tipo cassette (600x600 mm), con instalación a 4 tubos; de 4 vías de impulsión de aire; de aprox. 3 kW de potencia frigorífica nominal y de aprox. 4 kW de potencia calorífica. Equipada con panel decorativo, tarjeta y caja de instalación. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de llaves de corte de 1/2", conexión mediante tubería de cobre aislada y bandeja de condensados, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23F | 1 | 0 | 0
m22E23S | Capítulo |  | TORRES DE REFRIGERACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23S010 | Partida | ud | TORRE DE REFRIGERACIÓN ABIERTA 84 kW 7668 m3/h | [6 empty] | 0 | 7437.37 | 0
Torre de refrigeración de circuito abierto, de potencia térmica de 84 kW, en condiciones de temperatura exterior húmeda de 24ºC y entrada-salida del agua a 35-30ºC; con caudal de aire de 7668 m3/h. Formada por envolvente de piezas moldeadas en resina de poliéster isoftálica reforzada con fibra de vidrio (PRFV), autoportante, sin estructura metálica sensible a la corrosión. Acabado exterior en Gel-Coat e interior en Top-Coat impermeable. Dispone de compuertas para inspección y acceso al interior de la torre. Ventilador axial sin transmisión, con funcionamiento en aspiración, sistema de aire inducido. Bandeja de recogida con filtro anticavitación. Relleno de intercambio de tipo laminar. Sistema de distribución de agua formado por colector principal en acero galvanizado por inmersión en baño de zinc fundido, con brazos laterales en tubo de PVC (disponibles en PP para altas temperaturas). Boquillas desmontables de tipo centrífugo en goma, con orificio de salida de gran diámetro para evitar obstrucciones. Rejas de entrada de aire en lamas de PVC y rejilla de salida de aire en malla de acero galvanizado. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de ajustes y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23S020 | Partida | ud | TORRE DE REFRIGERACIÓN ABIERTA 214 kW 15480 m3/h | [6 empty] | 0 | 11707.99 | 0
Torre de refrigeración de circuito abierto, de potencia térmica de 214 kW, en condiciones de temperatura exterior húmeda de 24ºC y entrada-salida del agua a 35-30ºC; con caudal de aire de 15480 m3/h. Formada por envolvente de piezas moldeadas en resina de poliéster isoftálica reforzada con fibra de vidrio (PRFV), autoportante, sin estructura metálica sensible a la corrosión. Acabado exterior en Gel-Coat e interior en Top-Coat impermeable. Dispone de compuertas para inspección y acceso al interior de la torre. Ventilador axial sin transmisión, con funcionamiento en aspiración, sistema de aire inducido. Bandeja de recogida con filtro anticavitación. Relleno de intercambio de tipo laminar. Sistema de distribución de agua formado por colector principal en acero galvanizado por inmersión en baño de zinc fundido, con brazos laterales en tubo de PVC (disponibles en PP para altas temperaturas). Boquillas desmontables de tipo centrífugo en goma, con orificio de salida de gran diámetro para evitar obstrucciones. Rejas de entrada de aire en lamas de PVC y rejilla de salida de aire en malla de acero galvanizado. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de ajustes y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23S030 | Partida | ud | TORRE DE REFRIGERACIÓN ABIERTA 263 kW 19476 m3/h | [6 empty] | 0 | 13380.53 | 0
Torre de refrigeración de circuito abierto, de potencia térmica de 263 kW, en condiciones de temperatura exterior húmeda de 24ºC y entrada-salida del agua a 35-30ºC; con caudal de aire de 19476 m3/h. Formada por envolvente de piezas moldeadas en resina de poliéster isoftálica reforzada con fibra de vidrio (PRFV), autoportante, sin estructura metálica sensible a la corrosión. Acabado exterior en Gel-Coat e interior en Top-Coat impermeable. Dispone de compuertas para inspección y acceso al interior de la torre. Ventilador axial sin transmisión, con funcionamiento en aspiración, sistema de aire inducido. Bandeja de recogida con filtro anticavitación. Relleno de intercambio de tipo laminar. Sistema de distribución de agua formado por colector principal en acero galvanizado por inmersión en baño de zinc fundido, con brazos laterales en tubo de PVC (disponibles en PP para altas temperaturas). Boquillas desmontables de tipo centrífugo en goma, con orificio de salida de gran diámetro para evitar obstrucciones. Rejas de entrada de aire en lamas de PVC y rejilla de salida de aire en malla de acero galvanizado. Fabricada conforme UNE-EN 378-2:2017. Totalmente montada; i/p.p. de ajustes y conexiones a las redes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. No incluye medios auxiliares de elevación o transporte. Equipo y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23S | 1 | 0 | 0
m22E23A | Capítulo |  | SISTEMAS DE AEROTERMIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23AB | Capítulo |  | AEROTERMIA DE BAJA TEMPERATURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23AB010 | Partida | ud | EQUIPO CLIMATIZ. AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 13,5 kW MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 13376.64 | 0
Equipo de aerotermia para producción de baja temperatura (hasta 55-60ºC) para calefacción por radiadores de baja temperatura y/o suelo radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS), y con posibilidad de alimentación de equipos de climatización-aire acondicionado (opcional); con capacidad nominal de calefacción de 13,5 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 4-5,1 kW, monofásico (220V-50Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 300 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la temperatura de calefacción (entre 25ºC y 55ºC), de la ACS (entre 25ºC y 60ºC) y de refrigeración (entre 5ºC y 22ºC). Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (aire acondicionado opcional), compatible con instalaciones de paneles solares; incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23AB020 | Partida | ud | EQUIPO CLIMATIZ. AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 15 kW MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 14687.54 | 0
Equipo de aerotermia para producción de baja temperatura (hasta 55-60ºC) para calefacción por radiadores de baja temperatura y/o suelo radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS), y con posibilidad de alimentación de equipos de climatización-aire acondicionado (opcional); con capacidad nominal de calefacción de 15 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 4,50-5,75 kW, monofásico (220V-50Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 300 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la temperatura de calefacción (entre 25ºC y 55ºC), de la ACS (entre 25ºC y 60ºC) y de refrigeración (entre 5ºC y 22ºC). Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (aire acondicionado opcional), compatible con instalaciones de paneles solares; incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23AB030 | Partida | ud | EQUIPO CLIMATIZ. AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 13 kW TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 14032.09 | 0
Equipo de aerotermia para producción de baja temperatura (hasta 55-60ºC) para calefacción por radiadores de baja temperatura y/o suelo radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS), y con posibilidad de alimentación de equipos de climatización-aire acondicionado (opcional); con capacidad nominal de calefacción de 13 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 4-5 kW, trifásico (380V-50Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 300 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la temperatura de calefacción (entre 25ºC y 55ºC), de la ACS (entre 25ºC y 60ºC) y de refrigeración (entre 5ºC y 22ºC). Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (aire acondicionado opcional), compatible con instalaciones de paneles solares; incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23AB040 | Partida | ud | EQUIPO CLIMATIZ. AEROTERMIA BAJA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 15 kW TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 15472.61 | 0
Equipo de aerotermia para producción de baja temperatura (hasta 55-60ºC) para calefacción por radiadores de baja temperatura y/o suelo radiante; producción de agua caliente sanitaria (ACS), y con posibilidad de alimentación de equipos de climatización-aire acondicionado (opcional); con capacidad nominal de calefacción de 15 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 4,50-5,75 kW, trifásico (380V-50Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 300 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la temperatura de calefacción (entre 25ºC y 55ºC), de la ACS (entre 25ºC y 60ºC) y de refrigeración (entre 5ºC y 22ºC). Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (aire acondicionado opcional), compatible con instalaciones de paneles solares; incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23AB | 1 | 0 | 0
m22E23AA | Capítulo |  | AEROTERMIA DE ALTA TEMPERATURA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23AA010 | Partida | ud | EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 14 kW MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 16500.67 | 0
Equipo de aerotermia para producción de alta temperatura (hasta 80ºC) para calefacción por radiadores y producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción de 14 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 3,50-6 kW, monofásico (240 V-50 Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 260 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y 80ºC) y de la ACS. Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23AA020 | Partida | ud | EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 16 kW MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 18113.17 | 0
Equipo de aerotermia para producción de alta temperatura (hasta 80ºC) para calefacción por radiadores y producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción de 16 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 4-7 kW, monofásico (240 V-50 Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 260 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y 80ºC) y de la ACS. Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23AA030 | Partida | ud | EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 14 kW TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 17818.45 | 0
Equipo de aerotermia para producción de alta temperatura (hasta 80ºC) para calefacción por radiadores y producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción de 14 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 3,50-6 kW, trifásico (400 V-50 Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 260 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y 80ºC) y de la ACS. Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23AA040 | Partida | ud | EQUIPO AEROTERMIA ALTA TEMP. CALEFACCIÓN + ACS 16 kW TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 19591.45 | 0
Equipo de aerotermia para producción de alta temperatura (hasta 80ºC) para calefacción por radiadores y producción de agua caliente sanitaria (ACS), con capacidad nominal de calefacción de 16 kW, y consumo eléctrico del equipo de entre 4-7 kW, trifásico (400 V-50 Hz); formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior receptora con bombas de calor con compresores en cascada, y depósito acumulador de acero inoxidable de 260 litros de capacidad para producción de ACS. Equipado con sistema de regulación de la alta temperatura (entre 25ºC y 80ºC) y de la ACS. Instalado sobre instalación de calefacción y ACS existente (compatible con instalaciones de paneles solares), incluyendo conexiones y piezas necesarias para las mismas, así como p.p. de medios auxiliares, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Fabricado conforme UNE-EN 378-2:2017 y UNE-EN 16147:2017. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23AA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23A | 1 | 0 | 0
m22E23R | Capítulo |  | SISTEMAS GEOTÉRMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23R010 | Partida | ud | INSTALACIÓN GEOTÉRMICA ACS+CALEFACCIÓN 6,8 kW MONOFÁSICO ACUMULADOR ACS 190 litros | [6 empty] | 0 | 40201.75 | 0
Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 6,8 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, con acumulador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R020 | Partida | ud | INSTALACIÓN GEOTÉRMICA ACS+CALEFACCIÓN 8,7 kW TRIFÁSICO ACUMULADOR ACS 190 litros | [6 empty] | 0 | 42232.88 | 0
Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 8,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, con acumulador de A.C.S. integrado de 190 litros de capacidad, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R030 | Partida | ud | INSTALACIÓN GEOTÉRMICA ACS+CALEFACCIÓN 9,8 kW MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 40017.43 | 0
Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 9,8 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R040 | Partida | ud | INSTALACIÓN GEOTÉRMICA ACS+CALEFACCIÓN 9,7 kW TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 40127.74 | 0
Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 9,7 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 12 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 1 pozo vertical de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 125 metros de profundidad, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R050 | Partida | ud | INSTALACIÓN GEOTÉRMICA ACS+CALEFACCIÓN 13,3 kW MONOFÁSICO | [6 empty] | 0 | 50624.25 | 0
Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 13,3 kW monofásico (230 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 18 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 2 pozos verticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R060 | Partida | ud | INSTALACIÓN GEOTÉRMICA ACS+CALEFACCIÓN 13,6 kW TRIFÁSICO | [6 empty] | 0 | 51096.76 | 0
Instalación de equipo de producción de calor mediante bomba de calor de energía geotérmica, para una instalación de agua caliente sanitaria (A.C.S.) y de calefacción a baja temperatura (suelo radiante o/y radiadores de baja temperatura). Impulsión a temperatura máxima de 65ºC. Consistente en equipo de bomba de calor geotérmica con potencia nominal de 13,6 kW trifásico (400 V-50 Hz) con un rendimiento de la bomba (COP) de aprox. 5, equipado con resistencia eléctrica seleccionable de 6 kW, circuito refrigerante con R407C libre de CFCs, válvulas desviadoras de A.C.S. y calefacción, válvula de presión diferencial, bombas de impulsión para A.C.S. y calefacción, bomba de circulación geotérmica, regulación climática de circuito calef. y adicionales, válvula seguridad circuito captación y vaso de expansión de 18 litros, vaso de expansión de 25 litros para circuito de calefacción, manguitos antivibratorios, válvulas de corte y sonda exterior. Incluye los trabajos e instalación de captación geotérmica consistente en creación de 2 pozos verticales de captación, para terrenos normales por rotopercusión sin camisa, de 100 metros de profundidad cada uno, mediante equipos especializados, con sondas de captación geotérmicas en polietileno de alta densidad PE-100 PN16 D40 con contrapesos, tubo de inyección PE-100 SDR-11 DN32, relleno con mortero geotérmico pre-dosificado de alta conductividad e impermeable, colectores en polietileno de alta densidad, llenado del circuito de captación, purgado y conexión a la bomba de calor. Conjunto de equipos totalmente instalados, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R070 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 11 kW/15,5 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 23229.83 | 0
Bomba de calor reversible compacta. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 11 kW, COP 4,5. Potencia frío para W18/B30: 15,5 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microburbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito calor/frío. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R080 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 13,6 kW/20,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 20892.41 | 0
Bomba de calor reversible de potencia calorífica 13,6 kW COP 4,2. Potencia frío de 20,7 kW (según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35). Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microburbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, grupo de impulsión y mezcla. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R090 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 21,6 kW/30,4 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 25222.17 | 0
Bomba de calor reversible. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 21,6 kW, COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 30,4 kW. Incluye: Regulador WPK para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 2 grupos de impulsión y mezcla. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R100 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 28,6 kW/38,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 32313.6 | 0
Bomba de calor reversible. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 28,6 kW, COP 4,2. Potencia frío para W18/B30: 38,8 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6 kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 3 grupos de impulsión y mezcla. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R110 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 43,2 kW/53,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 39480.41 | 0
Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 43,2 kW. Potencia frío para W18/B30: 53,8 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R120 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 57,0 kW/70,7 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 45454.37 | 0
Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 57,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 70,7 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R130 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 85,4 kW/106,6 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 61518.83 | 0
Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 85,4 kW. Potencia frío para W18/B30: 106,6 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R140 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 117,0 kW/145,1 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 70342.27 | 0
Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 117 kW. Potencia frío para W18/B30: 145,1 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R150 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 143,0 kW/178,8 kW C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 73557.89 | 0
Bomba de calor reversible de dos compresores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 143,0 kW. Potencia frío para W18/B30: 178,8 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos niveles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23R160 | Partida | ud | SISTEMA GEOTÉRMICO 8,1 kW/11,6 kW COMPACTA C/ REFRESCANTE ACTIVO | [6 empty] | 0 | 22746.33 | 0
Bomba de calor reversible compacta. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511-1:2019 para B0/W35: 8,1 kW, COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 11,6 kW. Incluye: Regulador para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW.Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)- 56 litros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con bomba de circulación, filtro, separador de microburbujas, presostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalímetro para el circuito calor/frío. Totalmente instalado, con pruebas y puesta en marcha, así como conexiones a los circuitos de A.C.S. y calefacción, i/p.p. de medios auxiliares (no incluye depósitos ni acumuladores), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Diseño y ejecución del sistema conforme UNE 100715-1:2014. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23R | 1 | 0 | 0
m22E23B | Capítulo |  | CONTROL Y GESTIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23B010 | Partida | ud | MANDO CONTROL REMOTO INALÁMBRICO BÁSICO CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 0 | 120.05 | 0
Mando de control remoto por inalámbrico para equipo de climatización, de funciones básicas; para equipos interiores de sistemas domésticos, comerciales/semi-industriales o de refrigerante variable. Alimentación mediante baterías desechables AA, AAA o similar (incluidas). Equipa funciones de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del ventilador, Señal/Reset de filtro sucio, Orientación de lamas y Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y montaje de baterías, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23B020 | Partida | ud | CONTROL REMOTO POR CABLE SIMPLE FUNCIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 0 | 199.14 | 0
Control remoto por cable para equipo de climatización, de funciones básicas; para equipos interiores de sistemas domésticos, comerciales/semi-industriales o de refrigerante variable. Para instalación en superficie (pared o similar). Equipa funciones de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del ventilador, Señal/Reset de filtro sucio, Orientación de lamas y Programación semanal. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y conexiones (instalación eléctrica no incluida), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23B030 | Partida | ud | CONTROL REMOTO POR CABLE MULTI-FUNCIÓN CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 0 | 312.99 | 0
Control remoto por cable para equipo de climatización, multifunción; para equipos interiores de sistemas domésticos, comerciales/semi-industriales o de refrigerante variable. Para instalación en superficie (pared o similar). Equipa funciones de Marcha/Paro, Modo de funcionamiento, Velocidad del ventilador, Señal/Reset de filtro sucio, Orientación de lamas, Programación semanal, funciones de Ahorro, temperatura máxima y mínima y restricción a menús. Totalmente instalado; i/p.p. de ajustes y conexiones (instalación eléctrica no incluida), conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23B | 1 | 0 | 0
m22E23U | Capítulo |  | HUMIDIFICADORES/DESHUMIDIFICADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23UH | Capítulo |  | HUMIDIFICADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23UH010 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR TODO/NADA 4-9 kg/h. | [6 empty] | 0 | 2518.36 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 4-9 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH020 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR TODO/NADA 9-18 kg/h. | [6 empty] | 0 | 3501.65 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 9-18 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH030 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR TODO/NADA 18-30 kg/h. | [6 empty] | 0 | 4073.47 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 18-30 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH040 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR TODO/NADA 30-45 kg/h. | [6 empty] | 0 | 4485.42 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 30-45 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH050 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR TODO/NADA 45-60 kg/h. | [6 empty] | 0 | 6309.5 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 45-60 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH060 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR TODO/NADA 80-90 kg/h. | [6 empty] | 0 | 8065.52 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 80-90 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH070 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR CON REGULACIÓN 4-9 kg/h. | [6 empty] | 0 | 2932.73 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación proporcional para una producción de vapor de 4-9 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH080 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR CON REGULACIÓN 9-18 kg/h. | [6 empty] | 0 | 3893.43 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación proporcional para una producción de vapor de 9-18 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH090 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR CON REGULACIÓN 18-30 kg/h. | [6 empty] | 0 | 4372.17 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación proporcional para una producción de vapor de 18-30 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH100 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR CON REGULACIÓN 30-45 kg/h. | [6 empty] | 0 | 4824.48 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación proporcional para una producción de vapor de 30-45 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH110 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR CON REGULACIÓN 45-60 kg/h. | [6 empty] | 0 | 6574.68 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación proporcional para una producción de vapor de 45-60 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UH120 | Partida | ud | HUMIDIFICADOR VAPOR CON REGULACIÓN 80-90 kg/h. | [6 empty] | 0 | 8179.62 | 0
Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipado con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regulación proporcional para una producción de vapor de 80-90 kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-88:2004. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23UH | 1 | 0 | 0
m22E23UD | Capítulo |  | DESHUMIDIFICADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23UD010 | Partida | ud | DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 35 W | [6 empty] | 0 | 164.86 | 0
Deshumidificador portátil doméstico de 35 W. de potencia equipado con mueble decorativo. Instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-40:2005. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD020 | Partida | ud | DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 196 W | [6 empty] | 0 | 383.57 | 0
Deshumidificador portátil doméstico de 196 W. de potencia equipado con mueble decorativo. Instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-40:2005. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD030 | Partida | ud | DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 450 W | [6 empty] | 0 | 695.36 | 0
Deshumidificador portátil doméstico de 450 W. de potencia equipado con mueble decorativo. Instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-40:2005. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD040 | Partida | ud | DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 560 W | [6 empty] | 0 | 1410.13 | 0
Deshumidificador portátil doméstico de 560 W. de potencia equipado con mueble decorativo. Instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-40:2005. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD050 | Partida | ud | DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 900 W | [6 empty] | 0 | 3496.75 | 0
Deshumidificador portátil doméstico de 900 W. de potencia equipado con mueble decorativo. Instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-40:2005. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD060 | Partida | ud | DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 1.260 W | [6 empty] | 0 | 5654.16 | 0
Deshumidificador portátil doméstico de 1.260 W. de potencia equipado con mueble decorativo. Instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Fabricado conforme UNE-EN 60335-2-40:2005. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD070 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 2,3 l/h - 600 m3/h - 230V-50Hz | [6 empty] | 0 | 5167.75 | 0
Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de la piscina, de 2,3 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 600 m3/h, de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 990W, y una potencia aportada de 2080W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD080 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 3,3 l/h - 800 m3/h - 230V-50Hz | [6 empty] | 0 | 6453.65 | 0
Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de la piscina, de 3,3 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 800 m3/h, de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 1100W, y una potencia aportada de 2310W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD090 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 4,6 l/h - 1000 m3/h - 230V-50Hz | [6 empty] | 0 | 7045.68 | 0
Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de la piscina, de 4,6 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 1000 m3/h, de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 1340W, y una potencia aportada de 2810W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD100 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 4,6 l/h - 1000 m3/h - 400V-50Hz | [6 empty] | 0 | 7348.25 | 0
Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de la piscina, de 4,6 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 1000 m3/h, de alimentación eléctrica trifásica (400V-50Hz), con una potencia absorbida de 1340W, y una potencia aportada de 2810W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD110 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 2,3 l/h - 600 m3/h - 230V-50Hz | [6 empty] | 0 | 6100.64 | 0
Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 2,3 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 600 m3/h, de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 990W, y una potencia aportada de 2080W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD120 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 3,3 l/h - 800 m3/h - 230V-50Hz | [6 empty] | 0 | 7061.27 | 0
Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 3,3 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 800 m3/h, de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 1100W, y una potencia aportada de 2310W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD130 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 4,6 l/h - 1000 m3/h - 230V-50Hz | [6 empty] | 0 | 7827.28 | 0
Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 4,6 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 1000 m3/h, de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 1340W, y una potencia aportada de 2810W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD140 | Partida | ud | DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 4,6 l/h - 1000 m3/h - 400V-50Hz | [6 empty] | 0 | 8054.21 | 0
Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 4,6 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 1000 m3/h, de alimentación eléctrica trifásica (400V-50Hz), con una potencia absorbida de 1340W, y una potencia aportada de 2810W. Incluye mando de control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes, conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HS-3. Equipo con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23UD150 | Partida | ud | DESHUMECTADORA ALTA EFICIENCIA CAUDAL 30.000 m3/h | [6 empty] | 0 | 210683.17 | 0
Suministro e instalación de bomba de calor deshumectador para la deshumidificación de piscinas cubiertas, aprovechando el calor latente de vaporización y el propio rendimiento del equipo en calentar agua del vaso y aire del ambiente de piscina, y controlar los tres parámetros que definen el confort en una piscina: temperatura de agua, temperatura de aire, y HR. Incluye una batería de agua caliente para elevar la temperatura del aire. Además, el circuito frigorífico incluido utiliza el calor latente de vaporización y el rendimiento frigorífico para deshumidificar y calentar el aire. Además, se incluye un recuperador de calor de flujo cruzado para mejorar adicionalmente el rendimiento de la máquina. También incluye intercambiadores de placas, para calentar el agua de la piscina. Estructura externa mediante barras de aluminio con esquinas y cabeceros de Nylon reforzado. (clasificación D1, según norma EN1886). Paneles externos sándwich especiales con acabado superficial de acero e interior de espuma de poliuretano con una anchura total de 45 mm. Sistema de fijación (Stopper) que proporciona una presión uniforme sobre la carcasa y proporciona la estanqueidad de aire, acústica y térmica exigida por la actual norma UNE-1886, clasificando el equipo en estanqueidad L1(M) y transmitancia térmica T2. Proceso de fabricación GWP=0 respetuoso con el medio ambiente. Aislamiento térmico de 0,024 wºK. Filtros F6 y F8 de fibra de vidrio, con componentes inhibidores de la corrosión e incinerables. Batería frigorífica y de agua caliente de alto rendimiento con aletas de alta precisión de aluminio, aluminio prepintado, aluminio hidrófilo y tiras de cobre. Gas refrigerante R-410A. Ventiladores con ahorro de costes energéticos por la mayor eficiencia en el punto de funcionamiento. Circuito frigorífico con baterías evaporadoras y condensadoras en tubo de cobre y aletas de aluminio tratadas para aire clorado. Expansión mediante válvula de expansión electrónica. Calderín de circuito frigorífico con antigolpe de líquido. Condensador de titanio para el calentamiento de agua de piscina. Controladores compactos con IOs integradas, funciones tecnológicas y de comunicación. Recuperador de calor de flujo cruzado de alta eficiencia y gran ligereza. Condensador de agua. Intercambiador agua-agua montado en serie con el condensador de agua, para calentamiento del vaso de la piscina con potencia 232.000 W, e intercambiador tubular agua-agua con potencia térmica 40.000 W. Equipo reversible para la expulsión del calor sobrante de la instalación. Preparación para intemperie. Sondas de CO2 para el control de la calidad del aire mediante la regulación para la regulación del Freecooling. Caudal total (m3/h): 30.000. Tensión: 3-400V 50Hz. Número de circuitos frigoríficos: 1. Presión disponible (impulsión/retorno) (Pa): 200/200. Presión disponible Freecooling (Pa): 150/150. Deshumectación (Kg/h): * 82,82. Deshumectación (Kg/h): ** 132,06. Deshumectación (Kg/h): *** 259,07. Recuperador de flujo cruzado (m3/h): 21.000. Eficacia recuperador (%): ** 68. Potencia transferida en el recuperador (kW): 37,5. Potencia absorbida compresor: (kW): ** 18,8. Potencia frigorífica evaporación (kW): ** 90. Potencia calorífica condensación (kW): ** 108,8. Potencia calentamiento de agua (kW): ** 43,520. Potencia absorbida ventilador impulsión EC (kW): ** 10,69. Potencia absorbida ventilador extracción EC (kW): ** 8,89. Potencia batería calentamiento aire (90-70ºC) (kW): 272,530. (*) Condiciones del recinto 28ºC-65%HR sin aporte de aire exterior. (**) Condiciones del recinto 28ºC-65%HR y aporte de aire exterior del 30% con condiciones de 20ºC-70%HR. (***) Condiciones de recinto 38ºC-54%HR y aporte de aire exterior del 30% con condiciones de 5ºC-80%HR. (****) Condiciones de aire de entrada de la batería postcalentamiento de 28ºC-65%HR. Equipo de Freecooling compuesto por cámara de mezclas, 3 compuertas con activador incorporado y ventilador de retorno. Ventiladores EC con control de caudal incorporado. Tratamiento térmico de la nave: Batería de Calor, válvula de tres vías y termostato ambiente, con una potencia térmica (W) 272.530 w (primario 90-70 ºC). Caudal del primario 9,54 m3/h. Recuperador de flujo cruzado: Intercambiador aire-aire para recuperar de la energía del aire de extracción. Regulación por humedad absoluta + control nocturno (Modo Eco): Regulador para control de la humedad absoluta y proporcional del Freecooling. Control nocturno para ahorro energético en horas de no ocupación. Protocolo de comunicación: Protocolo de comunicación del equipo mediante Modbus. Preparado para caudal de 30.000 m3/h mediante bypass al recuperador de flujo cruzado. Equipo preparado para ser instalado en el exterior. Calentamiento agua del vaso: Intercambiador tubular agua-agua, con una potencia térmica de 40 kW (primario 90-70ºC); Intercambiador de placas agua-agua con una potencia térmica de 232 kW (primario 90-70ºC). Regulación Concentración de CO2: ampliación de la regulación del Freecooling para un control de la concentración de CO2 (diferencia máxima entre interior y exterior de 500 ppm). Enfriamiento: Equipo reversible para eliminar el calor sobrante de la instalación. Puesta en marcha del equipo: comprobación de la correcta instalación del equipo y su funcionamiento. Incluye parte proporcional de accesorios y pequeño material necesario, medios de elevación, puesta en marcha y pruebas. Totalmente instalada y funcionando.
[9 empty] | Total m22E23UD | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23U | 1 | 0 | 0
m22E23D | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN AIRE VENTILACIÓN / CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DF | Capítulo |  | TUBERÍAS CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DFS | Capítulo |  | TUBERÍAS COBRE FRIGORÍFICAS SIMPLE AISLADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DFS010 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/4" | [6 empty] | 0 | 9.59 | 0
Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación de calidad de fabricación conforme a la norma UNE-EN 12735-1:2020; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFS020 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/8" | [6 empty] | 0 | 11.98 | 0
Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación de calidad de fabricación conforme a la norma UNE-EN 12735-1:2020; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFS030 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/2" | [6 empty] | 0 | 14.51 | 0
Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación de calidad de fabricación conforme a la norma UNE-EN 12735-1:2020; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFS040 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=5/8" | [6 empty] | 0 | 18.23 | 0
Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación de calidad de fabricación conforme a la norma UNE-EN 12735-1:2020; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFS050 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/4" | [6 empty] | 0 | 21.84 | 0
Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 3/4", con pared de 1,00 mm de espesor, con certificación de calidad de fabricación conforme a la norma UNE-EN 12735-1:2020; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFS060 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=7/8" | [6 empty] | 0 | 25.33 | 0
Tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 7/8", con pared de 1,00 mm de espesor, con certificación de calidad de fabricación conforme a la norma UNE-EN 12735-1:2020; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23DFS | 0 | 0 | 0
m22E23DFD | Capítulo |  | TUBERÍAS COBRE FRIGORÍFICAS DOBLES AISLADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DFD010 | Partida | m | TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8" | [6 empty] | 0 | 19.9 | 0
Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFD020 | Partida | m | TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2" | [6 empty] | 0 | 22.65 | 0
Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFD030 | Partida | m | TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+5/8" | [6 empty] | 0 | 26.98 | 0
Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFD040 | Partida | m | TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8" | [6 empty] | 0 | 29.45 | 0
Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DFD050 | Partida | m | TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+3/4" | [6 empty] | 0 | 33.47 | 0
Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro 3/4", con pared de 1 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aislamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc). Materiales con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23DFD | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23DF | 0 | 0 | 0
m22E23DC | Capítulo |  | CONDUCTOS Y TUBERÍAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCF | Capítulo |  | LANA DE VIDRIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCF010 | Partida | m2 | CONDUCTO LANA DE VIDRIO 25 mm. | [6 empty] | 0 | 48.11 | 0
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio hidrófuga de alta densidad de 25 mm de espesor, revestido por exterior con un complejo tríplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.
m22E23DCF020 | Partida | m2 | CONDUCTO LANA DE VIDRIO DOBLE REVESTIMIENTO 25 mm. | [6 empty] | 0 | 46.19 | 0
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por ambas caras con un complejo tríplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraft incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.
m22E23DCF031 | Partida | m2 | CONDUCTO LANA MINERAL 40 mm. | [6 empty] | 0 | 236.27 | 0
Conducto autoportante de lana mineral constituido por un panel rígido de lana mineral, con excelente reacción al fuego, de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 40 mm de espesor.
[9 empty] | Total m22E23DCF | 1 | 0 | 0
m22E23DCW | Capítulo |  | CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATO (PIR) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCW010 | Partida | m2 | CONDUCTO POLIISOCIANURATO 35 kg/m3 | [6 empty] | 0 | 55.61 | 0
Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35 kg/m3, fabricado conforme a la norma UNE-EN 14308:2017, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente. Totalmente instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCW020 | Partida | m2 | CONDUCTO POLIISOCIANURATO 45 kg/m3 | [6 empty] | 0 | 63.17 | 0
Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 45 kg/m3, fabricado conforme a la norma UNE-EN 14308:2017, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente. Totalmente instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DCW | 1 | 0 | 0
m22E23DCA | Capítulo |  | AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO CONDUCTOS METÁLICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCA010 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL FLEXIBLE DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm | [6 empty] | 0 | 13.42 | 0
Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCA020 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL FLEXIBLE DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm | [6 empty] | 0 | 14.79 | 0
Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCA040 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL FLEXIBLE DOBLE CLIMA ALUMINIO D=254 mm | [6 empty] | 0 | 19.81 | 0
Conducto flexible, de 254 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCA050 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL FLEXIBLE DOBLE CLIMA ALUMINIO D=305 mm | [6 empty] | 0 | 22.14 | 0
Conducto flexible, de 305 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCA061 | Partida | m2 | AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS LANA MINERAL 30 mm | [6 empty] | 0 | 36.73 | 0
Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana mineral de 30 mm de espesor, recubierto por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, incorporando solapa de 5 cm para el sellado entre tramos.
m22E23DCA071 | Partida | m2 | AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS LANA MINERAL 45 mm | [6 empty] | 0 | 38.54 | 0
Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana mineral de 45 mm de espesor, recubierto por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, incorporando solapa de 5 cm para el sellado entre tramos.
m22E23DCA081 | Partida | m | SELLADO PERMANENTE EN UNIONES DE CONDUCTOS A/A, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | [6 empty] | 0 | 3.71 | 0
Sellado permanente de uniones a tope o con cierres especiales en conductos de aire acondicionado, climatización y ventilación mediante aplicación de cinta aislante de caucho butílico retráctil, para conductos hasta 1000 mm de diámetro, aplicando la primera vuelta sin formar arrugas y con solape mínimo de 10 mm, con una temperatura de servicio entre -65ºc y +75ºC.
[9 empty] | Total m22E23DCA | 1 | 0 | 0
m22E23DCH | Capítulo |  | TUBOS HELICOIDALES/LISOS Y CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCH010 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm | [6 empty] | 0 | 10.24 | 0
Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
m22E23DCH015 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm | [6 empty] | 0 | 14.79 | 0
Conducto flexible de 127 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
m22E23DCH025 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=254mm | [6 empty] | 0 | 14.63 | 0
Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
m22E23DCH030 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO D=305mm | [6 empty] | 0 | 16.21 | 0
Conducto flexible de 305 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
m22E23DCH035 | Partida | ud | MANGUITO CONDUCTO FLEXIBLE CHAPA GALVANIZADA D=102mm | [6 empty] | 0 | 6.95 | 0
Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.
m22E23DCH040 | Partida | ud | MANGUITO CONDUCTO FLEXIBLE CHAPA GALVANIZADA D=152mm | [6 empty] | 0 | 7.43 | 0
Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.
m22E23DCH045 | Partida | ud | MANGUITO CONDUCTO FLEXIBLE CHAPA GALVANIZADA D=180mm | [6 empty] | 0 | 11.29 | 0
Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.
m22E23DCH050 | Partida | ud | MANGUITO CONDUCTO FLEXIBLE CHAPA GALVANIZADA D=254mm | [6 empty] | 0 | 8.56 | 0
Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=254 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.
m22E23DCH055 | Partida | ud | MANGUITO CONDUCTO FLEXIBLE CHAPA GALVANIZADA D=305mm | [6 empty] | 0 | 8.89 | 0
Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=305 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.
m22E23DCH070 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED LISA GALVANIZADA D=125mm | [6 empty] | 0 | 28.37 | 0
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
m22E23DCH080 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED LISA GALVANIZADA D=150mm | [6 empty] | 0 | 39.32 | 0
Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
m22E23DCH100 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED LISA GALVANIZADA D=200mm | [6 empty] | 0 | 44.4 | 0
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
m22E23DCH110 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED LISA GALVANIZADA D=250mm | [6 empty] | 0 | 47.69 | 0
Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
m22E23DCH120 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED LISA GALVANIZADA D=300mm | [6 empty] | 0 | 55.64 | 0
Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.
m22E23DCH130 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED DOBLE GALVANIZADA D=125mm | [6 empty] | 0 | 98.69 | 0
Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado según norma UNE-EN 1506:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH140 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED DOBLE GALVANIZADA D=150mm | [6 empty] | 0 | 102.08 | 0
Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado según norma UNE-EN 1506:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH150 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED DOBLE GALVANIZADA D=175mm | [6 empty] | 0 | 111.48 | 0
Tubería de pared doble de D=175 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado según norma UNE-EN 1506:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH160 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED DOBLE GALVANIZADA D=200mm | [6 empty] | 0 | 117.9 | 0
Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado según norma UNE-EN 1506:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH170 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED DOBLE GALVANIZADA D=250mm | [6 empty] | 0 | 127.9 | 0
Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado según norma UNE-EN 1506:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH180 | Partida | m | TUBERIA HELICOIDAL PARED DOBLE GALVANIZADA D=300mm | [6 empty] | 0 | 146.42 | 0
Tubería de pared doble de D=300 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado según norma UNE-EN 1506:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH190 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. | [6 empty] | 0 | 92.34 | 0
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH200 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. | [6 empty] | 0 | 116.22 | 0
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH210 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. | [6 empty] | 0 | 83.26 | 0
Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE-EN 1507:2007, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCH221 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=100 mm | [6 empty] | 0 | 53.41 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH231 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=125 mm | [6 empty] | 0 | 62.21 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH241 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=150 mm | [6 empty] | 0 | 71.04 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH251 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=200 mm | [6 empty] | 0 | 87.79 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH261 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=250 mm | [6 empty] | 0 | 105.63 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH271 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=300 mm | [6 empty] | 0 | 121.97 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH280 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=355 mm | [6 empty] | 0 | 140.58 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 355 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH290 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=400 mm | [6 empty] | 0 | 157.55 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH300 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=450 mm | [6 empty] | 0 | 173.67 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 450 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH310 | Partida | m | TUBO HELICOIDAL ACERO INOXIDABLE D=500 mm | [6 empty] | 0 | 193.22 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor, de diámetro 500 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH320 | Partida | m | TUBO LISO ACERO INOXIDABLE AUTOCONECTABLE D=100 mm | [6 empty] | 0 | 43.5 | 0
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 100 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH330 | Partida | m | TUBO LISO ACERO INOXIDABLE AUTOCONECTABLE D=150 mm | [6 empty] | 0 | 57.96 | 0
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH340 | Partida | m | TUBO LISO ACERO INOXIDABLE AUTOCONECTABLE D=200 mm | [6 empty] | 0 | 71.89 | 0
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH350 | Partida | m | TUBO LISO ACERO INOXIDABLE AUTOCONECTABLE D=250 mm | [6 empty] | 0 | 87.99 | 0
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCH360 | Partida | m | TUBO LISO ACERO INOXIDABLE AUTOCONECTABLE D=300 mm | [6 empty] | 0 | 100.84 | 0
Conducto formado por tubo liso de acero inoxidable, con corrugado autoconectable, de diámetro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007 y UNE-EN ISO 1127:1996; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
[9 empty] | Total m22E23DCH | 1 | 0 | 0
m22E23DCG | Capítulo |  | TUBOS HELICOIDALES ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCG010 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=100 mm | [6 empty] | 0 | 25.69 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 100 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCG020 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm | [6 empty] | 0 | 27.21 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCG030 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 mm | [6 empty] | 0 | 28.73 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCG040 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 mm | [6 empty] | 0 | 34.58 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCG050 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm | [6 empty] | 0 | 46.6 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, de diámetro 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCG060 | Partida | m | TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=500 mm | [6 empty] | 0 | 52.69 | 0
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, de diámetro 500 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado según CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
[9 empty] | Total m22E23DCG | 1 | 0 | 0
m22E23DCX | Capítulo |  | TUBOS PLÁSTICO FLEXIBLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCX010 | Partida | m | TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=100/102 mm | [6 empty] | 0 | 10.77 | 0
Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espiral en cable de acero, de diámetro 100/102 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCX020 | Partida | m | TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=125/127 mm | [6 empty] | 0 | 11.9 | 0
Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espiral en cable de acero, de diámetro 125/127 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCX030 | Partida | m | TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=150/152 mm | [6 empty] | 0 | 13.09 | 0
Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espiral en cable de acero, de diámetro 150/152 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCX040 | Partida | m | TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=250/254 mm | [6 empty] | 0 | 18.32 | 0
Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espiral en cable de acero, de diámetro 250/254 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCX050 | Partida | m | TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=300/305 mm | [6 empty] | 0 | 27.44 | 0
Conducto formado por tubo flexible plástico de paredes en PVC autoextinguible reforzadas con espiral en cable de acero, de diámetro 300/305 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
[9 empty] | Total m22E23DCX | 1 | 0 | 0
m22E23DCC | Capítulo |  | TUBOS CIRCULARES PVC EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCC010 | Partida | m | TUBO CIRCULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=100 mm | [6 empty] | 0 | 15.7 | 0
Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 100 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCC020 | Partida | m | TUBO CIRCULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=125 mm | [6 empty] | 0 | 25.65 | 0
Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 125 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCC030 | Partida | m | TUBO CIRCULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=150 mm | [6 empty] | 0 | 28.23 | 0
Conducto formado por tubo de PVC rígido para instalaciones de extracción y/o ventilación, de diámetro 150 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCC040 | Partida | ud | JUNTA CORTAFUEGOS TUBO PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=100 mm | [6 empty] | 0 | 113.73 | 0
Junta cortafuegos para tubo de PVC circular de extracción y/o ventilación de diámetro 100 mm, de acción estrangulante en caso de incendio. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCC050 | Partida | ud | JUNTA CORTAFUEGOS TUBO PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=125 mm | [6 empty] | 0 | 129.92 | 0
Junta cortafuegos para tubo de PVC circular de extracción y/o ventilación de diámetro 125 mm, de acción estrangulante en caso de incendio. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCC060 | Partida | ud | JUNTA CORTAFUEGOS TUBO PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=150 mm | [6 empty] | 0 | 172.67 | 0
Junta cortafuegos para tubo de PVC circular de extracción y/o ventilación de diámetro 150 mm, de acción estrangulante en caso de incendio. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DCC | 1 | 0 | 0
m22E23DCE | Capítulo |  | TUBOS RECTANGULARES PVC EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCE010 | Partida | m | TUBO RECTANGULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 120x60 mm | [6 empty] | 0 | 16.5 | 0
Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de extracción y/o ventilación, de dimensiones de 120x60 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCE020 | Partida | m | TUBO RECTANGULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 150x75 mm | [6 empty] | 0 | 22.11 | 0
Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de extracción y/o ventilación, de dimensiones de 150x75 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCE030 | Partida | m | TUBO RECTANGULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 220x55 mm | [6 empty] | 0 | 28.95 | 0
Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de extracción y/o ventilación, de dimensiones de 220x55 mm, fabricado conforme a la norma UNE-EN 17192:2019; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCE040 | Partida | ud | JUNTA CORTAFUEGOS TUBO PVC RECTANGULAR EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 150x75 mm | [6 empty] | 0 | 93.14 | 0
Junta cortafuegos para tubo de PVC rectangular de extracción y/o ventilación de dimensiones 150x75 mm, de acción estrangulante en caso de incendio. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCE050 | Partida | ud | JUNTA CORTAFUEGOS TUBO PVC RECTANGULAR EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 220x55 mm | [6 empty] | 0 | 122.97 | 0
Junta cortafuegos para tubo de PVC rectangular de extracción y/o ventilación de dimensiones 220x55 mm, de acción estrangulante en caso de incendio. Completamente instalado sobre el tubo; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DCE | 1 | 0 | 0
m22E23DCN | Capítulo |  | TUBOS ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCN010 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=100 mm | [6 empty] | 0 | 12.51 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diámetro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN020 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=125 mm | [6 empty] | 0 | 14.34 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diámetro 125 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN030 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=250 mm | [6 empty] | 0 | 24.91 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diámetro 250 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN040 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO D=350 mm | [6 empty] | 0 | 33.87 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), de diámetro 350 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN050 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO BLANCO D=100 mm | [6 empty] | 0 | 15.61 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), en color blanco, de diámetro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN060 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO BLANCO D=125 mm | [6 empty] | 0 | 18.38 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), en color blanco, de diámetro 125 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN070 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO BLANCO D=250 mm | [6 empty] | 0 | 34.34 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), en color blanco, de diámetro 250 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCN080 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE COMPRIMIDO BLANCO D=350 mm | [6 empty] | 0 | 48.01 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible comprimido (1 metro extensible a 5 metros), en color blanco, de diámetro 350 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
[9 empty] | Total m22E23DCN | 1 | 0 | 0
m22E23DCL | Capítulo |  | TUBOS ALUMINIO FLEXIBLE AISLADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCL010 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=102 mm | [6 empty] | 0 | 14.45 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 102 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCL020 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=127 mm | [6 empty] | 0 | 15.52 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 127 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCL030 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=152 mm | [6 empty] | 0 | 16.76 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 152 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCL040 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=203 mm | [6 empty] | 0 | 19.23 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 203 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCL050 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=254 mm | [6 empty] | 0 | 23.84 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 254 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
m22E23DCL060 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=305 mm | [6 empty] | 0 | 32.26 | 0
Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo de aluminio reforzado; de diámetro 305 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007). Medido en su longitud.
[9 empty] | Total m22E23DCL | 1 | 0 | 0
m22E23DCR | Capítulo |  | CONDUCTOS RESISTENTES AL FUEGO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DCR010 | Partida | m2 | CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESITENTE FUEGO EI 90 | [6 empty] | 0 | 127.13 | 0
Conducto de ventilación resistente al fuego EI 90 (90 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 40 mm de espesor; con conductividad térmica 0,083 W/mK y densidad 450 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCR020 | Partida | m2 | CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESITENTE FUEGO EI 120 | [6 empty] | 0 | 191.76 | 0
Conducto de ventilación resistente al fuego EI 120 (120 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 52 mm de espesor; con conductividad térmica 0,09 W/mK y densidad 500 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCR030 | Partida | m2 | CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESITENTE FUEGO EI 180 | [6 empty] | 0 | 222.81 | 0
Conducto de ventilación resistente al fuego EI 180 (180 min.), formado por placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 60 mm de espesor; con conductividad térmica 0,09 W/mK y densidad 500 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DCR040 | Partida | m2 | CONDUCTO PANEL MINERAL SILICATO RESITENTE FUEGO E600 90 | [6 empty] | 0 | 60.05 | 0
Conducto de extracción de humos resistente al fuego E600 90, conforme a UNE-EN 13501-4:2019, formado por paneles compuestos de silicato integrado en matriz mineral, de 15 mm de espesor, fabricados conforme a ensayo según UNE-EN 1366-9:2009. Aptos para extracción de humos en locales monosector conforme a CTE. Conductividad térmica 0,27 W/mK y densidad 850 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DCR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23DC | 1 | 0 | 0
m22E23DD | Capítulo |  | DIFUSORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDC | Capítulo |  | CUADRADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDC010 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 15x15 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 48.05 | 0
Difusor cuadrado de 150x150 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC020 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 22,5x22,5 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 54.64 | 0
Difusor cuadrado de 225x225 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007). normas UNE y NTE-ICI-25.
m22E23DDC030 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 30x30 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 67.68 | 0
Difusor cuadrado de 300x300 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC040 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 37,5x37,5 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 83.42 | 0
Difusor cuadrado de 375x375 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC050 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 45x45 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 99.89 | 0
Difusor cuadrado de 450x450 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC060 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 52,5x52,5 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 152.04 | 0
Difusor cuadrado de 525x525 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC070 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 60x60 cm SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 175.8 | 0
Difusor cuadrado de 600x600 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC080 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 30x30 cm CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 83.37 | 0
Difusor cuadrado de 300x300 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC090 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 37,5x37,5 cm CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 101.2 | 0
Difusor cuadrado de 375x375 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC100 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 45x45 cm CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 119.1 | 0
Difusor cuadrado de 450x450 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC120 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 52,5x52,5 cm CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 172.64 | 0
Difusor cuadrado de 525x525 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDC140 | Partida | ud | DIFUSOR CUADRADO 60x60 cm CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 198.01 | 0
Difusor cuadrado de 600x600 mm de techo construido en perfil de aluminio extruido, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DDC | 1 | 0 | 0
m22E23DDK | Capítulo |  | CON PLENUM | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDK010 | Partida | ud | DIFUSOR CON PLENUM 1 m. 2 VÍAS | [6 empty] | 0 | 183.2 | 0
Difusor lineal con plenum, construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., 2 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDK020 | Partida | ud | DIFUSOR CON PLENUM 1,2 m. 4 VÍAS | [6 empty] | 0 | 357.01 | 0
Difusor lineal con plenum, construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., 4 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DDK | 1 | 0 | 0
m22E23DDL | Capítulo |  | LINEAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDL010 | Partida | ud | DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 137.46 | 0
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDL020 | Partida | ud | DIFUSOR LINEAL 1m. 4 VÍAS CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 151.15 | 0
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDL030 | Partida | ud | DIFUSOR LINEAL 1,2 m. 4 VÍAS CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 218.5 | 0
Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., con dispositivo de regulación de caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DDL | 1 | 0 | 0
m22E23DDR | Capítulo |  | CIRCULAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDR010 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=4" SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 42.42 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 4" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR020 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=8" SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 58.37 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR040 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=10" SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 71.66 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR050 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=12" SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 88.05 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR060 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=14" SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 104.19 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR070 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=12" CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 105.76 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR080 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=14" CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 123.61 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 14" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR090 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR D=16" CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 160.62 | 0
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 16" de diámetro, con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR100 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 6" (160 mm) SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 83.69 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 6" de diámetro (cuello diámetro 160 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 300 mm y altura de 97 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR110 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 8" (200 mm) SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 100.04 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 8" de diámetro (cuello diámetro 200 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 400 mm y altura de 110 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR120 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 10" (250 mm) SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 124.1 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 10" de diámetro (cuello diámetro 250 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 500 mm y altura de 123 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR130 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 12" (315 mm) SIN REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 141 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 12" de diámetro (cuello diámetro 315 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 600 mm y altura de 132 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR140 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 6" (160 mm) CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 91.79 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 6" de diámetro (cuello diámetro 160 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 300 mm y altura de 97 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR150 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 8" (200 mm) CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 107.67 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 8" de diámetro (cuello diámetro 200 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 400 mm y altura de 110 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR160 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 10" (250 mm) CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 133.6 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 10" de diámetro (cuello diámetro 250 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 500 mm y altura de 123 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDR170 | Partida | ud | DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 12" (315 mm) CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 154.24 | 0
Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 12" de diámetro (cuello diámetro 315 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 600 mm y altura de 132 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DDR | 1 | 0 | 0
m22E23DDN | Capítulo |  | DIFUSORES ROTACIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDN011 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 294x294 mm 12 C/PA | [6 empty] | 0 | 206.16 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m de 394x394 mm con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN021 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 394x394 mm 16 C/PA | [6 empty] | 0 | 255.52 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m de 394x394 mm con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN031 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 494x494 mm 20 C/PA | [6 empty] | 0 | 305.8 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m de 494x494 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN041 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 594x594 mm 12 C/PA | [6 empty] | 0 | 241.27 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m de 594x594 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN051 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 623x623 mm 18 C/PA | [6 empty] | 0 | 437.6 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m de 623x623 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN061 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 670x670 mm 20 C/PA | [6 empty] | 0 | 496.55 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m de 670x670 mm, diámetro con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN071 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 320x320 mm 12 C/PA | [6 empty] | 0 | 212.81 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m, de 320x320 mm de dimensiones, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN081 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 420x420 mm 16 C/PA | [6 empty] | 0 | 262.47 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m, de 420x420 mm de dimensiones, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN091 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 520x520 mm 20 C/PA | [6 empty] | 0 | 315.31 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m, de 520x520 mm de dimensiones, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDN101 | Partida | ud | DIFUSOR ROTACIONAL 620x620 mm 24 C/PA | [6 empty] | 0 | 382.25 | 0
Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipado con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instalación en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m, de 620x620 mm de dimensiones, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DDN | 1 | 0 | 0
m22E23DDH | Capítulo |  | DIFUSORES ROTATIVOS HELICOIDALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DDH011 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 294x294 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 176.01 | 0
Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 594x594 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH021 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 326x326 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 197.79 | 0
Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 455x455 mm., con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH031 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 455x455 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 274.26 | 0
Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 326x326 mm., con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH041 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 510x510 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 228.86 | 0
Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 510x510 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH051 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 594x594 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 270.9 | 0
Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 294x294 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH061 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 623x623 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 551.81 | 0
Difusor geometría variable construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 794x794 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH071 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 670x670 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 703.3 | 0
Difusor geometría variable construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 670x670 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DDH081 | Partida | ud | DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL 794x794 mm C/PA | [6 empty] | 0 | 858.55 | 0
Difusor geometría variable construido en aluminio repulsado, equipado con lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y 4 m de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para unas dimensiones de 623x623 mm, con p.p. de mano de obra. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-25 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DDH | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23DD | 1 | 0 | 0
m22E23DT | Capítulo |  | TOBERAS DE ALTA INDUCCIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DT010 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 1 FILA - 3 ud. 325x125 mm | [6 empty] | 0 | 142.33 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 1 fila de 3 toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 325x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT020 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 1 FILA - 4 ud. 425x125 mm | [6 empty] | 0 | 172.07 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 1 fila de 4 toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 425x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT030 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 1 FILA - 5 ud. 525x125 mm | [6 empty] | 0 | 190.6 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 1 fila de 5 toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 525x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT040 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 2 FILAS - 3 ud. 325x225 mm | [6 empty] | 0 | 221.23 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 2 filas de 3 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 325x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT050 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 2 FILAS - 4 ud. 425x225 mm | [6 empty] | 0 | 267.63 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 2 filas de 4 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 425x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT060 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 2 FILAS - 5 ud. 525x225 mm | [6 empty] | 0 | 329.93 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 2 filas de 5 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 525x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT070 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 3 FILAS - 3 ud. 325x325 mm | [6 empty] | 0 | 306.1 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 3 filas de 3 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 325x325 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT080 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 3 FILAS - 4 ud. 425x325 mm | [6 empty] | 0 | 383.8 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 3 filas de 4 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 425x325 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT090 | Partida | ud | PLACA MULTITOBERA ALTA INDUCCIÓN 3 FILAS - 5 ud. 525x325 mm | [6 empty] | 0 | 467.75 | 0
Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 3 filas de 5 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 525x325 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.
m22E23DT100 | Partida | ud | MULTITOBERA CONDUCTO CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 1 FILA - 3 ud. 325x125 mm | [6 empty] | 0 | 158.94 | 0
Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto circular, formada por 1 fila de 3 toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 325x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DT110 | Partida | ud | MULTITOBERA CONDUCTO CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 1 FILA - 4 ud. 425x125 mm | [6 empty] | 0 | 171.7 | 0
Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto circular, formada por 1 fila de 4 toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 425x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DT120 | Partida | ud | MULTITOBERA CONDUCTO CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 1 FILA - 5 ud. 525x125 mm | [6 empty] | 0 | 209.23 | 0
Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto circular, formada por 1 fila de 5 toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 525x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DT130 | Partida | ud | MULTITOBERA CONDUCTO CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 2 FILAS - 3 ud. 325x225 mm | [6 empty] | 0 | 240.69 | 0
Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto circular, formada por 2 filas de 3 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 325x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DT140 | Partida | ud | MULTITOBERA CONDUCTO CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 2 FILAS - 4 ud. 425x225 mm | [6 empty] | 0 | 298.01 | 0
Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto circular, formada por 2 filas de 4 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 425x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DT150 | Partida | ud | MULTITOBERA CONDUCTO CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 2 FILAS - 5 ud. 525x225 mm | [6 empty] | 0 | 349.55 | 0
Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto circular, formada por 2 filas de 5 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 525x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DT | 0 | 0 | 0
m22E23DP | Capítulo |  | COMPUERTAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DPC | Capítulo |  | CORTAFUEGOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DPC010 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 | [6 empty] | 0 | 351.18 | 0
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Conforme a CTE DB-HS-3, CTE DB-SI y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPC020 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 | [6 empty] | 0 | 386.37 | 0
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Conforme a CTE DB-HS-3, CTE DB-SI y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPC030 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 | [6 empty] | 0 | 418.15 | 0
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Conforme a CTE DB-HS-3, CTE DB-SI y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPC040 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGO 700x500 | [6 empty] | 0 | 440.24 | 0
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 700x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Conforme a CTE DB-HS-3, CTE DB-SI y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPC050 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 | [6 empty] | 0 | 463.04 | 0
Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido. Conforme a CTE DB-HS-3, CTE DB-SI y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DPC | 1 | 0 | 0
m22E23DPR | Capítulo |  | REGULACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DPR010 | Partida | ud | COMPUERTA REGULACIÓN 500x310 mm | [6 empty] | 0 | 559.91 | 0
Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x310 mm, con actuador proporcional, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPR020 | Partida | ud | COMPUERTA REGULACIÓN 400x510 mm | [6 empty] | 0 | 599.41 | 0
Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x510 mm, con actuador proporcional, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPR030 | Partida | ud | COMPUERTA REGULACIÓN 600x710 mm | [6 empty] | 0 | 717.4 | 0
Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x710 mm, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPR040 | Partida | ud | COMPUERTA REGULACIÓN 700x710 mm | [6 empty] | 0 | 741.33 | 0
Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 700x710 mm, con actuador todo-nada, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DPR | 1 | 0 | 0
m22E23DPW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DPW010 | Partida | ud | COMPUERTA SOBREPRESIÓN 400x300 | [6 empty] | 0 | 74.3 | 0
Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 400x300 mm., instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW020 | Partida | ud | COMPUERTA SOBREPRESIÓN 500x400 | [6 empty] | 0 | 91.75 | 0
Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 500x400 mm., instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW030 | Partida | ud | COMPUERTA SOBREPRESIÓN 600x500 | [6 empty] | 0 | 112.26 | 0
Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 600x500 mm., instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW040 | Partida | ud | REJILLA PARA CONDUCTO CIRCULAR 425x75 CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 104.55 | 0
Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW050 | Partida | ud | REJILLA PARA CONDUCTO CIRCULAR 425x225 CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 139.52 | 0
Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW060 | Partida | ud | REJILLA PARA CONDUCTO CIRCULAR 1.025x225 CON REGULACIÓN | [6 empty] | 0 | 155.24 | 0
Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW070 | Partida | ud | REJILLA PARA TOMA AIRE EXTERIOR 400x250 | [6 empty] | 0 | 104.53 | 0
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x250 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW080 | Partida | ud | REJILLA PARA TOMA AIRE EXTERIOR 450x600 | [6 empty] | 0 | 170.41 | 0
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DPW090 | Partida | ud | REJILLA PARA TOMA AIRE EXTERIOR 500x700 | [6 empty] | 0 | 217.72 | 0
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 500x700 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DPW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23DP | 1 | 0 | 0
m22E23DR | Capítulo |  | REJILLAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DRS | Capítulo |  | IMPULSIÓN SIMPLE DEFLEXIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DRS010 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 200x200 mm | [6 empty] | 0 | 44.57 | 0
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 mm y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRS020 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 450x300 mm | [6 empty] | 0 | 68.36 | 0
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 mm y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRS030 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 700x500 mm | [6 empty] | 0 | 100.17 | 0
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 mm y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRS040 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN SIMPLE 600x400 mm | [6 empty] | 0 | 85.41 | 0
Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 mm y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DRS | 1 | 0 | 0
m22E23DRD | Capítulo |  | IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DRD010 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 200x200 mm | [6 empty] | 0 | 59.08 | 0
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 mm con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRD020 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 450x300 mm | [6 empty] | 0 | 94.17 | 0
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x300 mm, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRD030 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 500x400 mm | [6 empty] | 0 | 122.51 | 0
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 500x400 mm, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRD040 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 600x400 mm | [6 empty] | 0 | 142.52 | 0
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 600x400 mm, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRD050 | Partida | ud | REJILLA IMPULSIÓN DOBLE DEFLEXIÓN 700x500 mm | [6 empty] | 0 | 191.12 | 0
Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 700x500 mm, con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-24/26 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DRD | 1 | 0 | 0
m22E23DRR | Capítulo |  | RETORNO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23DRR010 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 200x200 mm | [6 empty] | 0 | 43.16 | 0
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRR020 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 450x300 mm | [6 empty] | 0 | 63.67 | 0
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm, incluso con marco de montaje, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRR030 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm | [6 empty] | 0 | 65.3 | 0
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm, incluso con marco de montaje, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-26 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23DRR040 | Partida | ud | REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x350 mm | [6 empty] | 0 | 69.88 | 0
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruido de 500x350 mm, incluso con marco de montaje, instalada. Conforme a CTE DB-HS-3, NTE-ICI-26 y RITE (RD 1027/2007).
[9 empty] | Total m22E23DRR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23DR | 1 | 0 | 0
m22E23DE | Capítulo |  | RECUPERADORES DE CALOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DEE | Capítulo |  | RECUPERADORES DE CALOR ENTÁLPICOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DEE010 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 150 m3/h | [6 empty] | 0 | 2373.54 | 0
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización, de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 150/150/110 m3/h (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja), y pre-tratamiento del aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o modo by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: sobrepresión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas 269x760x509 mm. Incorpora filtro de aire y mando a distancia con cable. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja): del intercambio térmico 74/74/79 % y del intercambio de entalpía (refrigeración-calefacción) 58-64/58-64/64-69 %. Alimentación monofásica 230 V (L+N+T). Consumo (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja) 116/100/56 W. Totalmente colocada, equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DEE020 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 500 m3/h | [6 empty] | 0 | 3336.22 | 0
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización, de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 500/500/350 m3/h (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja), y pre-tratamiento del aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o modo by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: sobrepresión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas 285x812x800 mm. Incorpora filtro de aire y mando a distancia con cable. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja): del intercambio térmico 74/74/77 % y del intercambio de entalpía (refrigeración-calefacción) 58-62/58-62/63-67 %. Alimentación monofásica 230 V (L+N+T). Consumo (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja) 212/189/118 W. Totalmente colocada, equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DEE030 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 1000 m3/h | [6 empty] | 0 | 6214.66 | 0
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización, de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 1.000/1.000/700 m3/h (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja), y pre-tratamiento del aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o modo by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: sobrepresión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas 498x1.155x1.100 mm. Incorpora filtro de aire y mando a distancia con cable. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja): del intercambio térmico 75/75/78 % y del intercambio de entalpía (refrigeración-calefacción) 60-64/60-64/65-68 %. Alimentación monofásica 230 V (L+N+T). Consumo (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja) 583/478/386 W. Totalmente colocada, equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DEE040 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 2000 m3/h | [6 empty] | 0 | 10075 | 0
Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización, de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 2.000/2.000/1.400 m3/h (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja), y pre-tratamiento del aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o modo by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: sobrepresión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas 710x1.498x1.140 mm. Incorpora filtro de aire y mando a distancia con cable. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja): del intercambio térmico 75/75/78 % y del intercambio de entalpía (refrigeración-calefacción) 61-66/61-66/66-70 %. Alimentación monofásica 230 V (L+N+T). Consumo (con velocidad Muy Alta/Alta/Baja) 953/767/653 W. Totalmente colocada, equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23DEE | 0 | 0 | 0
m22E23DEF | Capítulo |  | RECUPERADORES DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23DEF010 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIA 1900 m3/h | [6 empty] | 0 | 11259.96 | 0
Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para un caudal de aire de 1900 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6 en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recuperación: 51,80 %. Potencia térmica de recuperación: 9 kW. Incorporan motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recuperador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventiladores, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica (230V-50Hz) y potencia del motor 2x650W. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DEF020 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIA 2500 m3/h | [6 empty] | 0 | 12319.27 | 0
Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para un caudal de aire de 2500 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6 en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recuperación: 57,60 %. Potencia térmica de recuperación: 13,20 kW. Incorporan motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recuperador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventiladores, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica (230V-50Hz) y potencia del motor 2x650W. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DEF030 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIA 3000 m3/h | [6 empty] | 0 | 13385.12 | 0
Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para un caudal de aire de 3000 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6 en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recuperación: 56,80 %. Potencia térmica de recuperación: 15,60 kW. Incorporan motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recuperador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventiladores, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica (230V-50Hz) y potencia del motor 2x650W. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23DEF040 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIA 4000 m3/h | [6 empty] | 0 | 14508.81 | 0
Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para un caudal de aire de 4000 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6 en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recuperación: 55,70 %. Potencia térmica de recuperación: 20,13 kW. Incorporan motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recuperador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventiladores, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica (230V-50Hz) y potencia del motor 2x1050W. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23DEF | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23DE | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23D | 1 | 0 | 0
m22E23W | Capítulo |  | ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23W010 | Partida | ud | VISUALIZADOR TEMPERATURA-HUMEDAD ELECTRÓNICO (DIN-A3) | [6 empty] | 0 | 741.14 | 0
Visualizador de temperatura y humedad de recinto interior, con display electrónico de indicación, con altura de dígitos de 100 mm. Dispone de sonda de medición de humedad y temperatura independientes con lectura en el display. Dimensiones totales del display de: 535x327x53 mm, acorde a formato DIN-A3, conforme a RITE (RD 1027/2007). Rango de medición de la temperatura: 0 a 50 ºC. Rango de medición de humedad relativa: 0 a 99,9 %. Alimentación CA 200-240V-50Hz y consumo <18VA. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23W | 1 | 0 | 0
m22E23V | Capítulo |  | VENTILADORES Y EXTRACTORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23VC | Capítulo |  | CENTRÍFUGOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23VC010 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN MOTOR DIRECTO 1.520 m3/h | [6 empty] | 0 | 400.91 | 0
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, para un caudal máximo de 1.520 m3/h; formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, de 150 W de potencia instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VC020 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN MOTOR DIRECTO 2.800 m3/h | [6 empty] | 0 | 506.47 | 0
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, para un caudal máximo de 2.800 m3/h; formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, de 370 W de potencia instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VC030 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN MOTOR DIRECTO 3.200 m3/h | [6 empty] | 0 | 603.11 | 0
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, para un caudal máximo de 3.200 m3/h; formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, de 250 W de potencia instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VC040 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN MOTOR DIRECTO 4.900 m3/h | [6 empty] | 0 | 759.39 | 0
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, para un caudal máximo de 4.900 m3/h; formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, de 550 W de potencia instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VC050 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN MOTOR DIRECTO 6.000 m3/h | [6 empty] | 0 | 873.21 | 0
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, para un caudal máximo de 6.000 m3/h; formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, de 750 W de potencia instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VC060 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO DOBLE ASPIRACIÓN MOTOR DIRECTO 11.900 m3/h | [6 empty] | 0 | 1316.6 | 0
Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante, para un caudal máximo de 11.900 m3/h; formado por envolvente y turbina en chapa de acero galvanizado, pies soporte y motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, de 2.200 W de potencia instalada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23VC | 1 | 0 | 0
m22E23VH | Capítulo |  | HELICOIDALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23VH010 | Partida | ud | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 560 m3/h | [6 empty] | 0 | 189.28 | 0
Ventilador helicoidal para un caudal máximo de 560 m3/h, con una potencia absorbida desc. libre de 36 W. Formado por marco soporte en chapa de aluminio, hélice en chapa de aluminio, rejilla de protección contra contactos según Norma UNE-EN ISO 12499:2010, dirección aire motor-hélice, motor clase B con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, y acabado anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Nivel de presión sonora de 38 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VH020 | Partida | ud | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 960 m3/h | [6 empty] | 0 | 219.36 | 0
Ventilador helicoidal mural para un caudal máximo de 960 m3/h, con una potencia absorbida desc. libre de 41 W. Formado por marco soporte en chapa de aluminio, hélice en chapa de aluminio, rejilla de protección contra contactos según Norma UNE-EN ISO 12499:2010, dirección aire motor-hélice, motor clase B con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, y acabado anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Nivel de presión sonora de 43 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VH030 | Partida | ud | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 1.350 m3/h | [6 empty] | 0 | 257.06 | 0
Ventilador helicoidal mural para un caudal máximo de 1.350 m3/h, con una potencia absorbida desc. libre de 76 W. Formado por marco soporte en chapa de aluminio, hélice en chapa de aluminio, rejilla de protección contra contactos según Norma UNE-EN ISO 12499:2010, dirección aire motor-hélice, motor clase B con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, y acabado anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Nivel de presión sonora de 48 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VH040 | Partida | ud | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 1.820 m3/h | [6 empty] | 0 | 334.3 | 0
Ventilador helicoidal mural para un caudal máximo de 1.820 m3/h, con una potencia absorbida desc. libre de 115 W. Formado por marco soporte en chapa de aluminio, hélice en chapa de aluminio, rejilla de protección contra contactos según Norma UNE-EN ISO 12499:2010, dirección aire motor-hélice, motor clase B con cojinetes de fricción autolubricados, protección IP44, y acabado anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Nivel de presión sonora de 53 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VH050 | Partida | ud | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 3.100 m3/h | [6 empty] | 0 | 505.07 | 0
Ventilador helicoidal mural para un caudal máximo de 3.100 m3/h, con una potencia absorbida desc. libre de 150 W. Formado por marco soporte en chapa de aluminio, hélice en chapa de aluminio, rejilla de protección contra contactos según Norma UNE-EN ISO 12499:2010, dirección aire motor-hélice, motor clase F con rodamientos a bolas, protección IP54, y acabado anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Nivel de presión sonora de 57 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23VH | 1 | 0 | 0
m22E23VT | Capítulo |  | DE TEJADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23VT010 | Partida | ud | EXTRACTOR HELICOIDAL DE TEJADO 1.080 m3/h | [6 empty] | 0 | 894.88 | 0
Extractor helicoidal con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 1.800 m3/h, formado por base soporte en chapa de acero, ventilador con hélices en plástico poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio, rejilla de protección antipájaros, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, dirección aire motor-hélice, motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55, con potencia instalada de 90 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionamiento como ventilador de impulsión. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VT020 | Partida | ud | EXTRACTOR HELICOIDAL DE TEJADO 1.800 m3/h | [6 empty] | 0 | 896.38 | 0
Extractor helicoidal con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 1.800 m3/h, formado por base soporte en chapa de acero, ventilador con hélices en plástico poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio, rejilla de protección antipájaros, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, dirección aire motor-hélice, motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55, con potencia instalada de 90 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionamiento como ventilador de impulsión. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VT030 | Partida | ud | EXTRACTOR HELICOIDAL DE TEJADO 2.600 m3/h | [6 empty] | 0 | 946.89 | 0
Extractor helicoidal con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 2.600 m3/h, formado por base soporte en chapa de acero, ventilador con hélices en plástico poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio, rejilla de protección antipájaros, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, dirección aire motor-hélice, motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55, con potencia instalada de 90 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionamiento como ventilador de impulsión. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VT040 | Partida | ud | EXTRACTOR HELICOIDAL DE TEJADO 4.600 m3/h | [6 empty] | 0 | 1039.08 | 0
Extractor helicoidal con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 4.600 m3/h, formado por base soporte en chapa de acero, ventilador con hélices en plástico poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio, rejilla de protección antipájaros, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, dirección aire motor-hélice, motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55, con potencia instalada de 250 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionamiento como ventilador de impulsión. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VT050 | Partida | ud | EXTRACTOR HELICOIDAL DE TEJADO 6.500 m3/h | [6 empty] | 0 | 1202.29 | 0
Extractor helicoidal con base plana para instalación en tejado, para un caudal máximo de 6.500 m3/h, formado por base soporte en chapa de acero, ventilador con hélices en plástico poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio, rejilla de protección antipájaros, sombrerete deflector antilluvia en chapa de acero, dirección aire motor-hélice, motor clase F con rodamientos de bolas, protección IP55, con potencia instalada de 370 W. Acabado anticorrosivo en resina de poliéster. Posibilidad de funcionamiento como ventilador de impulsión. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23VT | 1 | 0 | 0
m22E23VD | Capítulo |  | DOMÉSTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23VD010 | Partida | ud | EXTRACTOR DE BAÑO 70 m3/h | [6 empty] | 0 | 61.11 | 0
Extractor de baño para un caudal de 190 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través del interruptor de la luz o independiente (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 20W de potencia. Nivel sonoro 34,4 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VD020 | Partida | ud | EXTRACTOR ASEO 95 m3/h. | [6 empty] | 0 | 129.8 | 0
Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico activado a través del interruptor de la luz o independiente (instalación eléctrica no incluida). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VD030 | Partida | ud | EXTRACTOR DE BAÑO 190 m3/h | [6 empty] | 0 | 87.33 | 0
Extractor de baño para un caudal de 190 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través del interruptor de la luz o independiente (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 20W de potencia. Nivel sonoro 34,4 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VD040 | Partida | ud | EXTRACTOR DE BAÑO 320 m3/h | [6 empty] | 0 | 88.89 | 0
Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través del interruptor de la luz o independiente (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 28W de potencia. Nivel sonoro 40,1 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VD050 | Partida | ud | EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 95 m3/h | [6 empty] | 0 | 103.05 | 0
Extractor de baño para un caudal de 95 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 15 W de potencia. Nivel sonoro 31 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VD060 | Partida | ud | EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 190 m3/h | [6 empty] | 0 | 124.03 | 0
Extractor de baño para un caudal de 190 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 20 W de potencia. Nivel sonoro 34,4 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VD070 | Partida | ud | EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO 320 m3/h | [6 empty] | 0 | 113.98 | 0
Extractor de baño para un caudal de 320 m3/h, de diseño extraplano (17 mm de grosor); con funcionamiento a través de temporizador electrónico regulable (instalación eléctrica no incluida). Fabricado en material plástico en blanco, con compuerta antirretorno incorporada. Motor monofásico 230 V-50 Hz de alto rendimiento, de 28 W de potencia. Nivel sonoro 40,1 dB(A). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23VD | 1 | 0 | 0
m22E23VL | Capítulo |  | EN LÍNEA PARA CONDUCTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E23VL010 | Partida | ud | EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=100 mm - 250/180 m3/h | [6 empty] | 0 | 305.64 | 0
Extractor en línea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para caudales de 250/180 m3/h; de potencia 26/24W y nivel sonoro a 3 metros de 29/24 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VL020 | Partida | ud | EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=125 mm - 360/250 m3/h | [6 empty] | 0 | 321.54 | 0
Extractor en línea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para caudales de 360/250 m3/h; de potencia 30/25W y nivel sonoro a 3 metros de 28/23 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VL030 | Partida | ud | EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=150 mm - 550/380 m3/h | [6 empty] | 0 | 400.5 | 0
Extractor en línea para conducto de D=150 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para caudales de 550/380 m3/h; de potencia 52/45W y nivel sonoro a 3 metros de 33/26 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VL040 | Partida | ud | EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=200 mm - 1000/750 m3/h | [6 empty] | 0 | 483.46 | 0
Extractor en línea para conducto de D=200 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para caudales de 1.000/750 m3/h; de potencia 110/78W y nivel sonoro a 3 metros de 36/31 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VL050 | Partida | ud | EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=250 mm - 1250/1000 m3/h | [6 empty] | 0 | 724.21 | 0
Extractor en línea para conducto de D=250 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para caudales de 1.250/1.000 m3/h; de potencia 178/127W y nivel sonoro a 3 metros de 38/34 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23VL060 | Partida | ud | EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=315 mm - 1900/1400 m3/h | [6 empty] | 0 | 940.07 | 0
Extractor en línea para conducto de D=315 mm, con cuerpo extraíble y tamaño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz) con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos velocidades regulables para caudales de 1.900/1.400 m3/h; de potencia 313/213W y nivel sonoro a 3 metros de 40/36 dB(A). Fabricados con envolvente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23VL | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23V | 1 | 0 | 0
m22E23L | Capítulo |  | SISTEMAS INTEGRADOS AHORRO A LA VENTILACIÓN (SIAV) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23L010 | Partida | ud | SISTEMA DE TRATAMIENTO AIRE SIAV 1600 m3/h | [6 empty] | 0 | 6705.32 | 0
Sistema de tratamiento del aire interior de tipo SIAV (Sistema Integrado de Ahorro de la Ventilación), con caudal de impulsión de 1600 m3/h regulables. Formado por caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, puerta estanca de apertura superior e inferior. Dimensiones (largo x ancho x alto) de aprox. 1020x667x367 mm, y aprox. 85 kg de peso. Equipo motor monofásico 230V-50Hz con un consumo eléctrico de aprox. 510 W. Dispone de variador de caudal, filtro de polinización activa V8 con eficiencia del 98% para partículas de 0,3 micras, filtro absoluto DOP HEPA H13 (99,97%), emisor UVGI de alta potencia, filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores, y regulador de control. Equipo completamente instalado, sin incluir canalizaciones y conductos; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23L | 1 | 0 | 0
m22E23M | Capítulo |  | VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MG | Capítulo |  | GRUPOS VENTILACIÓN VMC | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MG011 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN 400 m3/h MONOFÁSICO 110 W | [6 empty] | 0 | 403.57 | 0
Grupo de ventilación/extracción para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), con un caudal máximo de 400 m3/h, formado por: ventilador centrífugo con turbina multipala, motor de rotor exterior con protección térmica incorporada, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, monofásico (230 V-50 Hz) regulable. Potencia instalada del grupo de 110 W. Caja exterior de acero galvanizado con envolvente acústica de material fonoabsorvente. Bocas con bridas normalizadas para aspiración-impulsión (D=125 mm). Acabado exterior anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG021 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN 560 m3/h MONOFÁSICO 160 W | [6 empty] | 0 | 466.04 | 0
Grupo de ventilacion/extracción para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), con un caudal máximo de 560 m3/h, formado por: ventilador centrífugo con turbina multipala, motor de rotor exterior con protección térmica incorporada, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, monofásico (230 V-50 Hz) regulable. Potencia instalada del grupo de 160 W. Caja exterior de acero galvanizado con envolvente acústica de material fonoabsorbente. Bocas con bridas normalizadas para aspiración-impulsión (D=150 mm). Acabado exterior anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG031 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN 880 m3/h MONOFÁSICO 120 W | [6 empty] | 0 | 542.21 | 0
Grupo de ventilación/extracción para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), con un caudal máximo de 880 m3/h, formado por: ventilador centrífugo con turbina multipala, motor de rotor exterior con protección térmica incorporada, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, monofásico (230 V-50 Hz) regulable. Potencia instalada del grupo de 120 W. Caja exterior de acero galvanizado con envolvente acústica de material fonoabsorvente. Bocas con bridas normalizadas para aspiración-impulsión (D=200 mm). Acabado exterior anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG041 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN 1.300 m3/h MONOFÁSICO 180 W | [6 empty] | 0 | 572.17 | 0
Grupo de ventilación/extracción para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), con un caudal máximo de 1.300 m3/h, formado por: ventilador centrífugo con turbina con álabes a reacción, motor de rotor exterior con protección térmica incorporada, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54, monofásico (230 V-50 Hz) regulable. Potencia instalada del grupo de 180 W. Caja exterior de acero galvanizado con envolvente acústica de material fonoabsorvente. Bocas con bridas normalizadas para aspiración-impulsión (D=250 mm). Acabado exterior anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG051 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN HIGRORREGULABLE 500 m3/h MONOFÁSICO 50 W | [6 empty] | 0 | 1153.74 | 0
Grupo de ventilación auto/higrorregulable para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), para un caudal máximo de 500 m3/h. Formado por caja de acero galvanizado certificada a 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio; equipado con ventilador centrífugo de accionamiento directo con rodete de álabes hacia delante. Motor monofásico (230 V-50 Hz) de 3 velocidades y protector térmico incorporado, regulable por variación de tensión. Potencia del motor: 50 W. Adaptado para uso exterior. Bridas de conexión de aspiración incluidas (D=200 mm ó 2x160 mm). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG061 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN HIGRORREGULABLE 800 m3/h MONOFÁSICO 106 W | [6 empty] | 0 | 1258.7 | 0
Grupo de ventilación auto/higrorregulable para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), para un caudal máximo de 800 m3/h. Formado por caja de acero galvanizado certificada a 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio; equipado con ventilador centrífugo de accionamiento directo con rodete de álabes hacia delante. Motor monofásico (230 V-50 Hz) de 3 velocidades y protector térmico incorporado, regulable por variación de tensión. Potencia del motor: 106 W. Adaptado para uso exterior. Bridas de conexión de aspiración incluidas (D=250 mm ó 2x200 mm). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG071 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN HIGRORREGULABLE 1.200 m3/h MONOFÁSICO 172 W | [6 empty] | 0 | 1748.08 | 0
Grupo de ventilación auto/higrorregulable para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), para un caudal máximo de 1.200 m3/h. Formado por caja de acero galvanizado certificada a 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio; equipado con ventilador centrífugo de accionamiento directo con rodete de álabes hacia delante. Motor monofásico (230 V-50 Hz) de 3 velocidades y protector térmico incorporado, regulable por variación de tensión. Potencia del motor: 172 W. Adaptado para uso exterior. Bridas de conexión de aspiración incluidas (D=315 mm ó 2x250 mm). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG081 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN HIGRORREGULABLE 1.900 m3/h MONOFÁSICO 207 W | [6 empty] | 0 | 1906.45 | 0
Grupo de ventilación auto/higrorregulable para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), para un caudal máximo de 1.900 m3/h. Formado por caja de acero galvanizado certificada a 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio; equipado con ventilador centrífugo de accionamiento directo con rodete de álabes hacia delante. Motor monofásico (230 V-50 Hz) de 3 velocidades y protector térmico incorporado, regulable por variación de tensión. Potencia del motor: 207 W. Adaptado para uso exterior. Bridas de conexión de aspiración incluidas (D=355 mm ó 2x315 mm). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG091 | Partida | ud | GRUPO VENTILACIÓN HIGRORREGULABLE 2.700 m3/h MONOFÁSICO 401 W | [6 empty] | 0 | 1906.45 | 0
Grupo de ventilación auto/higrorregulable para una instalación de ventilación mecánica controlada (VMC), para un caudal máximo de 2.700 m3/h. Formado por caja de acero galvanizado certificada a 400ºC-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio; equipado con ventilador centrífugo de accionamiento directo con rodete de álabes hacia delante. Motor monofásico (230 V-50 Hz) de 3 velocidades y protector térmico incorporado, regulable por variación de tensión. Potencia del motor: 401 W. Adaptado para uso exterior. Bridas de conexión de aspiración incluidas (D=400 mm ó 2x355 mm). Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG101 | Partida | ud | GRUPO VMC UNIFAMILIAR AUTORREGULABLE 5 BOCAS (125+4x80 mm) | [6 empty] | 0 | 209.15 | 0
Grupo autorregulable de ventilación mecánica controlada (VMC) para una vivienda unifamiliar, equipado con 5 bocas de aspiración: 1 boca D=125 mm para cocina, y 4 bocas D=80 mm para baños y aseos. Y 1 boca de descarga de aire viciado D=125 mm. Todas ellas desmontables y con anillos de conexión a conductos. Ventilador centrífugo y motor monofásico (230 V-50 Hz) concebido para funcionamiento continuo. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MG111 | Partida | ud | GRUPO VMC UNIFAMILIAR AUTORREGULABLE 5 BOCAS (125+4x80 mm) | [6 empty] | 0 | 376.71 | 0
Grupo de ventilación mecánica controlada (VMC) para una vivienda unifamiliar, para bocas de extracción higrorregulables; equipado con 5 bocas de aspiración: 1 boca D=125 mm para cocina, y 4 bocas D=80 mm para baños y aseos. Y 1 boca de descarga de aire viciado D=125 mm. Todas ellas desmontables y con anillos de conexión a conductos. Ventilador centrífugo y motor monofásico (230 V-50 Hz) de bajo consumo, concebido para funcionamiento continuo. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23MG | 1 | 0 | 0
m22E23MA | Capítulo |  | AIREADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MA010 | Partida | ud | AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIFAMILIAR | [6 empty] | 0 | 10.53 | 0
Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre 15-30 m3/h, para colocar en huecos de 280x15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MA020 | Partida | ud | AIREADOR AUTORREGULABLE ACÚST. 30 m3/h UNIFAMILIAR | [6 empty] | 0 | 25.65 | 0
Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MA030 | Partida | ud | AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h | [6 empty] | 0 | 48.51 | 0
Aireador higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MA040 | Partida | ud | AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚSTICO 7-40 m3/h | [6 empty] | 0 | 59.91 | 0
Aireador higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MA050 | Partida | ud | AIREADOR AUTORREGULABLE MURAL 7-40 m3/h | [6 empty] | 0 | 59.91 | 0
Aireador higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, compuesto por una tapa y una lámina flexible reguladora del chorro de aire para obtener un caudal constante, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MA060 | Partida | ud | AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h | [6 empty] | 0 | 12 | 0
Entrada de aire autorregulable, para colocación en tapas de cajones de persiana de carpintería exterior, paramento o similar, formando parte de una instalación de ventilación mecánica controlada. Para un caudal máximo de entrada de aire de 30 m3/h. Fabricado en material plástico, en color a elegir, longitud 275 mm, incluye difusor y tapa exterior. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MA070 | Partida | ud | AIREADOR AUTORREGULABLE 45 m3/h | [6 empty] | 0 | 14.79 | 0
Entrada de aire autorregulable, para colocación en tapas de cajones de persiana de carpintería exterior, paramento o similar, formando parte de una instalación de ventilación mecánica controlada. Para un caudal máximo de entrada de aire hasta 45 m3/h. Fabricado en material plástico, en color a elegir, longitud 372 mm, incluye difusor y tapa exterior. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23MA | 1 | 0 | 0
m22E23MB | Capítulo |  | BOCAS EXTRACCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MB010 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100 | [6 empty] | 0 | 17.48 | 0
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB020 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200 | [6 empty] | 0 | 31.05 | 0
Boca de plástico ajustable, de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB030 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100 | [6 empty] | 0 | 34.83 | 0
Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB040 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200 | [6 empty] | 0 | 58.1 | 0
Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB050 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE COCINA 30/90 m3/h | [6 empty] | 0 | 67.8 | 0
Boca de extracción de aire autorregulable, de caudal de extracción fijo y otro complementario accionado a través de un cordón de maniobra, de 30/90 m3/h; para instalación en cocinas o locales que precisen modulación de caudal; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, módulo de regulación, cordón de maniobra del caudal complementario, indicador de apertura del caudal complementario y rejilla fija desmontable y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión D=125 mm con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB060 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN AUTORREGULABLE BAÑO 15-90 m3/h | [6 empty] | 0 | 44.28 | 0
Boca de extracción de aire autorregulable, de caudal de extracción fijo de 15, 30, 45, 60 ó 90 m3/h; para instalación en cuartos de baño o aseos; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, módulo de regulación y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión D=125 mm con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB070 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE 6/90 m3/h | [6 empty] | 0 | 197.61 | 0
Boca de extracción de aire higrorregulable, de caudal de extracción permanente de 6 m3/h y regulable hasta 90 m3/h en función de la humedad del local; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, módulo de regulación y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión D=125 mm con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MB080 | Partida | ud | BOCA EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE 10/105-135 m3/h | [6 empty] | 0 | 197.61 | 0
Boca de extracción de aire higrorregulable, de caudal de extracción permanente de 10 m3/h y regulable hasta 105 ó 135 m3/h en función de la humedad del local; fabricada en poliestireno blanco, formada por cuerpo de boca redondo, módulo de regulación y rejilla fija desmontable. Totalmente instalada; i/p.p. de manguito de conexión D=125 mm con junta de goma, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23MB | 1 | 0 | 0
m22E23MS | Capítulo |  | BOCAS SALIDA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MS010 | Partida | ud | BOCA SALIDA CUADRADA 140x140 mm PLÁSTICO | [6 empty] | 0 | 30.5 | 0
Boca de salida de aire cuadrada, de medidas exteriores de 140x140 mm, para conducto circular, rectangular, cuadrado u oval; para instalación en paramento exterior o interior. Totalmente montada; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MS020 | Partida | ud | BOCA SALIDA CUADRADA 240x240 mm PLÁSTICO | [6 empty] | 0 | 31.19 | 0
Boca de salida de aire cuadrada, de medidas exteriores de 140x140 mm, para conducto circular, rectangular, cuadrado u oval; para instalación en paramento exterior o interior. Totalmente montada; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23MS | 1 | 0 | 0
m22E23MR | Capítulo |  | REGULACIÓN CAUDAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MR010 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL D=100 | [6 empty] | 0 | 116.63 | 0
Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23MR020 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL D=200 | [6 empty] | 0 | 146.67 | 0
Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 200 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23MR030 | Partida | ud | REGULADOR DE CAUDAL D=400 | [6 empty] | 0 | 451.59 | 0
Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro 400 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. Conforme a CTE DB-HS-3 y RITE (RD 1027/2007).
m22E23MR040 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA HASTA 1 kW | [6 empty] | 0 | 2650.05 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia hasta 1kW. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23MR050 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA ENTRE 1,1 Y 5 kW | [6 empty] | 0 | 3112.24 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia entre 1,1 y 5kW. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23MR060 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA ENTRE 5,1 Y 10 kW | [6 empty] | 0 | 3848.93 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia entre 5,1 y 10kW. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23MR070 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA ENTRE 10,1 Y 15 kW | [6 empty] | 0 | 4883.81 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia entre 10,1 y 15kW. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23MR080 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA ENTRE 15,1 Y 22 kW | [6 empty] | 0 | 8238.55 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia entre 15,1 y 22kW. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23MR090 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA ENTRE 22,1 Y 30 kW | [6 empty] | 0 | 8517.35 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia entre 22,1 y 30kW. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23MR100 | Partida | ud | SISTEMA REGULACIÓN DE CAUDAL POR VARIACIÓN DE FRECUENCIA ENTRE 30,1 Y 45 kW | [6 empty] | 0 | 10959.73 | 0
Suministro e instalación de armario eléctrico de potencia con todos los elementos necesarios para seguridad y control del motor incluyendo variador de frecuencia de potencia entre 30,1 y 45kW. Totalmente instalado y funcionando.
[9 empty] | Total m22E23MR | 1 | 0 | 0
m22E23MI | Capítulo |  | INSTALACIONES COMPLETAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23MI011 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC AUTORREGULABLE INDIVIDUAL VIVIENDA 2 BAÑOS Y ASEO PVC CIRCULAR | [6 empty] | 0 | 920.55 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), autorregulable, de hábitat individual, para una vivienda con cocina, 2 cuartos de baño y aseo; formado por grupo extractor VMC compacto autorregulable con ventilador centrífugo, conductos de extracción de aire en PVC circular rígido, bocas de extracción autorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores autorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI021 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC AUTORREGULABLE INDIVIDUAL VIVIENDA 2 BAÑOS Y ASEO PVC RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 942.65 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), autorregulable, de hábitat individual, para una vivienda con cocina, 2 cuartos de baño y aseo; formado por grupo extractor VMC compacto autorregulable con ventilador centrífugo, conductos de extracción de aire en PVC rectangular rígido, bocas de extracción autorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores autorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI031 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC AUTORREGULABLE INDIVIDUAL VIVIENDA 2 BAÑOS Y ASEO GALVANIZADO | [6 empty] | 0 | 1051.41 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), autorregulable, de hábitat individual, para una vivienda con cocina, 2 cuartos de baño y aseo; formado por grupo extractor VMC compacto autorregulable con ventilador centrífugo, conductos de extracción de aire en tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado, bocas de extracción autorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores autorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI041 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC HIGRORREGULABLE INDIVIDUAL VIVIENDA 2 BAÑOS Y ASEO PVC CIRCULAR | [6 empty] | 0 | 1940.87 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), higrorregulable, de hábitat individual, para una vivienda con cocina, 2 cuartos de baño y aseo; formado por grupo extractor VMC compacto higrorregulable con ventilador centrífugo, conductos de extracción de aire en PVC circular rígido, bocas de extracción higrorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores higrorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI051 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC HIGRORREGULABLE INDIVIDUAL VIVIENDA 2 BAÑOS Y ASEO PVC RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 1974.7 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), higrorregulable, de hábitat individual, para una vivienda con cocina, 2 cuartos de baño y aseo; formado por grupo extractor VMC compacto higrorregulable con ventilador centrífugo, conductos de extracción de aire en PVC rectangular rígido, bocas de extracción higrorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores higrorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI061 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC HIGRORREGULABLE INDIVIDUAL VIVIENDA 2 BAÑOS Y ASEO GALVANIZADO | [6 empty] | 0 | 2083.46 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), higrorregulable, de hábitat individual, para una vivienda con cocina, 2 cuartos de baño y aseo; formado por grupo extractor VMC compacto higrorregulable con ventilador centrífugo, conductos de extracción de aire en tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado, bocas de extracción higrorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores higrorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de boca de salida de evacuación de aire, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI071 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC AUTORREGULABLE COLECTIVO VIVIENDA 2 BAÑOS PVC CIRCULAR | [6 empty] | 0 | 537.44 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), autorregulable, de hábitat colectivo, sin incluir conductos generales de extracción y equipos de extracción, para una vivienda con cocina y 2 cuartos de baño; formado por conductos de extracción de aire en PVC circular rígido, bocas de extracción autorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores autorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI081 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC AUTORREGULABLE COLECTIVO VIVIENDA 2 BAÑOS PVC RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 550.47 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), autorregulable, de hábitat colectivo, sin incluir conductos generales de extracción y equipos de extracción, para una vivienda con cocina y 2 cuartos de baño; formado por conductos de extracción de aire en PVC circular rígido, bocas de extracción autorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores autorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI091 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC AUTORREGULABLE COLECTIVO VIVIENDA 2 BAÑOS GALVANIZADO | [6 empty] | 0 | 627.48 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), autorregulable, de hábitat colectivo, sin incluir conductos generales de extracción y equipos de extracción, para una vivienda con cocina y 2 cuartos de baño; formado por conductos de extracción de aire en PVC circular rígido, bocas de extracción autorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores autorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI101 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC HIGRORREGULABLE COLECTIVO VIVIENDA 2 BAÑOS PVC CIRCULAR | [6 empty] | 0 | 1181.77 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), higrorregulable, de hábitat colectivo, sin incluir conductos generales de extracción y equipos de extracción, para una vivienda con cocina y 2 cuartos de baño; formado por conductos de extracción de aire en PVC circular rígido, bocas de extracción higrorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores higrorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI111 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC HIGRORREGULABLE COLECTIVO VIVIENDA 2 BAÑOS PVC RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 1203.67 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), higrorregulable, de hábitat colectivo, sin incluir conductos generales de extracción y equipos de extracción, para una vivienda con cocina y 2 cuartos de baño; formado por conductos de extracción de aire en PVC rectangular rígido, bocas de extracción higrorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores higrorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
m22E23MI121 | Partida | ud | INSTALACIÓN VMC HIGRORREGULABLE COLECTIVO VIVIENDA 2 BAÑOS GALVANIZADO | [6 empty] | 0 | 1280.68 | 0
Instalación completa de ventilación mecánica controlada (VMC), higrorregulable, de hábitat colectivo, sin incluir conductos generales de extracción y equipos de extracción, para una vivienda con cocina y 2 cuartos de baño; formado por conductos de extracción de aire en tubo helicoidal de chapa de acero galvanizado, bocas de extracción higrorregulables en baños y cocina, colocadas en falso techo o paramentos y aireadores higrorregulables colocados en carpintería exterior. Totalmente terminada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-3. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
[9 empty] | Total m22E23MI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23M | 1 | 0 | 0
m22E23T | Capítulo |  | MONTAJES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23T010 | Partida | ud | MONTAJE SPLIT PARED PREV/DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 218.52 | 0
Montaje de split de pared previamente desmontado realizado por instalador autorizado, incluye conexión de tuberías de cobre deshidratado, interconexión eléctrica con condensador, colocación de aislamiento, carga de gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.
m22E23T020 | Partida | ud | MONTAJE CASSETTE TECHO PREV/DESMONTADO C/REMATE | [6 empty] | 0 | 272.46 | 0
Montaje de cassette de techo previamente desmontado realizado por instalador autorizado, incluye sujeción a tirantes de acero descolgados, remates de falso techo con cassette, conexión de tuberías de cobre deshidratado, interconexión eléctrica con condensador, colocación de aislamiento, carga de gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de material auxiliar y medios auxiliares.
m22E23T030 | Partida | ud | MONTAJE CONDENSADOR A.AC. PREV/DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 92.92 | 0
Montaje de unidad exterior condensadora previamente desmontada realizado por instalador autorizado, a una altura máxima de 2,5 m. Incluye conexión de tuberías de cobre deshidratado, interconexión eléctrica con unidad interior, colocación de aislamiento, carga de gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.
m22E23T040 | Partida | ud | MONTAJE AIREADOR VENTILACIÓN PREV/DESMONTADO EN CARPINTERÍA | [6 empty] | 0 | 11.55 | 0
Montaje de aireador de ventilación previamente desmontado en capialzado de carpintería exterior por medios manuales, incluso limpieza de zona de colocación, i/p.p. de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E23T050 | Partida | ud | MONTAJE BOCA EXTRACCIÓN PREV/DESMONTADA EN FALSO TECHO | [6 empty] | 0 | 16.78 | 0
Montaje de boca de extracción previamente desmontada en falso techo por medios manuales, incluida la conexión con conducto de extracción, limpieza de zona de colocación. I/p.p. de material auxiliar, tornillería y medios auxiliares.
m22E23T060 | Partida | ud | MONTAJE EXTRACTOR DE VENTILACIÓN PREV/DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 96.35 | 0
Montaje de extractor previamente desmontado realizado por instalador autorizado, incluye colocación de anclajes, conexionado eléctrico y de tubos de ventilación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.
m22E23T070 | Partida | ud | MONTAJE REJILLA VENTILACIÓN PREV/DESMONTADA EN FALSO TECHO | [6 empty] | 0 | 15.52 | 0
Montaje de rejilla de ventilación previamente desmontada en falso techo por medios manuales, incluso conexionado a tubo de ventilación y recibido, i/p.p. de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E23T080 | Partida | m | MONTAJE TUBO EXTRACC/VENT PREV/DESMONTADO S/FALSO TECHO | [6 empty] | 0 | 25.14 | 0
Montaje de tubo de extracción de chapa previamente desmontado sobre falso techo por medios manuales, incluso anclaje, conexión a red principal de ventilación, limpieza de zona de colocación, i/p.p. de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E23T090 | Partida | ud | MONTAJE CAPERUZA METÁLICA VENTILACIÓN PREV/DESMONTADA | [6 empty] | 0 | 83.02 | 0
Montaje de caperuza metálica de chimenea de ventilación previamente desmontada sobre chimenea de ladrillo por medios manuales, incluso anclaje, limpieza de zona de colocación, i/p.p. de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.
m22E23T100 | Partida | ud | MONTAJE DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE (PEQUEÑO TAMAÑO) | [6 empty] | 0 | 216.9 | 0
Montaje de equipo de producción de aire, unidad exterior pequeño tamaño (spli, miniVRV, o similares), ya existente, previamente desmontada; i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad.
m22E23T110 | Partida | ud | MONTAJE DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE (TAMAÑO MEDIO) | [6 empty] | 0 | 499.47 | 0
Montaje de equipo de producción de aire, unidad exterior tamaño mediano (VRV, ROOF-TOP, bomba aire-agua, o similares), ya existente, previamente desmontada; i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad.
m22E23T120 | Partida | ud | MONTAJE DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE AIRE (GRAN TAMAÑO) | [6 empty] | 0 | 781.24 | 0
Montaje de equipo de producción de aire, unidad exterior gran tamaño (enfriadora, torre de refrigeración y similares), ya existente, previamente desmontada; i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad.
m22E23T130 | Partida | ud | MONTAJE DE UNIDAD TERMINAL DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 0 | 167.77 | 0
Montaje de unidad terminal de climatización (cassette de cualquier tipo, fancoil, unidad mural, etc...) ya existente, previamente desmontada, i/elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad.
m22E23T140 | Partida | ud | DESCARGA REFRIGERANTE CONTAMINANTE | [6 empty] | 0 | 217.67 | 0
Descarga de refrigerante R-22 u otro obsoleto de los circuitos de una unidad de climatización, incluyendo la parte proporcional de los elementos necesarios para su retirada y eliminación por gestor autorizado.
[9 empty] | Total m22E23T | 1 | 0 | 0
m22E23J | Capítulo |  | SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN (BMS) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23J010 | Partida | ud | CONTROLADOR SERVIDOR AUTOMATIZACIÓN GESTIÓN SISTEMA BMS | [6 empty] | 0 | 3527.16 | 0
Suministro e instalación de controlador servidor de automatización para la gestión del sistema BMS, para carril DIN, alimentado a 230V, con CPU, controlador de al menos 16 Entradas/Salidas (Universales, Analógicas), que facilite la gestión del propio BMS como webserver y con comunicaciones a través de protocolos estándar tipo BacNet, ModBus Nativo, autodireccionable, y soportando TCP/IP, LAN, DHCP/DNS, HTTP, NTP, SMTP... Incluida base de conexión. Totalmente instalado.
m22E23J020 | Partida | ud | FUENTE ALIMENTACIÓN SUMINISTRO A MÓDULOS DEL BMS | [6 empty] | 0 | 337.6 | 0
Suministro e instalación de fuente de alimentación para el suministro de energía al resto de módulos del sistema BMS. 24V. Compatible con el sistema de automatización instalación. Incluida base de conexión. Totalmente instalado.
m22E23J030 | Partida | ud | MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS BMS CON AL MENOS 8 SALIDAS DIGITALES | [6 empty] | 0 | 657.27 | 0
Suministro e instalación de módulo de Entradas/Salidas, compatible con el sistema de automatización instalado, de montaje en carril DIN, con al menos 8 Salidas Digitales, para el control y monitorización de equipos desde el BMS. Incluida base de conexión. Totalmente instalado.
m22E23J040 | Partida | ud | MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS DEL BMS CON AL MENOS 8 SALIDAS ANALÓGICAS | [6 empty] | 0 | 780.38 | 0
Suministro e instalación de módulo de Entradas/Salidas, compatible con el sistema de automatización instalado, de montaje en carril DIN, con al menos 8 Salidas Analógicas, para el control y monitorización de equipos desde el BMS. Incluida base de conexión. Totalmente instalado.
m22E23J050 | Partida | ud | MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS DEL BMS CON AL MENOS 16 ENTRADAS DIGITALES | [6 empty] | 0 | 519.11 | 0
Suministro e instalación de módulo de Entradas/Salidas, compatible con el sistema de automatización instalado, de montaje en carril DIN, con al menos 16 Entradas Digitales, para el control y monitorización de equipos desde el BMS. Incluida base de conexión. Totalmente instalado.
m22E23J060 | Partida | ud | MÓDULO DE ENTRADAS/SALIDAS DEL BMS CON AL MENOS 8 ENTRADAS UNIVERSALES | [6 empty] | 0 | 782.55 | 0
Suministro e instalación de módulo de Entradas/Salidas, compatible con el sistema de automatización instalado, de montaje en carril DIN, con al menos 8 Entradas Universales, para el control y monitorización de equipos desde el BMS. Incluida base de conexión. Totalmente instalado.
m22E23J070 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS E/S (3U, 1D Y 6TR) | [6 empty] | 0 | 939.04 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto, compatible con el sistema de automatización instalado, multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como lógicas de control avanzadas, con al menos las siguientes Entradas/Salidas (3 Universales, 1 Digital y 6 Triac). Con comunicaciones BACnet/IP y alimentación 24 V. Totalmente instalado.
m22E23J080 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS E/S (3U, 2D Y 4TR) | [6 empty] | 0 | 1152.4 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto, compatible con el sistema de automatización instalado, multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como lógicas de control avanzadas, con al menos las siguientes Entradas/Salidas (3 Universales, 2 Digitales y 4 Triac). Con comunicaciones BACnet/IP y alimentación 24 V. Totalmente instalado.
m22E23J090 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS E/S (6U, 6TR o A) | [6 empty] | 0 | 1393.08 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto, compatible con el sistema de automatización instalado, multiuso, libremente programable, basado en IP para realizar funciones clave para el edificio como lógicas de control avanzadas, con al menos las siguientes Entradas/Salidas (6 Universales, y 6 Triac o Analógicas). Con comunicaciones BACnet/IP y alimentación 24 V. Totalmente instalado.
m22E23J100 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS E/S (3U, 4TR) | [6 empty] | 0 | 519.18 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto, con estrategia programable o para aplicaciones VAV, compatible con el sistema de automatización instalado, con protocolo de comunicación, al menos BACnet/IP y alimentación 24V. Con al menos las siguientes Entradas/Salidas (3 Universales y 4 Triac). Totalmente instalado.
m22E23J110 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS E/S (3U, 2TR) Y 1 ACTUADOR | [6 empty] | 0 | 587.84 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto, con estrategia programable o para aplicaciones VAV, compatible con el sistema de automatización instalado, con protocolo de comunicación, al menos BACnet/IP y alimentación 24V. Con al menos las siguientes Entradas/Salidas (3 Universales y 2 Triac) y un actuador de compuerta. Totalmente instalado.
m22E23J120 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS PARA UNIDADES TERMINALES, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS 4E, 1S | [6 empty] | 0 | 390.04 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto para unidades terminales, por ejemplo, para realizar funciones clave de HVAC para el edificio como lógicas de control avanzadas. Con estrategia personalizable o libremente programable, y compatible con el sistema de automatización instalado. Con al menos 4 Entradas (Universales, Digitales o Termistoras) y 1 Salida (Relé). Con comunicaciones BACnet/IP y alimentación 24V. Totalmente instalado.
m22E23J130 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS PARA UNIDADES TERMINALES, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS 4E Y 4S | [6 empty] | 0 | 402.19 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto para unidades terminales, por ejemplo, para realizar funciones clave de HVAC para el edificio como lógicas de control avanzadas. Con estrategia personalizable o libremente programable, y compatible con el sistema de automatización instalado. Con al menos 4 Entradas (Universales, Digitales o Termistoras) y 4 Salidas (Relé). Con comunicaciones BACnet/IP y alimentación 24V. Totalmente instalado.
m22E23J140 | Partida | ud | CONTROLADOR COMPACTO DEL BMS PARA UNIDADES TERMINALES, COMUNIC.BACNET/IP, AL MENOS 8E Y 1S | [6 empty] | 0 | 491.83 | 0
Suministro e instalación de controlador compacto para unidades terminales, por ejemplo, para realizar funciones clave de HVAC para el edificio como lógicas de control avanzadas. Con estrategia personalizable o libremente programable, y compatible con el sistema de automatización instalado. Con al menos 8 Entradas (Universales, Digitales o Termistoras) y 1 Salida (Relé). Con comunicaciones BACnet/IP y alimentación 24V. Totalmente instalado.
m22E23J150 | Partida | ud | SENSOR DE TEMPERATURA, CON MEDICIÓN DIGITAL PARA EL BMS | [6 empty] | 0 | 110.93 | 0
Suministro e instalación de sensor de temperatura, con medición digital, compatible con el sistema de automatización instalado y comunicaciones para dicho BMS. Totalmente instalado.
m22E23J160 | Partida | ud | SENSOR DE TEMPERATURA Y DE CO2, CON MEDICIÓN DIGITAL PARA EL BMS | [6 empty] | 0 | 472.23 | 0
Suministro e instalación de sensor de temperatura y de CO2, con medición digital, compatible con el sistema de automatización instalado y comunicaciones para dicho BMS. Totalmente instalado.
m22E23J170 | Partida | ud | SENSOR DE TEMPERATURA Y DE HUMEDAD RELATIVA, CON MEDICIÓN DIGITAL PARA EL BMS | [6 empty] | 0 | 322.94 | 0
Suministro e instalación de sensor de temperatura y de humedad relativa, con medición digital, compatible con el sistema de automatización instalado y comunicación bus para dicho BMS. Totalmente instalado.
m22E23J180 | Partida | ud | SENSOR DE TEMPERATURA, DE HUMEDAD RELATIVA Y DE CO2, CON MEDICIÓN DIGITAL PARA EL BMS | [6 empty] | 0 | 636.16 | 0
Suministro e instalación de sensor de temperatura, de humedad relativa y de CO2, con medición digital, compatible con el sistema de automatización instalado y comunicación bus para dicho BMS. Totalmente instalado.
m22E23J190 | Partida | ud | PANTALLA PARA CONTROL, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BMS CON AL MENOS 8" | [6 empty] | 0 | 2261.74 | 0
Suministro e instalación de pantalla para control, supervisión y mantenimiento del sistema de control BMS instalado en el edificio, con un tamaño de al menos 8", con diversos puertos de conexión y supervisión. Totalmente instalado.
m22E23J200 | Partida | ud | CABLE PARA LA CONEXIÓN DEL SERVIDOR DE AUTOMATIZACIÓN CON LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN DEL BMS | [6 empty] | 0 | 51.69 | 0
Suministro e instalación de m de cable para la conexión del controlador servidor de automatización del sistema de control BMS del edificio con los módulos de expansión requeridos. Totalmente instalado.
m22E23J210 | Partida | ud | MÓDULO DE RELÉS PARA SU CONEXIONADO EN EL BMS | [6 empty] | 0 | 144.83 | 0
Suministro e instalación de pack o módulo de relés para su conexionado a actuadores (on-off) o a las salidas analógicas correspondientes, compatible con el sistema de control BMS del edificio. Totalmente instalado.
m22E23J220 | Partida | ud | TARJETA DE COMUNICACIONES, COMPATIBLE CON EL BMS | [6 empty] | 0 | 267.85 | 0
Suministro e instalación de tarjeta de comunicaciones, compatible con el sistema de control BMS del edificio. Totalmente instalado.
m22E23J230 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA CONTROLABLE MEDIANTE ACTUADOR COMPATIBLE CON EL BMS, DE HASTA 4" | [6 empty] | 0 | 426.36 | 0
Suministro e instalación de válvula de mariposa controlable mediante actuador compatible con el BMS del edificio, de hasta 4", con cuerpo de fundición dúctil y anillo o disco en acero inoxidable. Para aplicaciones de agua de consumo: calefacción, sistemas de gestión de calderas... PN16, con al menos Kv=760 y válida para agua con temperaturas en el rango -10ºC hasta 100ºC. Totalmente instalado.
m22E23J240 | Partida | ud | ACTUADOR ROTATIVO PARA VÁLVULAS DE MARIPOSA DE HASTA 4", CONTROLADO POR EL BMS | [6 empty] | 0 | 423.59 | 0
Suministro e instalación de actuador rotativo para válvulas de mariposa hasta 4", controlado por el BMS del edificio mediante una o varias estrategias (todo nada, 3P, 0-10V, proporcional...). Alimentación eléctrica a 230V, consumo 3W. Ángulo de rotación 90º. Indicación de posición mecánica. Protección IP54. Permite desembrague para rotación manual. Totalmente instalado.
m22E23J250 | Partida | ud | VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 2 O 3 VÍAS, DE HASTA DN40, CON ACTUADOR COMATIBLE CON EL BMS | [6 empty] | 0 | 517.77 | 0
Suministro e instalación de válvula de regulación de 2 o 3 vías, de hasta DN40, con actuador compatible con el BMS del edificio, con al menos Kvs=24 y PN16 o superior. Válida para gestionar agua caliente y fría con soluciones de glicol en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Totalmente instalado.
m22E23J260 | Partida | ud | ACTUADOR ELECTROMECÁNICO, PARA VÁLVULAS DE 2 O 3 VÍAS, DE HASTA DN40, CONTROLADO POR EL BMS | [6 empty] | 0 | 447.31 | 0
Suministro e instalación de actuador electromecánico para válvulas de dos o tres vías, de hasta DN40, controlado por el BMS del edificio mediante una o varias estrategias (todo nada, 3P, 0-10V, proporcional...). Con tiempo de apertura menor o igual de 300s según la estrategia. Alimentación a 24V CA y protección IP54. Totalmente instalado.
m22E23J270 | Partida | ud | VÁLVULA REGULACIÓN PICV HASTA DN40, CONTROLABLE MEDIANTE ACTUADOR COMPATIBLE CON EL BMS | [6 empty] | 0 | 1011.23 | 0
Suministro e instalación de válvula de regulación y de limitación de caudal independientes de la presión (PICV) de hasta DN40, controlable mediante actuador compatible con el BMS del edificio. Para uso en circuitos de calentamiento y refrigeración hidráulicos. Con al menos Qmáximo: 7.500 l/h. Presión diferencial: 35-400 kPa. Presión: PN16. Temperatura del medio: -10ºC a + 120ºC. Totalmente instalado.
m22E23J280 | Partida | ud | ACTUADOR PARA VÁLVULAS PICV, HASTA 40DN, CONTROLADO POR EL BMS | [6 empty] | 0 | 484.16 | 0
Suministro e instalación de regulación y de limitación de caudal independientes de la presión (PICV) de hasta DN40, controlado por el BMS del edificio con posibilidad de elección entre control (modulante, flotante...). Alimentación 24Vac y protección IP54. Con indicación de posición o señal de feedback.
m22E23J290 | Partida | ud | PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE, COMPATIBLE Y CONTROLABLE DESDE EL BMS | [6 empty] | 0 | 91.69 | 0
Suministro e instalación de presostato diferencial para aire, compatible y controlable desde el BMS. Con ajuste de presiones diferenciales en el rango: 50...500Pa. Temperatura del medio: -20ºC a 85ºC. Protección IP54. Para aplicaciones de interrupción de aire, control de filtros, ventiladores, etc., y en instalaciones de aire acondicionado o ventilación con gases no agresivos en aire. Totalmente instalado.
m22E23J300 | Partida | ud | CALORÍMETRO POR ULTRASONIDOS, COMPATIBLE Y CONTROLABLE DESDE EL BMS DEL EDIFICIO, DE HASTA DN100 | [6 empty] | 0 | 3964.46 | 0
Suministro e instalación de calorímetro por ultrasonidos para calefacción y refrigeración, compatible y controlable desde el BMS del edificio, de hasta DN100, PN25 y distancia entre vías de hasta 360 mm. Alimentación de pila de litio, 230Vac o 24Vac, y comunicación integrada. Totalmente instalado.
m22E23J310 | Partida | ud | TRABAJO DE INTEGRACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS DEL BMS | [6 empty] | 0 | 759.43 | 0
Trabajo de integración, programación y pruebas para la completa instalación del sistema de control de edificio BMS.
[9 empty] | Total m22E23J | 1 | 0 | 0
m22E23Q | Capítulo |  | EQUIPOS AUTÓNOMOS COMPACTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E23Q010 | Partida | ud | CLIMATIZADOR AUTÓNOMO PEQUEÑO CAUDAL BATERÍA AGUA | [6 empty] | 0 | 25521.84 | 0
Suministro y montaje de climatizador autónomo de alta eficiencia para aire primario con doble recuperación de calor, frigorífica y estática con estructura realizada con perfilería de aluminio lacado al horno y paneles de cierre fabricados en chapa galvanizada lacada al horno con aislamiento termo-acústico interior. Color RAL 7035. Sistema frigorífico: Equipo inverter de serie. Circuito frigorífico regenerativo en el que el grupo frigorífico y el recuperador de calor estático trabajan de forma cooperativa para maximizar el rendimiento térmico y la recuperación de energía. Potencias térmicas grupo frigorífico: Potencia frigorífica total: 16,80 kW. Potencia calorífica total: 20,90 kW con Pot. recuperada (modo frío): 4,30 kW y Pot. recuperada (modo calor): 7,60 kW. Ventiladores de accionamiento directo de serie. Sistema de ventilación: Caudal aire de impulsión 3.000 m³/h y Caudal aire de retorno 3.000 m³/h. Presión disponible impulsión 150 Pa. Presión disponible retorno 150 Pa. Recuperación de energía: Recuperador de calor aire-aire estático de flujo cruzado fabricado en aluminio + recuperación frigorífica (termodinámica) en batería exterior. Batería de recalentamiento con válvula de tres vías integrada en el control ACE-03. Compuerta motorizada para free-cooling ACE-03. Humectador adiabático de aguas perdidas con panel de celulosa, cuba de acero inoxidable, lámparas UV y bomba, para equipos AB/AC hasta 5000 m³/h (sin incluir). Conjunto de lámparas ultravioleta de una fila para equipos AB y ACE hasta 5000 m³/h, incluso radiómetro. El equipo dispone de un Filtrado F6 en ambas entradas de recuperador para ACE-03 con guías en el interior del equipo, Filtrado F8 para ACE-03 con guías en el interior del equipo. Filtrado: De serie (filtrado G4 en toma de aire exterior y retorno) y opcionalmente, filtrado F8 en impulsión, F6 en tomas del recuperador, etc. Sistema eléctrico: Cuadro eléctrico completo dotado de disyuntores e interruptores térmicos. Detector de fallo de fase. Regulación y control: Regulación electrónica por microprocesador. Mando a distancia dotado de amplio display de cristal líquido con iluminación, selectores de temperatura, modo de funcionamiento y calendario programador. Medición de temperatura exterior e impulsión. Comunicación web y Modbus de serie. El equipo tiene un consumo total en refrigeración: 4,57 kW y en calefacción: 3,48 kW. Incluidas sondas termostáticas en impulsión y retorno que controlan los compresores tipo inverter, así como los variadores de frecuencia en los sistemas de ventilación. Incluye conexionado y cableado del sistema para funcionamiento totalmente autónomo, instalado de acuerdo a normativa. Totalmente instalado y funcionando.
m22E23Q020 | Partida | ud | MÓDULO ULTRAVIOLETA PARA 3.000 m3/h | [6 empty] | 0 | 2456.74 | 0
Suministro e instalación de módulo ultravioleta formado por un conjunto de 2 lámparas ultravioleta con un poder de radiación de 24 W cada una, de una fila para un caudal de hasta 3.000 m3/h, incluso radiómetro, formado por caja de aleación de aluminio + magnesio altamente reflectante de la radiación UVC, de las dimensiones exactas para insertar en conducto existente. Cuenta con registro para permitir el cambio de las lámparas cuando se precise. El conducto no se suministra aislado. Estructura portalámparas en aluminio, montada en el interior del tramo de conducto. Lámparas UVC montadas en el portalámparas y cableadas hasta cuadro de control. Cuadro de control adosado a plenum/conducto conteniendo los balastros de las lámparas y los elementos de control. Potencia específica 0,0160 Wh/m3.
[9 empty] | Total m22E23Q | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E23 | 1 | 0 | 0
m22E24 | Capítulo |  | GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24A | Capítulo |  | ACOMETIDAS DE GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24AA | Capítulo |  | ACOMETIDAS DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24AA010 | Partida | ud | ACOMETIDA GAS EN CARGA TUBO ACERO DN=90 mm-1" ASTM-A-106 Gr B | [6 empty] | 0 | 772.01 | 0
Acometida para suministro de gas en acero sin soldadura de D=1", fabricada conforme a la norma ASTM A106 Grado B, con protección anticorrosiva mediante una capa de imprimación y doble encintado plástico anticorrosivo. Instalado según norma UNE 60310:2015/1M:2018 o UNE 60311:2015/1M:2018, para redes de distribución de gas hasta 1,5 m de longitud, desde la red general de PEAD de 90 mm de diámetro, con collarín de toma en carga de polietileno electrosoldable, tallo de transición PE-AC, tubería a válvula de acometida (alojada en arqueta de polipropileno) y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería, cinta de balizamiento, pruebas y certificados.
m22E24AA020 | Partida | ud | ACOMETIDA GAS EN CARGA TUBO ACERO DN=90 mm-2" ASTM-A-106 Gr B | [6 empty] | 0 | 936.79 | 0
Acometida para suministro de gas en acero sin soldadura de D=2", fabricada conforme a la norma ASTM A106 Grado B, con protección anticorrosiva mediante una capa de imprimación y doble encintado plástico anticorrosivo. Instalado según norma UNE 60310:2015/1M:2018 o UNE 60311:2015/1M:2018, para redes de distribución de gas hasta 1,5 m de longitud, desde la red general de PEAD de 90 mm de diámetro, con collarín de toma en carga de polietileno electrosoldable, tallo de transición PE-AC, tubería a válvula de acometida (alojada en arqueta de polipropileno) y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería, cinta de balizamiento, pruebas y certificados.
m22E24AA030 | Partida | ud | ACOMETIDA GAS ENTERRADA TUBO ACERO DN=90 mm-3" ASTM-A-106 Gr B | [6 empty] | 0 | 1213.2 | 0
Acometida para suministro de gas en acero sin soldadura de D=3", fabricada conforme a la norma ASTM A106 Grado B, con protección anticorrosiva mediante una capa de imprimación y doble encintado plástico anticorrosivo. Instalado según norma UNE 60310:2015/1M:2018 o UNE 60311:2015/1M:2018, para redes de distribución de gas hasta 1,5 m de longitud, desde la red general sin carga de PEAD de 90 mm de diámetro, con te igual de polietileno electrosoldable, tallo de transición PE-AC, tubería a válvula mariposa de fundición embridada (alojada en arqueta de polipropileno) y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería, cinta de balizamiento, pruebas y certificados. Coste del corte de suministro no incluido.
[9 empty] | Total m22E24AA | 1 | 0 | 0
m22E24AP | Capítulo |  | ACOMETIDAS DE POLIETILENO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24AP010 | Partida | ud | ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA CON TOMA EN CARGA POLIETILENO PE80 D=90/32 mm | [6 empty] | 0 | 703.2 | 0
Acometida para suministro de gas en polietileno de alta densidad D=32 mm, fabricada conforme a la norma UNE-EN 1555-1:2011. Instalado según norma UNE 60310:2015/1M:2018 o UNE 60311:2015/1M:2018, para redes de distribución de gas hasta 1,5 m de longitud, desde la red general de PEAD de 90 mm de diámetro, con collarín de toma en carga de polietileno electrosoldable, codo electrosoldable, tubería a válvula de acometida (alojada en arqueta de polipropileno) y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería, cinta de balizamiento, pruebas y certificados.
m22E24AP020 | Partida | ud | ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA CON TOMA EN CARGA POLIETILENO PE80 D=90/63 mm | [6 empty] | 0 | 804.09 | 0
Acometida para suministro de gas en polietileno de alta densidad D=63 mm, fabricada conforme a la norma UNE-EN 1555-1:2011. Instalado según norma UNE 60310:2015/1M:2018 o UNE 60311:2015/1M:2018, para redes de distribución de gas hasta 1,5 m de longitud, desde la red general de PEAD de 90 mm de diámetro, con collarín de toma en carga de polietileno electrosoldable, codo electrosoldable, tubería a válvula de acometida (alojada en arqueta de polipropileno) y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería, cinta de balizamiento, pruebas y certificados.
m22E24AP030 | Partida | ud | ACOMETIDA DE GAS ENTERRADA SIMPLE POLIETILENO PE80 D=90/32 mm | [6 empty] | 0 | 888.65 | 0
Acometida para suministro de gas en polietileno de alta densidad D=32 mm, fabricada conforme a la norma UNE-EN 1555-1:2011. Instalado según norma UNE 60310:2015/1M:2018 o UNE 60311:2015/1M:2018, para redes de distribución de gas hasta 1,5 m de longitud, desde la red general de PEAD de 90 mm de diámetro, con collarín de toma simple sin carga de polietileno electrosoldable, codo electrosoldable, tubería a válvula de acometida (alojada en arqueta de polipropileno) y conexión al armario de regulación. Totalmente terminada; i/p.p. de excavación, reposición de zanja para tubo, protección de tubería, cinta de balizamiento, pruebas y certificados. Coste del corte de suministro no incluido.
[9 empty] | Total m22E24AP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E24A | 1 | 0 | 0
m22E24B | Capítulo |  | CONTADORES DE GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24BD | Capítulo |  | BATERÍAS CONTADORES DOMÉSTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24BD010 | Partida | ud | BATERÍA 1 CONTADOR GAS G-4 ENTRADA 2-5 bar, LECTURA 22 mbar | [6 empty] | 0 | 611.66 | 0
Batería de uso doméstico de 1 contador de gas de membrana tipo BK/G-4 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 22 mbar con entrada y salida de 7/8". Montaje sobre armario de regulación normalizado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de dimensiones 520x536x230 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 5 bar, caudal máximo de 6 m3/h, regulador de presión de seguridad, filtros, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexión de salida mediante racor de 1".
m22E24BD020 | Partida | ud | BATERÍA 2 CONTADORES GAS G-4 ENTRADA 2-5 bar, LECTURA 22 mbar | [6 empty] | 0 | 871.63 | 0
Batería de uso doméstico de 2 contadores de gas de membrana tipo BK/G-4 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 22 mbar con entrada y salida de 7/8". Montaje sobre armario de regulación normalizado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de dimensiones 525x695x232 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 5 bar, caudal máximo de 12 m3/h, reguladores de presión de seguridad, filtros, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexiones de salida mediante racor de 1".
m22E24BD030 | Partida | ud | BATERÍA 1 CONTADOR GAS G-6 ENTRADA 2-5 bar, LECTURA 22 mbar | [6 empty] | 0 | 2092.78 | 0
Batería de uso doméstico de 1 contador de gas de membrana tipo G-6 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 22 mbar con entrada y salida de 1 1/4". Montaje sobre armario de regulación normalizado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de dimensiones 520x700x230 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 5 bar, caudal máximo de 10 m3/h, regulador de presión de seguridad, filtros, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexión de salida mediante racor de 1 1/4".
m22E24BD040 | Partida | ud | BATERÍA 2 CONTADORES GAS G-6 ENTRADA 2-5 bar, LECTURA 22 mbar | [6 empty] | 0 | 3035.13 | 0
Batería de uso doméstico de 2 contadores de gas de membrana tipo G-6 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 22 mbar con entrada y salida de 1 1/4". Montaje sobre armario de regulación normalizado de chapa de acero galvanizado de dimensiones 1070x770x400 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 5 bar, caudal máximo de 20 m3/h, regulador de presión de seguridad MPB-MPA, válvula de entrada monobloc para tubería acero de 1", válvula de cierre individual, regulador de presión MPA-BP Qa=10 m3/h, contador y conexiones de salida mediante racor de 1 1/4".
m22E24BD050 | Partida | ud | BATERÍA 1 CONTADOR GAS G-4 ENTRADA 0,4 bar, LECTURA 22 mbar | [6 empty] | 0 | 352.32 | 0
Batería de uso doméstico de 1 contador de gas de membrana tipo BK/G-4 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 22 mbar con entrada y salida de 7/8". Montaje sobre armario de regulación normalizado de PVC de dimensiones 485x350x195 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 0,4 bar, caudal máximo de 6 m3/h, regulador de presión de seguridad, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexión de salida mediante racor de 1".
m22E24BD060 | Partida | ud | BATERÍA 2 CONTADORES GAS G-4 ENTRADA 0,4 bar, LECTURA 22 mbar | [6 empty] | 0 | 952.09 | 0
Batería de uso doméstico de 2 contadores de gas de membrana tipo BK/G-4 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 22 mbar con entrada y salida de 7/8". Montaje sobre armario de regulación normalizado de PVC de dimensiones 520x700x230 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 0,4 bar, caudal máximo de 6 m3/h, regulador de presión de seguridad, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexión de salida mediante racor de 1".
m22E24BD070 | Partida | ud | BATERÍA 1 CONTADOR GAS G-6 ENTRADA 2-5 bar, LECTURA 150 mbar | [6 empty] | 0 | 1571.42 | 0
Batería de uso doméstico de 1 contador de gas de membrana tipo G-6 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 150 mbar con entrada y salida de 1 1/4". Montaje sobre armario de regulación normalizado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de dimensiones 520x536x230 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 5 bar, caudal máximo de 10 m3/h, regulador de presión de seguridad, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexión de salida mediante racor de 1 1/4".
m22E24BD080 | Partida | ud | BATERÍA 1 CONTADOR GAS G-16 ENTRADA 2-5 bar, LECTURA 150-300 mbar | [6 empty] | 0 | 1315.27 | 0
Batería de uso doméstico de 1 contador de gas de membrana tipo G-16 (UNE 60670-5:2014 punto 7.1), lectura a 150-300 mbar con entrada y salida de 2". Montaje sobre armario de regulación normalizado chapa de acero galvanizada de 800x600x300 mm conforme UNE 60404-1:2015, para una presión máxima de entrada de 5 bar, caudal máximo de 25 m3/h, regulador de presión de seguridad, filtro, válvula de entrada monobloc para tubería PE de 20 o 32 mm y/o acero de 1" y conexión de salida mediante válvula de esfera de 1 1/2".
[9 empty] | Total m22E24BD | 1 | 0 | 0
m22E24BG | Capítulo |  | BATERÍAS CONTADORES GRANDES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24BG011 | Partida | ud | CONTADOR DE GAS DE MEMBRANA G-16 0,5 bar | [6 empty] | 0 | 639.59 | 0
Suministro y montaje de contador de gas de membrana tipo G-16, fabricado en chapa de acero con recubrimiento protector anticorrosivo y cierre estanco, para caudales <25 m3/h y presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar. Instalado en armario de regulación existente con todos los elementos necesarios de corte, regulación y conexiones normalizadas de 2", conforme UNE 60670-5:2014.
m22E24BG021 | Partida | ud | CONTADOR DE GAS DE MEMBRANA G-25 0,5 bar | [6 empty] | 0 | 1003.65 | 0
Suministro y montaje de contador de gas de membrana tipo G-25, fabricado en chapa de acero con recubrimiento protector anticorrosivo y cierre estanco, para caudales <40 m3/h y presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar. Instalado en armario de regulación existente con todos los elementos necesarios de corte, regulación y conexiones normalizadas de 2 1/2", conforme UNE 60670-5:2014.
m22E24BG031 | Partida | ud | CONTADOR DE GAS DE MEMBRANA G-40 0,5 bar | [6 empty] | 0 | 2602.93 | 0
Suministro y montaje de contador de gas de membrana tipo G-40, fabricado en chapa de acero con recubrimiento protector anticorrosivo y cierre estanco, para caudales <65 m3/h y presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar. Instalado en armario de regulación existente con todos los elementos necesarios de corte, regulación y conexiones normalizadas de DN=65 mm, conforme UNE 60670-5:2014.
m22E24BG041 | Partida | ud | CONTADOR DE GAS DE MEMBRANA G-65 0,5 bar | [6 empty] | 0 | 3911.41 | 0
Suministro y montaje de contador de gas de membrana tipo G-65, fabricado en chapa de acero con recubrimiento protector anticorrosivo y cierre estanco, para caudales <100 m3/h y presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar. Instalado en armario de regulación existente con todos los elementos necesarios de corte, regulación y conexiones normalizadas de DN=80 mm, conforme UNE 60670-5:2014.
m22E24BG051 | Partida | ud | CONTADOR DE GAS DE MEMBRANA G-100 0,5 bar | [6 empty] | 0 | 5684.01 | 0
Suministro y montaje de contador de gas de membrana tipo G-100, fabricado en chapa de acero con recubrimiento protector anticorrosivo y cierre estanco, para caudales <160 m3/h y presión máxima de trabajo MOP 0,5 bar. Instalado en armario de regulación existente con todos los elementos necesarios de corte, regulación y conexiones normalizadas de DN=100 mm, conforme UNE 60670-5:2014.
[9 empty] | Total m22E24BG | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E24B | 1 | 0 | 0
m22E24D | Capítulo |  | DEPÓSITOS DE GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24DA | Capítulo |  | DEPÓSITOS DE GAS AÉREOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24DA010 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=930 mm - 1.000 l | [6 empty] | 0 | 6529.82 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=930 mm, 1.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62352:1999/1M:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA020 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=1250 mm - 1.500 l | [6 empty] | 0 | 6813.1 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=1250 mm, 1.500 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62352:1999/1M:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA030 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=1250 mm - 2.000 l | [6 empty] | 0 | 7324.63 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=1250 mm, 2.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62352:1999/1M:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA040 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=1500 mm - 3.000 l | [6 empty] | 0 | 8234.55 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=1500 mm, 3.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62352:1999/1M:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA050 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=1900 mm - 5.000 l | [6 empty] | 0 | 10589.9 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=1900 mm, 5.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62350-3:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA060 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=1900 mm - 10.000 l | [6 empty] | 0 | 14518.75 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=1900 mm, 10.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62350-3:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA070 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=2510 mm - 22.000 l | [6 empty] | 0 | 23750.06 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=2510 mm, 22.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62350-3:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA080 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=2510 mm - 27.000 l | [6 empty] | 0 | 25746.44 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=2510 mm, 27.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62350-3:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA090 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=2510 mm - 30.000 l | [6 empty] | 0 | 29002.71 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=2510 mm, 30.000 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62350-3:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DA100 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS AÉREO D=2510 mm - 49.500 l | [6 empty] | 0 | 38613.25 | 0
Depósito de gas en chapa de acero, D=2510 mm, 49.500 l de capacidad, aéreo según normas UNE 62350-3:2011, instalado sobre soportes o bancada apoyados en dos zapatas corridas, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad y grúa para montaje, terminado. Según Real Decreto 919/2006.
[9 empty] | Total m22E24DA | 1 | 0 | 0
m22E24DE | Capítulo |  | DEPÓSITOS DE GAS ENTERRADOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24DE011 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=1.200 mm - 1.450 l | [6 empty] | 0 | 14527.35 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=1.200 mm, de 1.450 l de capacidad según UNE 109502:2010, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE021 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=1200 mm - 2.450 l | [6 empty] | 0 | 16525.98 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=1200 mm, de 2.450 l de capacidad según UNE 109502:2010, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE031 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=1200 mm - 4.880 l | [6 empty] | 0 | 20809.74 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=1200 mm, de 4.880 l de capacidad, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE041 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=1500 mm - 10.000 l | [6 empty] | 0 | 34454.63 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=1500 mm, de 10.000 l de capacidad, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE051 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=1500 mm - 22.000 l | [6 empty] | 0 | 57323.38 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=1500 mm, de 22.000 l de capacidad, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE061 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=1750 m - 24.450 l | [6 empty] | 0 | 58552.96 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=1750 mm, de 24.450 l de capacidad, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE071 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=2220 mm - 32.900 l | [6 empty] | 0 | 83786.18 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=2200 mm, de 32.900 l de capacidad, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
m22E24DE081 | Partida | ud | DEPÓSITO DE GAS ENTERRADO D=2200 mm - 49.500 l | [6 empty] | 0 | 98640.4 | 0
Depósito de gas en chapa de acero para instalación enterrada, de D=2200 mm, de 49.500 l de capacidad, incluyendo: excavación para foso realizada por medios mecánicos; y foso construido con muros de contención armados con malla de barras de acero corrugado y solera en hormigón HA-25, armada con malla de barras de acero corrugado de D=6 mm #15 cm. Totalmente terminado e instalado sobre 4 zapatas en hormigón HA-25; i/p.p. de relleno de foso con arena de río, tapa con forjado de hormigón pretensado, impermeabilizado, pruebas y legalización. Según Real Decreto 919/2006.
[9 empty] | Total m22E24DE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E24D | 1 | 0 | 0
m22E24R | Capítulo |  | ARMARIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24R010 | Partida | ud | ARMARIO REGULACIÓN GAS Q=25 m3/h - MPA-BP CON SEGURIDAD DE MÁXIMA | [6 empty] | 0 | 711.71 | 0
Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Según UNE 60404
m22E24R020 | Partida | ud | ARMARIO REGULACIÓN GAS Q=50 m3/h - MPA-BP CON SEGURIDAD DE MÁXIMA | [6 empty] | 0 | 823.55 | 0
Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Según UNE 60404
m22E24R030 | Partida | ud | ARMARIO REGULACIÓN GAS Q=25 m3/h - MPB-MPA CON SEGURIDAD DE MÁXIMA | [6 empty] | 0 | 1323.69 | 0
Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Según UNE 60404
m22E24R040 | Partida | ud | ARMARIO REGULACIÓN GAS Q=50 m3/h - MPB-MPA CON SEGURIDAD DE MÁXIMA | [6 empty] | 0 | 1434.29 | 0
Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Según UNE 60404
m22E24R050 | Partida | ud | ARMARIO REGULACIÓN GAS Q=100 m3/h - MPB-MPA CON SEGURIDAD DE MÁXIMA | [6 empty] | 0 | 1661.71 | 0
Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm, montado. Según UNE 60404
m22E24R060 | Partida | ud | ARMARIO REGULACIÓN GAS Q=200 m3/h - MPB-MPA SIN SEGURIDAD | [6 empty] | 0 | 2248.71 | 0
Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 485x350x195 mm, montado.
[9 empty] | Total m22E24R | 1 | 0 | 0
m22E24T | Capítulo |  | TUBERÍAS PARA GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24TA | Capítulo |  | TUBERÍA DE ACERO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24TA010 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3/8" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 15.01 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA020 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=1/2" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 20.14 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA030 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3/4" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 22.04 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA040 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=1" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 27.71 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA050 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=1 1/4" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 34.98 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA060 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=1 1/2" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 38.56 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA070 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=2" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 49.44 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA080 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=2 1/2" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 48.41 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA090 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 57.92 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA100 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3 1/2" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 68.12 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA110 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=4" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 75.36 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA120 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=5" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 89.52 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA130 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=6" SIN SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 106.2 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, serie media sin soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA140 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3/8" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 15.15 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=3/8", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA150 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=1/2" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 21.09 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA160 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3/4" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 21.54 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA170 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SMSM D=1" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 26.88 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=1", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA180 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SMD=1 1/4" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 34.09 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA190 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SMD=1 1/2" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 38.48 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=1 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA200 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=2" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 47.41 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA210 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=2 1/2" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 62.28 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=2 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA220 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 68.65 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=3", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA230 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=3 1/2" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 78.22 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=3 1/2", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA240 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=4" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 101.87 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=4", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA250 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=5" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 125.57 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=5", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TA260 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO EN 10255 SM D=6" CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 143.38 | 0
Tubería para gas en acero conforme a UNE-EN 10255:2005+A1:2008, con soldadura de D=6", para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
[9 empty] | Total m22E24TA | 1 | 0 | 0
m22E24TB | Capítulo |  | TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24TB010 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 10x0,6 mm | [6 empty] | 0 | 5.63 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 0,6 mm de espesor de D=10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB020 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 12x1 mm | [6 empty] | 0 | 5.94 | 0
Tubería para gas de acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB030 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 15x1 mm | [6 empty] | 0 | 6.24 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB040 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 18x1 mm | [6 empty] | 0 | 7.36 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1 mm de espesor de D=18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB050 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 22x1,2 mm | [6 empty] | 0 | 8.88 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de D=22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB060 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 28x1,2 mm | [6 empty] | 0 | 11.29 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor de D=28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB070 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 35x1,5 mm | [6 empty] | 0 | 15.71 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB080 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 42x1,5 mm | [6 empty] | 0 | 19.98 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TB090 | Partida | m | TUBERÍA GAS ACERO INOXIDABLE D= 54x1,5 mm | [6 empty] | 0 | 23.2 | 0
Tubería para gas en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor de D=54 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
[9 empty] | Total m22E24TB | 1 | 0 | 0
m22E24TC | Capítulo |  | TUBERÍA DE COBRE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24TC010 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=6/8 mm. | [6 empty] | 0 | 6.9 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC020 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=8/10 mm. | [6 empty] | 0 | 7.1 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=8/10 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC030 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm. | [6 empty] | 0 | 7.61 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC040 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm. | [6 empty] | 0 | 8.07 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC050 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. | [6 empty] | 0 | 9.14 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC060 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm. | [6 empty] | 0 | 10.3 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC070 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. | [6 empty] | 0 | 13.54 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC080 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm. | [6 empty] | 0 | 16.6 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
m22E24TC090 | Partida | m | TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm. | [6 empty] | 0 | 19.48 | 0
Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p. de accesorios y pruebas de presión.
[9 empty] | Total m22E24TC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E24T | 1 | 0 | 0
m22E24V | Capítulo |  | VÁLVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24VA | Capítulo |  | VÁLVULAS DE APARATO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24VA010 | Partida | ud | GRIFO APARATOS GAS D=1/2" 10 mm. | [6 empty] | 0 | 23.28 | 0
Instalación de grifo de montante cónico de D=1/2" 10 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA020 | Partida | ud | GRIFO APARATOS GAS D=3/4" 15 mm. | [6 empty] | 0 | 29.82 | 0
Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4" 15 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA030 | Partida | ud | GRIFO APARATOS GAS D=1" 20 mm. | [6 empty] | 0 | 39.51 | 0
Instalación de grifo de montante cónico de D=1" 20 mm., i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA040 | Partida | ud | GRIFO ESFERA D=1/2" | [6 empty] | 0 | 327.19 | 0
Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA050 | Partida | ud | GRIFO ESFERA D=3/4" | [6 empty] | 0 | 649.52 | 0
Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA060 | Partida | ud | GRIFO ESFERA D=1 1/2" | [6 empty] | 0 | 704.49 | 0
Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA070 | Partida | ud | GRIFO ESFERA D=2" | [6 empty] | 0 | 829.31 | 0
Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA080 | Partida | ud | GRIFO ESFERA D=2 1/2" | [6 empty] | 0 | 1147.26 | 0
Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA090 | Partida | ud | GRIFO COCINA GAS D=1/2" RECTO | [6 empty] | 0 | 24 | 0
Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA100 | Partida | ud | GRIFO COCINA GAS D=3/4" | [6 empty] | 0 | 24.56 | 0
Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VA110 | Partida | ud | GRIFO COCINA GAS D=3/4" ESCUADRA | [6 empty] | 0 | 26.99 | 0
Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
[9 empty] | Total m22E24VA | 1 | 0 | 0
m22E24VE | Capítulo |  | VÁLVULAS DE ESFERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24VE010 | Partida | ud | VÁLVULA GAS D=1/2" | [6 empty] | 0 | 37.59 | 0
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VE020 | Partida | ud | VÁLVULA GAS D=3/4" | [6 empty] | 0 | 38.76 | 0
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VE030 | Partida | ud | VÁLVULA GAS D=1" | [6 empty] | 0 | 52.94 | 0
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VE040 | Partida | ud | VÁLVULA GAS D=11/2" | [6 empty] | 0 | 81.37 | 0
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VE050 | Partida | ud | VÁLVULA GAS D=2" | [6 empty] | 0 | 158.58 | 0
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
m22E24VE060 | Partida | ud | VÁLVULA GAS D=2 1/2" | [6 empty] | 0 | 254.5 | 0
Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.
[9 empty] | Total m22E24VE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E24V | 1 | 0 | 0
m22E24X | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E24X010 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN GAS 2 ZONAS ELECTROVÁLVULA AUTOM. SEGURIDAD 6 bar - 1/2" N/C | [6 empty] | 0 | 1457.36 | 0
Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 2 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 6 bar, de diámetro 1/2". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas.
m22E24X020 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN GAS 2 ZONAS ELECTROVÁLVULA AUTOM. SEGURIDAD 6 bar - 3/4" N/C | [6 empty] | 0 | 1512.58 | 0
Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 2 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 6 bar, de diámetro 3/4". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas.
m22E24X030 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN GAS 4 ZONAS ELECTROVÁLVULA AUTOM. SEGURIDAD 360 mbar - 1" N/C | [6 empty] | 0 | 2228.11 | 0
Instalación de central electrónica de detección de fugas de gas de 4 zonas, con electroválvula automática de corte de gas con presión máxima de entrada de 360 mbar, de diámetro 1/2". Totalmente instalada; i/p.p. de sondas de detección, conexiones y pruebas.
[9 empty] | Total m22E24X | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E24 | 1 | 0 | 0
m22E25 | Capítulo |  | ELEVACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25A | Capítulo |  | ASCENSORES ELÉCTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25A011 | Partida | ud | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 4 PERSONAS 320 kg SIN CUARTO DE MÁQUINAS | [6 empty] | 0 | 29034.39 | 0
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 4 personas, 320 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A021 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 4 PERSONAS 320 kg | [6 empty] | 0 | 1763.78 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 4 personas, 320 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A031 | Partida | ud | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º 4 PERSONAS 320 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 4 personas, 320 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A041 | Partida | ud | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6 m/s 4 PERSONAS 320 kg | [6 empty] | 0 | 5834.02 | 0
Incremento por velocidad de 1,6 m/s a instalar en ascensor eléctrico de 4 personas, 320 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A051 | Partida | ud | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO 4 PERSONAS 320 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por decoración de lujo a instalar en ascensor eléctrico de 4 personas, 320 kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra (natural o artificial), paredes acabadas en acero inoxidable, madera o piedra, botonera de acero inoxidable y pantalla led. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A061 | Partida | ud | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg SIN CUARTO DE MÁQUINAS | [6 empty] | 0 | 31069.51 | 0
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 6 personas, 450 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A071 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 6 PERSONAS 450 kg | [6 empty] | 0 | 1763.78 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A081 | Partida | ud | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º ESTÁNDAR 6 PERSONAS 450 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A091 | Partida | ud | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6 m/s 6 PERSONAS 450 kg | [6 empty] | 0 | 5834.02 | 0
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 13 personas, 1000 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A101 | Partida | ud | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO 6 PERSONAS 450 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por decoración de lujo a instalar en ascensor eléctrico de 6 personas, 450 kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra (natural o artificial), paredes acabadas en acero inoxidable, madera o piedra, botonera de acero inoxidable y pantalla led. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A111 | Partida | ud | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MÁQUINAS | [6 empty] | 0 | 37174.87 | 0
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A121 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 8 PERSONAS 630 kg | [6 empty] | 0 | 1763.78 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A131 | Partida | ud | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º ESTÁNDAR 8 PERSONAS 630 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A141 | Partida | ud | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6 m/s 8 PERSONAS 630 kg | [6 empty] | 0 | 5834.02 | 0
Incremento por velocidad de 1,6 m/s a instalar en ascensor eléctrico de 8 personas, 630 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A151 | Partida | ud | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO 8 PERSONAS 630 kg | [6 empty] | 0 | 3391.87 | 0
Incremento por decoración de lujo a instalar en ascensor eléctrico de 8 personas, 630 kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra (natural o artificial), paredes acabadas en acero inoxidable, madera o piedra, botonera de acero inoxidable y pantalla led. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A161 | Partida | ud | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 10 PERSONAS 750 kg SIN CUARTO DE MÁQUINAS | [6 empty] | 0 | 46672.1 | 0
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 10 personas, 750 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A171 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 10 PERSONAS 750 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 10 personas, 750 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A181 | Partida | ud | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º 10 PERSONAS 750 kg | [6 empty] | 0 | 4070.24 | 0
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 10 personas, 750 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A191 | Partida | ud | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6 m/s 10 PERSONAS 750 kg | [6 empty] | 0 | 5834.02 | 0
Incremento por velocidad de 1,6 m/s a instalar en ascensor eléctrico de 10 personas, 750 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A201 | Partida | ud | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO 10 PERSONAS 750 kg | [6 empty] | 0 | 3391.87 | 0
Incremento por decoración de lujo a instalar en ascensor eléctrico de 10 personas, 750 kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra (natural o artificial), paredes acabadas en acero inoxidable, madera o piedra, botonera de acero inoxidable y pantalla led. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A211 | Partida | ud | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 13 PERSONAS 1000 kg SIN CUARTO DE MÁQUINAS | [6 empty] | 0 | 53455.83 | 0
Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, 4 paradas, 13 personas, 1000 kg, velocidad de 1 m/s, con cabina de altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra (natural o artificial), decoración a elegir entre las estándar del fabricante, con espejo en la pared del fondo, pasamanos de acero inoxidable, y botonera de acero inoxidable. Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, indicador led y puertas centrales o telescópicas acabadas en acero inoxidable, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A221 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR 13 PERSONAS 1000 kg | [6 empty] | 0 | 2713.49 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 13 personas, 1000 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A231 | Partida | ud | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180º 13 PERSONAS 1000 kg | [6 empty] | 0 | 4070.24 | 0
Incremento por doble embarque a 180º a instalar en ascensor eléctrico de 13 personas, 1000 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A241 | Partida | ud | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6 m/s 13 PERSONAS 1000 kg | [6 empty] | 0 | 5834.02 | 0
Incremento por velocidad de 1,6 m/s a instalar en ascensor eléctrico de 13 personas, 1000 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25A251 | Partida | ud | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO 13 PERSONAS 1000 kg | [6 empty] | 0 | 4070.24 | 0
Incremento por decoración de lujo a instalar en ascensor eléctrico de 13 personas, 1000 kg, sin cuarto de máquinas. Acabados de suelo de piedra (natural o artificial), paredes acabadas en acero inoxidable, madera o piedra, botonera de acero inoxidable y pantalla led. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E25A | 1 | 0 | 0
m22E25H | Capítulo |  | ASCENSORES HIDRÁULICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25H010 | Partida | ud | ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg | [6 empty] | 0 | 25029.71 | 0
Instalación completa de ascensor hidráulico con una velocidad 0,6 m/s, 4 paradas, 6 personas, 450 kg de carga nominal, cabina de altura mínima 2200 mm, decoración a elegir entre estándar del fabricante, con suelo de piedra (natural o artificial), medio espejo color natural en la pared del fondo, placa de botonera en acero inoxidable, indicador led, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puertas automáticas telescópicas, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25H020 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 6 PERSONAS | [6 empty] | 0 | 2577.91 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 6 personas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25H030 | Partida | ud | ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg | [6 empty] | 0 | 27384.76 | 0
Instalación completa de ascensor hidráulico con una velocidad 0,6 m/s, 4 paradas, 8 personas, 630 kg de carga nominal, cabina de altura mínima 2200 mm, decoración a elegir entre estándar del fabricante, con suelo de piedra (natural o artificial), medio espejo color natural en la pared del fondo, placa de botonera en acero inoxidable, indicador led, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puertas automáticas telescópicas, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25H040 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 8 PERSONAS | [6 empty] | 0 | 2687.4 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 8 personas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25H050 | Partida | ud | ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PARADAS 10 PERSONAS 750 kg | [6 empty] | 0 | 36458.25 | 0
Instalación completa de ascensor hidráulico con una velocidad 0,6 m/s, 4 paradas, 10 personas, 750 kg de carga nominal, cabina de altura mínima 2200 mm, decoración a elegir entre estándar del fabricante, con suelo de piedra (natural o artificial), medio espejo color natural en la pared del fondo, placa de botonera en acero inoxidable, indicador led, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puertas automáticas telescópicas, totalmente instalado, legalizado y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25H060 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA HIDRÁULICO 10 PERSONAS | [6 empty] | 0 | 2781.23 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 10 personas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E25H | 1 | 0 | 0
m22E25P | Capítulo |  | ASCENSORES PANORÁMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25P010 | Partida | ud | ASCENSOR PANORÁMICO 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg | [6 empty] | 0 | 123181.89 | 0
Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s y 0,25 m/s, 4 paradas, 450 kg de carga nominal para un máximo de 6 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25P020 | Partida | ud | ASCENSOR PANORÁMICO 4 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg | [6 empty] | 0 | 129177.66 | 0
Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s y 0,25 m/s, 4 paradas, 630 kg de carga nominal para un máximo de 8 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25P030 | Partida | ud | ASCENSOR PANORÁMICO 4 PARADAS 12 PERSONAS 900 kg | [6 empty] | 0 | 138095.71 | 0
Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s y 0,25 m/s, 4 paradas, 900 kg de carga nominal para un máximo de 12 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25P040 | Partida | ud | ASCENSOR PANORÁMICO 4 PARADAS 16 PERSONAS 1200 kg | [6 empty] | 0 | 147297.9 | 0
Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velocidades 1 m/s y 0,25 m/s, 4 paradas, 1200 kg de carga nominal para un máximo de 16 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25P050 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA PANORÁMICO | [6 empty] | 0 | 2971.82 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor panorámico para 6 personas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E25P | 1 | 0 | 0
m22E25M | Capítulo |  | MONTACARGAS Y MONTACAMAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25M010 | Partida | ud | MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS | [6 empty] | 0 | 44772.65 | 0
Instalación completa de montacargas eléctrico sin cuarto de máquinas, 2 paradas, 1000 kg, velocidad de 1 m/s, suelo, paredes y puertas telescópicas de acero inoxidable, pasamanos y botoneras de acero inoxidable, indicador led. Sistema de tracción por cables de acero, con sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado. Totalmente instalado con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25M020 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 1.000 kg | [6 empty] | 0 | 4225.23 | 0
Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1000 kg. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25M030 | Partida | ud | MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS | [6 empty] | 0 | 73264.34 | 0
Instalación completa de montacargas eléctrico sin cuarto de máquinas, 2 paradas, 2000 kg, velocidad de 1 m/s, suelo, paredes y puertas telescópicas de acero inoxidable, pasamanos y botoneras de acero inoxidable, indicador led. Sistema de tracción por cables de acero, con sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado. Totalmente instalado con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25M040 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA MONTACARGAS 2.000 kg | [6 empty] | 0 | 5748.15 | 0
Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2000 kg. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25M050 | Partida | ud | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 21 PERSONAS 1600 kg S/CUARTO MÁQUINAS | [6 empty] | 0 | 65816.97 | 0
Instalación completa de ascensor sin cuarto de máquinas, de calidad estándar, 4 paradas, 21 personas, 1600 kg, sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano, sistema Pulse de monitorización permanente de cintas, sistema de regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques por hora, multipantalla digital MPD con información sobre contenidos además de realizar las funciones de comunicación direccional, totalmente instalado con pruebas y ajustes. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25M060 | Partida | ud | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR | [6 empty] | 0 | 6119.08 | 0
Incremento por cada parada a instalar en ascensor eléctrico de 21 personas, 1600 kg, de calidad estándar, sin cuarto de máquinas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E25M | 1 | 0 | 0
m22E25E | Capítulo |  | ESCALERAS MECÁNICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25E010 | Partida | ud | ESCALERA MECÁNICA 9.000 PERSONAS/HORA | [6 empty] | 0 | 165101.44 | 0
Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9000 personas/hora, con un ancho de escalón de 1000 mm, velocidad 0,5 m/s, inclinación 30º y una altura media de 4 m con balaustrada de vidrio, instalada, incluido montaje y pruebas. Según UNE-EN 115-1:2018 y UNE-EN 115-2:2011. Conforme a CTE DB-SUA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E25E | 1 | 0 | 0
m22E25W | Capítulo |  | MONTAPLATOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E25W010 | Partida | ud | MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg | [6 empty] | 0 | 7571.46 | 0
Montaplatos para una carga nominal de 50 kg, con una velocidad de 0,4 m/s, dos paradas y un recorrido de 5 m, cajón en acero inoxidable con puertas de guillotina también en acero inoxidable, instalado incluido montaje y pruebas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E25W020 | Partida | ud | INCREMENTO POR PARADA MONTAPLATOS | [6 empty] | 0 | 1161.11 | 0
Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg, instalado incluido montaje y pruebas. Según norma UNE-EN 81-20:2020 y UNE-EN 81-50:2020. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E25W | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E25 | 1 | 0 | 0
m22E26 | Capítulo |  | PROTECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26F | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FA | Capítulo |  | SISTEMAS DETECCIÓN Y ALARMA CONVENCIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FAA | Capítulo |  | DETECTORES INCENDIO CONVENCIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FAA011 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 | 41.84 | 0
Detector óptico de humos de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAA021 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 | 44.13 | 0
Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A), de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Normas UNE-EN 54-7:2019 y UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAA031 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS 24 V CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 | 75.48 | 0
Detector óptico de humos a 24 V, equipado con indicador LED luminoso, salida de alarma remota, estabilizador de tensión y chequeo automático de funcionamiento. Montado sobre carcasa de ABS blanca. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y Certificado AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAA041 | Partida | ud | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 | 36.32 | 0
Detector térmico de calor (clase A2R) de bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-5:2017+A1:2019 y Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAA051 | Partida | ud | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO 24 V CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 | 59.79 | 0
Detector térmico de calor a 24 V, con señal de alarma en aumento brusco de calor o lento hasta alcanzar 58 ºC. Equipado con indicador LED luminoso, salida automática de alarma, estabilizador de tensión y chequeo automático de funcionamiento. Montado sobre carcasa de ABS blanca. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-5:2017+A1:2019 y Certificado AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAA061 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONDUCTO AIRE CONVENCIONAL | [6 empty] | 0 | 264.58 | 0
Detector óptico de humos para colocación en conductos de aire, formado por detector óptico y caja metálica provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda para tomas interiores del conducto. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FAA | 1 | 0 | 0
m22E26FAC | Capítulo |  | CENTRALES DE INCENDIO CONVENCIONALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FAC010 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MICROPROCESADA 2 ZONAS | [6 empty] | 0 | 449.47 | 0
Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dos zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC020 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MICROPROCESADA 4 ZONAS | [6 empty] | 0 | 526.43 | 0
Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con cuatro zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC030 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MICROPROCESADA 16 ZONAS | [6 empty] | 0 | 1432.99 | 0
Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con dieciséis zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC040 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 1 ZONA | [6 empty] | 0 | 502.54 | 0
Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC050 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 2 ZONAS | [6 empty] | 0 | 563.93 | 0
Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC060 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 4 ZONAS | [6 empty] | 0 | 694.13 | 0
Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC070 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 6 ZONAS | [6 empty] | 0 | 869.15 | 0
Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC080 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 12 ZONAS | [6 empty] | 0 | 1347.92 | 0
Central de detección automática de incendios, con 12 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC090 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 16 ZONAS | [6 empty] | 0 | 2157.14 | 0
Central de detección automática de incendios, con 16 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC100 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR 36 ZONAS | [6 empty] | 0 | 2962.64 | 0
Central de detección automática de incendios, con 36 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC110 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 2 ZONAS DETECCIÓN Y 1 EXTINCIÓN | [6 empty] | 0 | 585.3 | 0
Central de detección y extinción automática de incendios, con dos zonas de detección y una de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente, 2 baterías de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y pulsadores de disparo y extinción. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC120 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 4 ZONAS DETECCIÓN Y 2 EXTINCIÓN | [6 empty] | 0 | 836.67 | 0
Central de detección y extinción automática de incendios, con 4 zonas de detección y 2 de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente, 2 baterías de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 2 pulsadores de disparo y 2 de extinción. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FAC130 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 10 ZONAS DETECCIÓN Y 5 EXTINCIÓN | [6 empty] | 0 | 1921.82 | 0
Central de detección y extinción automática de incendios, con 10 zonas de detección y 5 de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de corriente, 2 baterías de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 5 pulsadores de disparo y 5 de extinción. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FAC | 1 | 0 | 0
m22E26FAM | Capítulo |  | SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FAM011 | Partida | ud | PULSADOR ALARMA INCENDIO CON AUTOCHEQUEO | [6 empty] | 0 | 32.15 | 0
Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, en color rojo, con microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y conforme a Norma UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
m22E26FAM021 | Partida | ud | PULSADOR ALARMA INCENDIO EXTERIOR RESISTENTE AGUA | [6 empty] | 0 | 179.65 | 0
Pulsador de alarma de fuego para exterior resistente al agua, con grado de protección IP-67, en color rojo. Dispone de 2 interruptores independientes con contactos libres de tensión, icono de alarma visible de confirmación de activación, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Equipo con certificado CE y conforme a Norma UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
m22E26FAM031 | Partida | ud | PULSADOR EMERGENCIA - EVACUACIÓN | [6 empty] | 0 | 39.07 | 0
Pulsador de emergencia - evacuación, en color verde, con microrruptor, tapa de protección de metacrilato transparente, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
[9 empty] | Total m22E26FAM | 1 | 0 | 0
m22E26FAN | Capítulo |  | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FAN010 | Partida | ud | SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS | [6 empty] | 0 | 126.7 | 0
Sirena electrónica de alarma de incendio para uso interior o exterior, en color rojo; provista de diferentes opciones de tono. De 102 dB de nivel sonoro y grado de protección IP-54 o IP-65. Equipo con certificado CE y CPR, conforme a Norma UNE-EN 54-3:2016. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
m22E26FAN020 | Partida | ud | SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS | [6 empty] | 0 | 74.75 | 0
Pintura plástica gotelé estándar obra (según UNE 48243:2016), blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a pistola gotelé. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26FAN030 | Partida | ud | CARTEL ÓPTICO-ACÚSTICO ALARMA INCENDIOS | [6 empty] | 0 | 157.07 | 0
Cartel luminoso con indicación acústica de sirena de alarma de incendio, para uso interior o exterior, fabricado en material plástico ABS. Dispone de múltiples selecciones de aviso de iluminación (fija o intermitente) y de sonido (fijo, intermitente o sin sonido), de 108 dB de nivel sonoro a 1 m, y grado de protección IP-65. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones.
m22E26FAN040 | Partida | ud | INTEGRACIÓN SIRENA INCENDIO CONVENCIONAL EN SISTEMA ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | [6 empty] | 0 | 110.49 | 0
Integración de una sirena de incendio convencional dentro un bucle o lazo de un sistema de detección y alarma de un sistema analógico-algorítmico, consistente en la instalación de un módulo analógico-algorítmico master de 1 zona. Totalmente realizado; i/p.p. de comprobación de compatibilidad, conexiones, pruebas y ajustes necesarios.
[9 empty] | Total m22E26FAN | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FA | 1 | 0 | 0
m22E26FB | Capítulo |  | SISTEMAS DETECCIÓN Y ALARMA ANALÓGICOS - ALGORÍTMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FBA | Capítulo |  | DETECTORES INCENDIO ANALÓGICOS - ALGORÍTMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FBA010 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | [6 empty] | 0 | 79.08 | 0
Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición de luz para evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019, con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBA020 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO CON AVISADOR ACÚSTICO | [6 empty] | 0 | 100.67 | 0
Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición de luz para evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019, con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBA030 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | [6 empty] | 0 | 85.92 | 0
Detector óptico-térmico analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo óptico de medición de luz para evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo, y dispositivo de medición de calor simultáneo, para envío de ambas señales procesadas a la central de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-7:2019 y UNE-EN 54-5:2017+A1:2019, con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBA040 | Partida | ud | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | [6 empty] | 0 | 75.23 | 0
Detector de calor (termovelocimétrico) analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición diferencial y térmica. Con toma de mediciones del incremento de temperatura en tiempo y medición de la temperatura ambiente, ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para su gestión. Incluye zócalo para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-5:2017+A1:2019, con Certificado CE CPD y marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBA050 | Partida | ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS PARA CONDUCTO DE AIRE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | [6 empty] | 0 | 239.16 | 0
Detector óptico de humos para colocación en conductos de aire, formado por detector óptico analógico-algorítmico y caja metálica provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda para tomas interiores del conducto. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FBA | 1 | 0 | 0
m22E26FBB | Capítulo |  | CENTRALES DE INCENDIO ANALÓGICAS - ALGORÍTMICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FBB010 | Partida | ud | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 1 BUCLE | [6 empty] | 0 | 1774.61 | 0
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de un bucle de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos), equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-2 A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-7 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBB020 | Partida | ud | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 2 BUCLES | [6 empty] | 0 | 2565.21 | 0
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 2 bucles de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-7 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBB030 | Partida | ud | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 4 BUCLES AMPLIABLES | [6 empty] | 0 | 3469.83 | 0
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 4 bucles algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 2 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBB040 | Partida | ud | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 6 BUCLES AMPLIABLES | [6 empty] | 0 | 3963.29 | 0
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 6 bucles algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 3 tarjetas con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBB050 | Partida | ud | CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 8 BUCLES | [6 empty] | 0 | 4407.78 | 0
Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 8 bucles algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores, pulsadores y módulos) cada uno, equipa 4 tarjetas con 2 bucles por tarjeta. Dispone de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipada con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 baterías de 12 V-17 Ah. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007, y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FBB | 1 | 0 | 0
m22E26FBC | Capítulo |  | MÓDULOS ANALÓGICOS - ALGORÍTMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FBC011 | Partida | ud | MÓDULO DE 2 SALIDAS PARA MANIOBRAS | [6 empty] | 0 | 93.99 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona 2 salidas por relé libres de tensión. Para contactos NC (normalmente cerrados) y NA (normalmente abiertos), para ejecutar 2 maniobras independientes (cierre de puertas cortafuegos, activación/desactivación de electroválvulas, etc.). Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC021 | Partida | ud | MÓDULO DE 2 SALIDAS VIGILADAS PARA MANIOBRAS | [6 empty] | 0 | 113.76 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona 2 salidas supervisadas por relés. Para ejecutar 2 maniobras de evacuación independientes (sirenas, campanas, etc.). Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC031 | Partida | ud | MÓDULO DE 1 SALIDA 1 ENTRADA CONFIRMACIÓN MANIOBRA 24 V | [6 empty] | 0 | 86.26 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona 1 salida con relé libre de tensión para activar una maniobra, y 1 entrada que confirma que ésta se ha realizado. Para ejecutar maniobras que necesiten confirmación de realización (puertas y compuertas cortafuegos, válvulas, etc.). Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC041 | Partida | ud | MÓDULO DE 1 SALIDA 1 ENTRADA CONFIRMACIÓN MANIOBRA 230 V | [6 empty] | 0 | 90.75 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona 1 salida con relé libre de tensión para activar una maniobra, y 1 entrada que confirma que ésta se ha realizado. Para ejecutar maniobras que necesiten confirmación de realización (puertas y compuertas cortafuegos, válvulas, etc.). Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC051 | Partida | ud | MÓDULO DE 32 SALIDAS PARA INFORMACIÓN | [6 empty] | 0 | 116.92 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona y presenta información de la instalación en 32 salidas. Para configurar sinópticos, repetidores y cuadros de maniobras. Salida de la información por conector. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC061 | Partida | ud | MÓDULO MÁSTER DE 1 ZONA | [6 empty] | 0 | 106.08 | 0
Unidad microprocesada direccionable que controla un bucle o zona con detectores, pulsadores u otros equipos convencionales, así como detectores de humos lineales. Dispone de un relé de salida supervisado para la activación de una maniobra de evacuación conforme a EN-54-14. Admite alimentación auxiliar para los equipos del bucle o zona. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC071 | Partida | ud | MÓDULO CONTROL SEÑALES 2 ENTRADAS DIGITALES | [6 empty] | 0 | 77.44 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona la información de 2 entradas digitales. Cada entrada puede ser seleccionada para contacto abierto o cerrado. Dispone de capacidad para personalizar 2 equipos, identificar su ubicación e informar de los cambios de estado que se generen en cada uno de ellos. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC081 | Partida | ud | MÓDULO CONTROL SEÑALES 8 ENTRADAS DIGITALES | [6 empty] | 0 | 98.73 | 0
Unidad microprocesada direccionable que gestiona la información de 8 entradas digitales. Cada entrada puede ser seleccionada para contacto abierto o cerrado. Dispone de capacidad para personalizar 8 equipos, identificar su ubicación e informar de los cambios de estado que se generen en cada uno de ellos. Provisto de autoaislador que lo aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito interno, LED de información, clemas extraíbles y caja protectora. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-18:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC091 | Partida | ud | MÓDULO DE 2 ENTRADAS VIGILADAS | [6 empty] | 0 | 83.08 | 0
Unidad microprocesada direccionable que controla el estado de 2 entradas: activación, línea en corto y línea en abierto. Indicado para la vigilancia de sistemas de alarma (Tipo 1), conforme a UNE-EN 54-13:2019+A1:2021. Provisto de LED de información y caja protectora. Equipo conforme a Norma EN 54-18, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBC101 | Partida | ud | MÓDULO AISLADOR DE LÍNEA | [6 empty] | 0 | 68.13 | 0
Unidad microprocesada para intercalar en un bucle de un sistema analógico-algorítmico (cada 23 equipos máximo), para sectorizar el bucle, conforme a UNE 23007-14:2014, con la función de control de la corriente de alimentación de los equipos, protegiendo al resto de la instalación en caso de anomalías: caídas de tensión, consumo elevado, cortocircuitos. En caso de mal funcionamiento, abre la línea aislando al resto del bucle para que éste siga funcionando. Cuando la anomalía desaparece, se repone automáticamente para restablecer el funcionamiento total del bucle. Dispone de control de corriente bidireccional. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-17:2007, con Certificado CE CPR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FBC | 1 | 0 | 0
m22E26FBE | Capítulo |  | SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FBE010 | Partida | ud | PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO | [6 empty] | 0 | 54.11 | 0
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, LED de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FBE | 1 | 0 | 0
m22E26FBF | Capítulo |  | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FBF010 | Partida | ud | SIRENA ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR | [6 empty] | 0 | 124.25 | 0
Sirena analógica-algorítmica microprocesada con aislador multitono, de bajo consumo, en color rojo, con nivel sonoro máximo de 102 dB. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-3:2016 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FBF020 | Partida | ud | SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR | [6 empty] | 0 | 199.58 | 0
Sirena con foco analógica-algorítmica microprocesada con aislador, multitono, equipada con avisador óptico de flash de alta luminosidad, de bajo consumo, en color rojo, con nivel sonoro máximo de 100 dB. Equipo conforme a Norma UNE-EN 54-3:2016 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FBF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FB | 1 | 0 | 0
m22E26FC | Capítulo |  | DETECCIÓN DE CO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FCA | Capítulo |  | DETECTORES MONÓXIDO DE CARBONO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FCA010 | Partida | ud | DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO | [6 empty] | 0 | 137.61 | 0
Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FCA | 1 | 0 | 0
m22E26FCB | Capítulo |  | CENTRALES DETECCIÓN MONÓXIDO DE CARBONO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FCB010 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA | [6 empty] | 0 | 464.71 | 0
Central de detección de incendios microprocesada de 1 zona, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 1 bucle de detección convencional con final de línea activo, 1 salida vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FCB020 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS | [6 empty] | 0 | 895.09 | 0
Central de detección de incendios microprocesada de 2 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 2 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FCB030 | Partida | ud | CENTRAL DETECCIÓN CO 4 ZONAS | [6 empty] | 0 | 1190.02 | 0
Central de detección de incendios microprocesada de 4 zonas, con control de nivel de acceso mediante llave, dispone de 4 bucles de detección convencional con final de línea activo, 2 salidas vigiladas de evacuación, relé de fuego (alarma general) y relé de avería general, salida auxiliar de 24 Vcc, batería de 12 V-7 Ah, teclado de manejo y leds de indicación de alarma, con función de supervisión de todo el sistema. Equipo conforme a Norma UNE 23007-2:1998/1M:2008 y UNE 23007-4:1998/2M:2007. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FCB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FC | 1 | 0 | 0
m22E26FD | Capítulo |  | SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FDC | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FDC010 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 1" DN25 | [6 empty] | 0 | 39.35 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC020 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 1 1/4" DN32 | [6 empty] | 0 | 41.1 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC030 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 1 1/2" DN40 | [6 empty] | 0 | 43.33 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC040 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 2" DN50 | [6 empty] | 0 | 63.73 | 0
Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.
m22E26FDC050 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 2 1/2" DN63 | [6 empty] | 0 | 71.78 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 2 1/2" (DN63), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC060 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 3" DN80 | [6 empty] | 0 | 95.07 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC070 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 4" DN100 | [6 empty] | 0 | 127.03 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 4" (DN100), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC080 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 5" DN125 | [6 empty] | 0 | 165.07 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 5" (DN125), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC090 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO GALVANIZADO 6" DN150 | [6 empty] | 0 | 184.63 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero galvanizado para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 6" (DN150), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC100 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1" DN25 | [6 empty] | 0 | 38.65 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 1" (DN25), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC110 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1 1/4" DN32 | [6 empty] | 0 | 42.05 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 1 1/4" (DN32), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC120 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1 1/2" DN40 | [6 empty] | 0 | 44.53 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 1 1/2" (DN40), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC130 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 2" DN50 | [6 empty] | 0 | 64.46 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 2" (DN50), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC140 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 2 1/2" DN63 | [6 empty] | 0 | 73.53 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 2 1/2" (DN63), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC150 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 3" DN80 | [6 empty] | 0 | 94.82 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 3" (DN80), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC160 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 4" DN100 | [6 empty] | 0 | 93.98 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 4" (DN100), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
m22E26FDC170 | Partida | m | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 5" DN125 | [6 empty] | 0 | 112.91 | 0
Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, formada por tubo de acero negro para soldar, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 de 5" (DN125), sin calorifugar, con acabado con 2 manos de esmalte sintético brillante en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente montada; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
[9 empty] | Total m22E26FDC | 1 | 0 | 0
m22E26FDD | Capítulo |  | DEPÓSITOS DE RESERVA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FDD010 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER 12 m3. CILÍNDRICO VERTICAL | [6 empty] | 0 | 3571.48 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.
m22E26FDD020 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER 30 m3. CILÍNDRICO VERTICAL | [6 empty] | 0 | 6793.99 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base plana, de 30.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.
m22E26FDD030 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER 12 m3. CILÍNDRICO HORIZONTAL P/ENTERRAR | [6 empty] | 0 | 4199.02 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.
m22E26FDD040 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER 30 m3. CILÍNDRICO HORIZONTAL P/ENTERRAR | [6 empty] | 0 | 7509.24 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 30.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.
m22E26FDD050 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 500 l | [6 empty] | 0 | 2418.6 | 0
Depósito para reserva de agua contra incendios de 500 litros de capacidad, de instalación en superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FDD060 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 750 l | [6 empty] | 0 | 2489.38 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios de 750 litros de capacidad, de instalación en superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FDD070 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 1000 l | [6 empty] | 0 | 2816.85 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios de 1.000 litros de capacidad, de instalación en superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FDD080 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 3000 l | [6 empty] | 0 | 7207.31 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios de 3.000 litros de capacidad, de instalación en superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FDD090 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 6000 l | [6 empty] | 0 | 9292.12 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios de 6.000 litros de capacidad, de instalación en superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FDD100 | Partida | ud | DEPÓSITO POLIÉSTER EN SUPERFICIE INCENDIOS 9000 l | [6 empty] | 0 | 11821.46 | 0
Depósito reserva de agua contra incendios de 9.000 litros de capacidad, de instalación en superficie, fabricado con poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
[9 empty] | Total m22E26FDD | 1 | 0 | 0
m22E26FDG | Capítulo |  | GRUPOS DE PRESIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FDG011 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO MONOBLOC ACERO INOX 4 kW - 12 m3/h a 40-45 mca | [6 empty] | 0 | 7497.99 | 0
Grupo de presión de incendios compacto con electrobomba principal monobloc, de 4 kW de potencia, en acero inoxidable AISI-304, con motor trifásico de eficiencia IE2, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 40-45 mca. Incorpora bomba jockey de 0,75 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG021 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO MONOBLOC ACERO INOX 5,5 kW - 12 m3/h a 50-65 mca | [6 empty] | 0 | 8296.68 | 0
Grupo de presión de incendios compacto con electrobomba principal monobloc, de 5,5 kW de potencia, en acero inoxidable AISI-304, con motor trifásico de eficiencia IE2, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 50-65 mca. Incorpora bomba jockey de 0,90 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG031 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO MONOBLOC FUNDICIÓN 9,2 kW - 12 m3/h a 70-80 mca | [6 empty] | 0 | 9067.25 | 0
Grupo de presión de incendios compacto con electrobomba principal monobloc, de 9,2 kW de potencia, en hierro fundido, con motor trifásico de eficiencia IE3, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 70-80 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG041 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO MONOBLOC FUNDICIÓN 11 kW - 12 m3/h a 85-90 mca | [6 empty] | 0 | 9467.4 | 0
Grupo de presión de incendios compacto con electrobomba principal monobloc, de 11 kW de potencia, en hierro fundido, con motor trifásico de eficiencia IE3, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 85-90 mca. Incorpora bomba jockey de 1,30 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG051 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 5,5 kW - 12 m3/h a 40-45 mca | [6 empty] | 0 | 11932.28 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 5,5 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 40-45 mca. Incorpora bomba jockey de 0,90 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG061 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 7,5 kW - 12 m3/h a 50-60 mca | [6 empty] | 0 | 12138.76 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 7,5 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 50-60 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG071 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 11 kW - 12 m3/h a 70-80 mca | [6 empty] | 0 | 13744.5 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 11 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 70-80 mca. Incorpora bomba jockey de 1,85 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG081 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 15 kW - 24 m3/h a 70-80 mca | [6 empty] | 0 | 13852.07 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 15 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 24 m3/h a 70-80 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG091 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 18,5 kW - 48 m3/h a 55-65 mca | [6 empty] | 0 | 15445.33 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 18,5 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 48 m3/h a 55-65 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG101 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 30 kW - 60 m3/h a 60-70 mca | [6 empty] | 0 | 19130.55 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 30 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 60 m3/h a 60-70 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG111 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 37 kW - 100 m3/h a 65 mca | [6 empty] | 0 | 20334.53 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 37 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 100 m3/h a 65 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG121 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO FUNDICIÓN 45 kW - 150 m3/h a 60 mca | [6 empty] | 0 | 22514.86 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal normalizada, de 45 kW de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 105 m3/h a 60 mca. Incorpora bomba jockey de 1,10 kW, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula; y cuadro eléctrico de maniobras. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG140 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS DIÉSEL 8,4 CV - 12 m3/h a 60 mca | [6 empty] | 0 | 15601.08 | 0
Grupo de presión de incendios con bomba principal diésel, de 8,4 CV de potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico (380 V), para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 60 mca. Incorpora bomba jockey trifásica de 1,20 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula, cuadro electromecánico de maniobras para control de 2 bombas con doble cargador de baterías, 2 baterías de 12 V, depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y silencioso de escape integrado en el motor. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
m22E26FDG150 | Partida | ud | GRUPO PRESIÓN INCENDIOS ELÉCTRICO-DIÉSEL 5,5/8,4 CV - 12 m3/h a 40-60 mca | [6 empty] | 0 | 18905.64 | 0
Grupo de presión de incendios con electrobomba principal de 5,5 CV de acero inoxidable AISI-304 y bomba principal diésel de 8,4 CV en hierro fundido, montados sobre bancada, para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 40-60 mca. Incorpora bomba jockey trifásica de 1,20 CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalímetro y válvula, cuadro electromecánico de maniobras para control de 2 bombas con doble cargador de baterías, 2 baterías de 12 V, depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y silencioso de escape integrado en el motor. Equipo conforme a Norma UNE 23500:2018, totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.
[9 empty] | Total m22E26FDG | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FD | 1 | 0 | 0
m22E26FE | Capítulo |  | EXTINTORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FEA | Capítulo |  | POLVO PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FEA010 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 1 kg. PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 0 | 31.75 | 0
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 1 kg de agente extintor, de eficacia 5A 21B; equipado con soporte, boquilla con difusor y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 2,15 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEA020 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 2 kg. PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 0 | 37.34 | 0
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 8A 34B; equipado con soporte, boquilla con difusor y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 3,80 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEA030 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 0 | 47.9 | 0
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEA040 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 0 | 50.11 | 0
Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor, de eficacia 43A 233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 13,47 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEA050 | Partida | ud | CARRO EXTINTOR POLVO ABC 25 kg. PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 0 | 178.69 | 0
Carro extintor de incendios de polvo químico polivalente ABC, de 25 kg de agente extintor; equipado con chasis tubular soldado al extintor con asa de transporte y ruedas, manguera de PVC flexible y manómetro autocomprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 42 kg. Conforme a Norma UNE-EN 1866-1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEA060 | Partida | ud | CARRO EXTINTOR POLVO ABC 50 kg. PRESIÓN INCORPORADA | [6 empty] | 0 | 260.34 | 0
Carro extintor de incendios de polvo químico polivalente ABC, de 50 kg de agente extintor; equipado con chasis tubular soldado al extintor con asa de transporte y ruedas, manguera de caucho flexible y manómetro autocomprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 74 kg. Conforme a Norma UNE-EN 1866-1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FEA | 1 | 0 | 0
m22E26FEB | Capítulo |  | POLVO PRESIÓN AUXILIAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FEB010 | Partida | ud | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg PRESIÓN AUXILIAR | [6 empty] | 0 | 286.26 | 0
Extintor de presión auxiliar de polvo químico polivalente ABC/BC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 113B C; con botellón de 150 g CO2 como agente impulsor; equipado con soporte, manguera flexible y difusor tubular. Cuerpo del extintor en acero al carbono, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo cargado de aprox. 11,72 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEB020 | Partida | ud | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 9 kg PRESIÓN AUXILIAR | [6 empty] | 0 | 333.01 | 0
Extintor de presión auxiliar de polvo químico polivalente ABC/BC, de 9 kg de agente extintor, de eficacia 34A 183B C; con botellón de 300 g CO2 como agente impulsor; equipado con soporte, manguera flexible y difusor tubular. Cuerpo del extintor en acero al carbono, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo cargado de aprox. 16,72 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEB030 | Partida | ud | CARRO EXTINTOR POLVO ABC 25 kg. PRESIÓN AUXILIAR | [6 empty] | 0 | 897.09 | 0
Carro extintor móvil de presión auxiliar de polvo químico polivalente ABC/BC, de 25 kg de agente extintor; con botellón de 650 g CO2 como agente impulsor; equipado con chasis tubular con ruedas soldado al extintor, manguera flexible y difusor tubular. Cuerpo del extintor en acero al carbono, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo cargado de aprox. 52,50 kg. Conforme a Norma UNE-EN 1866-1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FEB | 1 | 0 | 0
m22E26FEC | Capítulo |  | AUTOMÁTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FEC010 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOMÁTICO | [6 empty] | 0 | 74.38 | 0
Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor; equipado con cadena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador colgante (sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 11 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEC020 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. AUTOMÁTICO | [6 empty] | 0 | 83.21 | 0
Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 9 kg de agente extintor; equipado con cadena para colgar, válvula de disparo rápido con manómetro autocomprobable y rociador colgante (sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la parte inferior del extintor. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 15,20 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FEC | 1 | 0 | 0
m22E26FEE | Capítulo |  | CO2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FEE010 | Partida | ud | EXTINTOR PORTÁTIL CO2 2 kg ENVASE ACERO | [6 empty] | 0 | 51.6 | 0
Extintor de CO2, de 2 kg de agente extintor, de eficacia 34B; equipado con soporte y boquilla con difusor. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 6 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEE020 | Partida | ud | EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO | [6 empty] | 0 | 82.15 | 0
Extintor de CO2, de 5 kg de agente extintor, de eficacia 89B; equipado con soporte y manguera flexible con trompa. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 14 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEE030 | Partida | ud | CARRO CON 1 EXTINTOR CO2 10 kg | [6 empty] | 0 | 232.21 | 0
Carro de extinción formado por un extintor de CO2, de 10 kg de agente extintor, de eficacia B; equipado con manguera flexible con trompa y carro de transporte metálico de estructura tubular para transporte de 1 botella, con ruedas. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del extintor aprox. 30 kg. Conforme a Norma UNE-EN 1866-1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
m22E26FEE040 | Partida | ud | CARRO CON 2 EXTINTORES CO2 10 kg | [6 empty] | 0 | 268.31 | 0
Carro de extinción formado por dos extintores de CO2, de 10 kg de agente extintor cada uno, de eficacia B; equipados con manguera flexible con trompa y carro de transporte metálico de estructura tubular para transporte de 2 botellas, con ruedas. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total de cada extintor aprox. 30 kg. Conforme a Norma UNE-EN 1866-1:2008, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FEE | 1 | 0 | 0
m22E26FEW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FEW010 | Partida | ud | RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO | [6 empty] | 0 | 35.05 | 0
Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medida la unidad instalada.
m22E26FEW020 | Partida | ud | ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 6/12 kg. | [6 empty] | 0 | 83.1 | 0
Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FEW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FE | 1 | 0 | 0
m22E26FH | Capítulo |  | SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FHA | Capítulo |  | SISTEMAS EXTINCIÓN P/ROCIADORES AUTOMÁTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FHA010 | Partida | ud | ROCIADOR COLGANTE RESPUESTA NORMAL 1/2" BRONCE | [6 empty] | 0 | 14 | 0
Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm) de instalación colgante, con factor k-80, de rosca 1/2", fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68ºC. Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FHA020 | Partida | ud | ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA NORMAL 1/2" BRONCE | [6 empty] | 0 | 14 | 0
Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm) de instalación montante, con factor k-80, de rosca 1/2", fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68 ºC. Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FHA030 | Partida | ud | ROCIADOR COLGANTE RESPUESTA RÁPIDA 1/2" BRONCE | [6 empty] | 0 | 15.9 | 0
Rociador convencional de respuesta rápida (ampolla de cristal de 3 mm) de instalación colgante, con factor k-80, de rosca 1/2", fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68 ºC. Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FHA040 | Partida | ud | ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA RÁPIDA 1/2" BRONCE | [6 empty] | 0 | 17.36 | 0
Rociador convencional de respuesta rápida (ampolla de cristal de 3 mm) de instalación montante, con factor k-80, de rosca 1/2", fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68 ºC. Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FHA050 | Partida | ud | ROCIADOR COLGANTE RESPUESTA RÁPIDA 1/2" CROMO | [6 empty] | 0 | 16.78 | 0
Rociador convencional de respuesta rápida (ampolla de cristal de 3 mm) de instalación colgante, con factor k-80, de rosca 1/2", con acabado cromado. Temperatura de disparo a 68 ºC. Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FHA060 | Partida | ud | ROCIADOR MONTANTE RESPUESTA RÁPIDA 1/2" CROMO | [6 empty] | 0 | 16.78 | 0
Rociador convencional de respuesta rápida (ampolla de cristal de 3 mm) de instalación montante, con factor k-80, de rosca 1/2", con acabado cromado. Temperatura de disparo a 68 ºC. Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
[9 empty] | Total m22E26FHA | 1 | 0 | 0
m22E26FHB | Capítulo |  | SISTEMAS EXTINCIÓN POR ESPUMAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FHB010 | Partida | ud | ESPUMÓGENO P REGULAR 6% BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 337.55 | 0
Espumógeno proteínico (P) regular para dosificación al 6%, en bidón de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB020 | Partida | ud | ESPUMÓGENO FP PLUS 6% BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 383.58 | 0
Espumógeno fluoro-proteínico (FP) plus para dosificación al 6%, en bidón de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB030 | Partida | ud | ESPUMÓGENO FFFP AERO-FILM 6% BIDÓN 200 | [6 empty] | 0 | 789.69 | 0
Espumógeno fluoro-proteínico formador película acuosa (FFFP) aero-film para dosificación al 6%, en bidón de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB040 | Partida | ud | ESPUMÓGENO AFFF FLUOROFILM 6% BIDÓN 200 | [6 empty] | 0 | 740.36 | 0
Espumógeno sintético formador de película acuosa (AFFF) fluorofilm para dosificación al 6%, en bidón de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB050 | Partida | ud | ESPUMÓGENO AFFF(AR) UNIVERSAL GOLD BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 1070.82 | 0
Espumógeno sintético formador de película acuosa (AFFF) universal gold a cualquier dosificación antialcohol y disolventes polares. En bidón de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB060 | Partida | ud | ESPUMÓGENO VAPORES ALCALINOS BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 1393.08 | 0
Espumógeno sintético formador de manto protector de vapores alcalinos, en bidón de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB070 | Partida | ud | ESPUMÓGENO VAPORES ÁCIDOS BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 1544.36 | 0
Espumógeno sintético formador de manto protector de vapores ácidos, en bidón de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB080 | Partida | ud | ESPUMÓGENO ALTA EXPANSIÓN BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 825.86 | 0
Espumógeno sintético para espuma de alta expansión, en bidón de 200 l. Medida la unidad instalada.
m22E26FHB090 | Partida | ud | ESPUMÓGENO PARA PRUEBAS BIDÓN 200 l. | [6 empty] | 0 | 368.78 | 0
Espumógeno sintético para pruebas training, en bidón de 200 l. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FHB | 1 | 0 | 0
m22E26FHC | Capítulo |  | SISTEMAS EXTINCIÓN POR AGENTES GASEOSOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FHC010 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 4,7 l 3 kg | [6 empty] | 0 | 730.69 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 4,7 litros de capacidad y 3,3 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC020 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 6,7 l 5 kg | [6 empty] | 0 | 818.29 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 6,7 litros de capacidad y 4,5 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC030 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 13,4 l 9 kg | [6 empty] | 0 | 944.8 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 13,4 litros de capacidad y 9 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC040 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 26,8 l 18 kg | [6 empty] | 0 | 1228.04 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 26,8 litros de capacidad y 18 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC050 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 40,2 l 27 kg | [6 empty] | 0 | 1390.08 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 40,2 litros de capacidad y 27 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC060 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 67 l 45 kg | [6 empty] | 0 | 1350.62 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 67 litros de capacidad y 45 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC070 | Partida | ud | BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CO2 80 l 54 kg | [6 empty] | 0 | 1438.5 | 0
Botella autónoma automática de extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono) de 80 litros de capacidad y 53,6 kg de carga máxima de agente extintor; formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados conforme a normativa. Equipadas con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable sin soldadura, provisto con disco de seguridad con marcado CE y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24 V y 50 mA); herraje de fijación; manómetro; brida y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC100 | Partida | ud | BATERÍA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 2 BOTELLAS 80 l CO2 | [6 empty] | 0 | 3506.62 | 0
Batería de extinción automática de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono), formada por 2 botellas de 80 litros de capacidad y 53,6 kg de carga máxima de agente extintor, cada una (capacidad total de 160 litros y 107,2 kg de CO2). Cada botella está formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados acorde a normativa. Equipada con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable, provista con disco de seguridad y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24V y 50 mA); doble herraje de fijación sobre bastidor metálico; colector de descarga, válvula de descompresión; brida de acoplamiento y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC110 | Partida | ud | BATERÍA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 3 BOTELLAS 80 l CO2 | [6 empty] | 0 | 5015.41 | 0
Batería de extinción automática de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono), formada por 3 botellas de 80 litros de capacidad y 53,6 kg de carga máxima de agente extintor, cada una (capacidad total de 240 litros y 160,8 kg de CO2). Cada botella está formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados acorde a normativa. Equipada con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable, provista con disco de seguridad y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24V y 50 mA); doble herraje de fijación sobre bastidor metálico; colector de descarga, válvula de descompresión; brida de acoplamiento y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
m22E26FHC120 | Partida | ud | BATERÍA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA 8 BOTELLAS 80 l CO2 | [6 empty] | 0 | 11675.42 | 0
Batería de extinción automática de incendios mediante agente extintor gaseoso CO2 (dióxido de carbono), formada por 8 botellas de 80 litros de capacidad y 53,6 kg de carga máxima de agente extintor, cada una (capacidad total de 640 litros y 428,8 kg de CO2). Cada botella está formada por cilindro de alta presión fabricado en acero aleado sin soldadura tratado térmicamente (según Instrucción MIE-AP7 de aparatos a presión y Directiva Europea 84/525/CEE). Presión de trabajo de 60 bares, presión de pruebas de 250 bares, temperatura de servicio de -10ºC a +60ºC, grabados y pintados acorde a normativa. Equipada con válvula principal AE-100 de 1" fabricada en latón forjado con pistón y eje en acero inoxidable, provista con disco de seguridad y válvula de alivio; tubo sifón; solenoide de disparo (24V y 50 mA); doble herraje de fijación sobre bastidor metálico; colector de descarga, válvula de descompresión; brida de acoplamiento y caperuza protectora de la válvula con accesorios. Completamente instalada; i/p.p. de carga de CO2, conexiones y ajustes.
[9 empty] | Total m22E26FHC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FH | 1 | 0 | 0
m22E26FJ | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FJ010 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 | [6 empty] | 0 | 5.68 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.
m22E26FJ020 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B INCENDIOS 210x150 mm DIN-A5 | [6 empty] | 0 | 5.53 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x150 mm (DIN-A5), conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
m22E26FJ030 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B INCENDIOS 300x150 mm | [6 empty] | 0 | 5.64 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 300x150 mm, conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.
m22E26FJ040 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B INCENDIOS 420x420 mm | [6 empty] | 0 | 12.26 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 420x420 mm, conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 20 m conforme al CTE DB-SI-4.
m22E26FJ050 | Partida | ud | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 | [6 empty] | 0 | 9.57 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.
m22E26FJ060 | Partida | ud | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x150 mm DIN-A5 | [6 empty] | 0 | 9.42 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x150 mm, conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada.
m22E26FJ070 | Partida | ud | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm | [6 empty] | 0 | 9.51 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.
m22E26FJ080 | Partida | ud | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x150 mm | [6 empty] | 0 | 9.53 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x150 mm, conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.
m22E26FJ090 | Partida | ud | SEÑAL INCENDIOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 150x150 mm | [6 empty] | 0 | 34.73 | 0
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente y de alto relieve con inscripciones en Braille; fabricada en material plástico, de dimensiones 150x150 mm, conforme a UNE 23033-1, UNE 23035-4 y UNE 23034; así como a UNE 17002 y Comisión Braille Española (ONCE). Totalmente instalada conforme al CTE DB SI-3 y SI-4.
m22E26FJ100 | Partida | ud | ADHESIVO INFORMATIVO "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" | [6 empty] | 0 | 2.83 | 0
Adhesivo informativo homologado, con inscripción de "Uso Exclusivo de Bomberos", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente adherido; i/p.p. de limpieza superficial del soporte.
m22E26FJ110 | Partida | ud | ADHESIVO INFORMATIVO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO" | [6 empty] | 0 | 2.83 | 0
Adhesivo informativo homologado, con inscripción de "Rómpase en Caso de Incendio", de dimensiones aprox. de 9x9 cm. Totalmente adherido; i/p.p. de limpieza superficial del soporte.
[9 empty] | Total m22E26FJ | 1 | 0 | 0
m22E26FK | Capítulo |  | IGNIFUGACIÓN. PROTECCIÓN ESTRUCTURAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FKM | Capítulo |  | PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FKM010 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO R-60 | [6 empty] | 0 | 59.07 | 0
Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.
m22E26FKM020 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO R-90 | [6 empty] | 0 | 67.17 | 0
Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.
m22E26FKM030 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO R-120 | [6 empty] | 0 | 98.15 | 0
Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.
m22E26FKM040 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA 90 EN PILARES | [6 empty] | 0 | 44.68 | 0
Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W/m·K a 10º C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.
m22E26FKM050 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO LANA ROCA 90 EN VIGAS | [6 empty] | 0 | 51.31 | 0
Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W/m·K a 10º C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.
m22E26FKM060 | Partida | m2 | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-30 | [6 empty] | 0 | 11.19 | 0
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 30 minutos (R-30), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 16 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
m22E26FKM070 | Partida | m2 | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-60 | [6 empty] | 0 | 15.57 | 0
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 60 minutos (R-60), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 23 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
m22E26FKM080 | Partida | m2 | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-90 | [6 empty] | 0 | 17.55 | 0
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 90 minutos (R-90), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 29 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
m22E26FKM090 | Partida | m2 | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-120 | [6 empty] | 0 | 21.08 | 0
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
m22E26FKM100 | Partida | m2 | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-180 | [6 empty] | 0 | 28.32 | 0
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 180 minutos (R-180), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 50 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
m22E26FKM110 | Partida | m2 | PROTECCIÓN INCENDIO ESTRUCTURA METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-240 | [6 empty] | 0 | 36.24 | 0
Protección contra incendio de estructura metálica, para una resistencia al fuego de 240 minutos (R-240), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 65 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-4:2014. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario.
[9 empty] | Total m22E26FKM | 1 | 0 | 0
m22E26FKP | Capítulo |  | PROTECCIÓN ESTRUCTURAS DE MADERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FKP010 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO R-30 | [6 empty] | 0 | 55.6 | 0
Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con placas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-30. Medida la unidad instalada.
m22E26FKP020 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO R-60 | [6 empty] | 0 | 101.35 | 0
Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con placas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.
m22E26FKP030 | Partida | m2 | PANEL IGNÍFUGO R-90 | [6 empty] | 0 | 136.64 | 0
Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con placas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,175 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26FKP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FK | 1 | 0 | 0
m22E26FM | Capítulo |  | SISTEMA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA EN COCINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FM010 | Partida | ud | SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS PARA COCINA 14,5 l DETECCIÓN CABLE TÉRMICO | [6 empty] | 0 | 6386.8 | 0
Sistema de extinción automática de incendios para cocinas (conductos, campanas, filtros, etc.), formado por cilindro de extinción con 14,5 litros de capacidad de agente extintor de solución acuosa especial para fuegos tipo F, válvula de disparo con manómetro incorporado, sistema de detección lineal mediante tubo sensor de temperatura de 12 m con manómetro en final de línea (cable térmico), y herraje de sujeción de cilindro. Completamente instalado y montado, sin incluir tubería de extinción, actuadores ni difusores; i/p.p. de ajustes y conexiones.
[9 empty] | Total m22E26FM | 1 | 0 | 0
m22E26FL | Capítulo |  | PUERTAS CORTAFUEGOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FL010 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1 HOJA 900x2030 mm | [6 empty] | 0 | 368.89 | 0
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL020 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 2 HOJAS (850+850)x2030 mm | [6 empty] | 0 | 843.72 | 0
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-30-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL030 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS E2I-60 1 HOJA 900x2030 mm | [6 empty] | 0 | 278.49 | 0
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 900x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL040 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJAS (850+850)x2030 mm | [6 empty] | 0 | 616.49 | 0
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-60-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL050 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1 HOJA 800x2030 mm | [6 empty] | 0 | 294.28 | 0
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-90-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL060 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2 HOJAS (850+850)x2030 mm | [6 empty] | 0 | 760.57 | 0
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1800x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-90-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL070 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1 HOJA 850x2030 mm | [6 empty] | 0 | 341.31 | 0
Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-120-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL080 | Partida | m2 | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2 HOJAS (800+800)x2030 mm | [6 empty] | 0 | 862.02 | 0
Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas iguales (1700x2100 mm), formada por dos hojas de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso); homologada EI2-120-C5; formada por marco en chapa de acero galvanizado, junta intumescente alrededor del marco, hojas de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI. No incluye ni ayudas ni recibidos.
m22E26FL090 | Partida | ud | RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N | [6 empty] | 0 | 86.8 | 0
Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y desbloqueo automático de cierre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155:2003. Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p. de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimentación. Conforme a CTE DB-SI.
m22E26FL100 | Partida | ud | RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO PUERTA 400 N C/DESBLOQUEO | [6 empty] | 0 | 97.24 | 0
Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos, de montaje en superficie o empotrado; formado por electroimán encapsulado y placa de retención con rótula. Fuerza de retención de 400 N. Equipado con pulsador de desbloqueo en el retenedor. Alimentación 24 Vcc-67 mA con protección contra polaridad inversa. Funcionamiento para puerta normalmente abierta y desbloqueo automático de cierre de puerta en estado de alarma de incendio (corte de alimentación al electroimán). Conjunto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Dispositivo fabricado según UNE-EN 1155:2003. Totalmente instalado sobre puerta; i/p.p. de conexión eléctrica, sin incluir la instalación eléctrica de alimentación. Conforme a CTE DB-SI.
m22E26FL110 | Partida | m2 | PARTICIÓN VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO REI=30 min | [6 empty] | 0 | 1269.47 | 0
Partición transparente vidriada resistente al fuego REI=30 minutos, formada por bastidor de acero lacado en tubo de 50x20 mm, de 2 mm de espesor de pared, y vidrio doble templado de 6 mm de espesor con cámara de gel intumescente transparente, para alturas hasta 5 m y de transmisión lumínica del 84%, coef. de transmisión de calor 5,2 W/m·K y reducción del sonido de 39 dB. Espesor total del vidrio de 17 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de tratamiento de silicona para las juntas a testa, ajustes y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
m22E26FL120 | Partida | m2 | PARTICIÓN VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO REI=60 min | [6 empty] | 0 | 1410.96 | 0
Partición transparente vidriada resistente al fuego REI=60 minutos, formada por bastidor de acero lacado en tubo de 50x20 mm, de 2 mm de espesor de pared, y vidrio doble templado de 8 mm de espesor con cámara de gel intumescente transparente, para alturas hasta 5 m y de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m·K y reducción del sonido de 39 dB. Espesor total del vidrio de 26 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de tratamiento de silicona para las juntas a testa, ajustes y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Vidrio con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E26FL | 1 | 0 | 0
m22E26FW | Capítulo |  | MONTAJES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FW010 | Partida | ud | MONTAJE BOCA DE INCENDIO PREVIAMENTE DESMONTADA | [6 empty] | 0 | 52.46 | 0
Montaje de boca de incendios previamente desmontada por medios manuales, incluye montaje de armario, anclaje, conexión de manguera y comprobación de presión de manómetro. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW020 | Partida | ud | MONTAJE HIDRANTE PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 63.93 | 0
Montaje de hidrante previamente desmontado por medios manuales, incluye recibido y anclaje a solado, conexión a red de incendios y comprobación de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW030 | Partida | ud | MONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 19.51 | 0
Montaje de detector de incendios previamente desmontado por medios manuales, incluye anclaje, reposición de línea de alimentación, canalización y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW040 | Partida | ud | MONTAJE PULSADOR ALARMA DE INCENDIOS PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 21.96 | 0
Montaje de pulsador de alarma previamente desmontado por medios manuales, incluye anclaje, reposición de línea de alimentación, canalización y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW050 | Partida | ud | MONTAJE SIRENA DE INCENDIOS PREVIAMENTE DESMONTADA | [6 empty] | 0 | 24.41 | 0
Montaje de sirena de incendios previamente desmontada por medios manuales, incluye anclaje, reposición de línea de alimentación, canalización y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW060 | Partida | ud | MONTAJE GRUPO DE PRESIÓN PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 82.38 | 0
Montaje de grupo de presión previamente desmontado por medios manuales, incluye recibido y anclaje a solado, conexiones de fontanería, electricidad y prueba de funcionamiento. I/p.p. de cable bajo tubo, pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW070 | Partida | ud | MONTAJE DEPÓSITO INCENDIOS 12 m3 PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 237.57 | 0
Montaje de depósito de incendios de 12 m3 previamente desmontado por medios manuales, incluye conexionado de fontanería a red de agua y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
m22E26FW080 | Partida | ud | MONTAJE BATERÍA 4 DEPÓSITOS INCENDIOS 3 m3 PREVIAMENTE DESMONTADO | [6 empty] | 0 | 293.75 | 0
Montaje de batería de cuatro depósitos de incendios de 3 m3 previamente desmontados por medios manuales, incluye conexionado de fontanería a red de agua, saneamiento y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FW | 1 | 0 | 0
m22E26FN | Capítulo |  | SISTEMAS EXTINCIÓN AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E26FND | Capítulo |  | DIFUSORES DE AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E26FND010 | Partida | ud | DIFUSOR CERRADO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS 2-25,5 l/min | [6 empty] | 0 | 186.96 | 0
Difusor cerrado de agua nebulizada (cabeza nebulizadora), para instalación en sistemas de tubería húmeda, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5 l/min. Incorpora bulbo térmico (fusible) con temperatura de disparo (rotura) a 57 ºC. Dispositivo homologado. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FND020 | Partida | ud | DIFUSOR CERRADO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS PARED 2-25,5 l/min | [6 empty] | 0 | 208.35 | 0
Difusor cerrado de agua nebulizada (cabeza nebulizadora), para instalación en sistemas de tubería húmeda, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5 l/min. Incorpora bulbo térmico (fusible) con temperatura de disparo (rotura) a 57 ºC. Especialmente indicado para instalación sobre paredes. Dispositivo homologado. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FND030 | Partida | ud | DIFUSOR ABIERTO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS 2-25,5 l/min | [6 empty] | 0 | 132.15 | 0
Difusor abierto de agua nebulizada (cabeza nebulizadora), para instalación en sistemas de tubería seca, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5 l/min. Dispositivo homologado. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
m22E26FND040 | Partida | ud | DIFUSOR ABIERTO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS PARED 2-25,5 l/min | [6 empty] | 0 | 173.06 | 0
Difusor abierto de agua nebulizada (cabeza nebulizadora), para instalación en sistemas de tubería seca, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5 l/min, especialmente indicado para instalación en paredes. Dispositivo homologado. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.
[9 empty] | Total m22E26FND | 0 | 0 | 0
m22E26FNB | Capítulo |  | BATERÍAS DE BOTELLAS AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E26FNB010 | Partida | ud | BATERÍA 1 BOTELLA 70 l AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 6442.66 | 0
Batería con 1 botella de 70 litros para instalación de extinción de incendios por agua nebulizada, formada por 1 botella de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AISI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 1 botella de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipada con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automático, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de descarga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herraje para sujeción de las botellas. Equipo conforme al RD 709/2015. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FNB020 | Partida | ud | BATERÍA 2 BOTELLAS 70 l AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 9405.4 | 0
Batería con 2 botellas de 70 litros para instalación de extinción de incendios por agua nebulizada, formada por 2 botellas de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AISI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 1 botella de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipada con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automático, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de descarga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herraje para sujeción de las botellas. Equipo conforme al RD 709/2015. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FNB030 | Partida | ud | BATERÍA 4 BOTELLAS 70 l AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 16875.08 | 0
Batería con 4 botellas de 70 litros para instalación de extinción de incendios por agua nebulizada, formada por 4 botellas de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AISI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 2 botellas de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipada con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automático, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de descarga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herraje para sujeción de las botellas. Equipo conforme al RD 709/2015. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
m22E26FNB040 | Partida | ud | BATERÍA 6 BOTELLAS 70 l AGUA NEBULIZADA | [6 empty] | 0 | 21901.51 | 0
Batería con 6 botellas de 70 litros para instalación de extinción de incendios por agua nebulizada, formada por 6 botellas de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AISI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 2 botellas de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipada con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automático, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de descarga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herraje para sujeción de las botellas. Equipo conforme al RD 709/2015. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.
[9 empty] | Total m22E26FNB | 0 | 0 | 0
m22E26FNV | Capítulo |  | VÁLVULAS DIRECCIONALES ALTA PRESIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
m22E26FNV010 | Partida | ud | VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 3/8" | [6 empty] | 0 | 1160.87 | 0
Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de 3/8", formada por válvula de esfera de acero inoxidable PN-400, pistón neumático, palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para la apertura automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tubería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones, ajustes y accesorios.
m22E26FNV020 | Partida | ud | VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 1/2" | [6 empty] | 0 | 1354.29 | 0
Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de 1/2", formada por válvula de esfera de acero inoxidable PN-400, pistón neumático, palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para la apertura automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tubería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones, ajustes y accesorios.
m22E26FNV030 | Partida | ud | VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 3/4" | [6 empty] | 0 | 1735.34 | 0
Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de 3/4", formada por válvula de esfera de acero inoxidable PN-400, pistón neumático, palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para la apertura automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tubería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones, ajustes y accesorios.
m22E26FNV040 | Partida | ud | VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 1" | [6 empty] | 0 | 1879.68 | 0
Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de 1", formada por válvula de esfera de acero inoxidable PN-400, pistón neumático, palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para la apertura automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tubería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones, ajustes y accesorios.
[9 empty] | Total m22E26FNV | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26FN | 0 | 0 | 0
m22E26FI | Capítulo |  | BOCAS DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FI010 | Partida | ud | B.I.E. 45 mm - 15 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA | [6 empty] | 0 | 325.75 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera plana de diámetro 45 mm y 15 m de longitud fabricada según EN 14540:2015 y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera conformes a Norma UNE 23400-2:1998 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-2:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI020 | Partida | ud | B.I.E. 45 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA | [6 empty] | 0 | 401.15 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera plana de diámetro 45 mm y 20 m de longitud fabricada según EN 14540:2015 y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera conformes a Norma UNE 23400-2:1998 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-2:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI080 | Partida | ud | B.I.E. 45 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO SOBRE ARCO | [6 empty] | 0 | 1186.03 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, montada sobre arco de tubo de acero inoxidable de 51 mm de diámetro, y 150 cm de alto x 78 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de acero 500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con orificios laterales de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera plana de diámetro 45 mm y 15 m de longitud fabricada según EN 14540:2015 y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera conformes a Norma UNE 23400-2:1998 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-2:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI030 | Partida | ud | B.I.E. 45 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA EN INOX | [6 empty] | 0 | 425.27 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 450x600x130 mm, con orificios laterales de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera de radios abatible, y puerta en acero inoxidable con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera plana de diámetro 45 mm y 20 m de longitud fabricada según EN 14540:2015 y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera conformes a Norma UNE 23400-2:1998 y con Certificados AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-2:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI040 | Partida | ud | B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA | [6 empty] | 0 | 468.07 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI050 | Partida | ud | B.I.E. 25 mm - 20 m ABATIBLE ARMARIO SOBRE ARCO | [6 empty] | 0 | 1310.76 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, montada sobre arco de tubo de acero inoxidable de 21 mm de diámetro, y 150 cm de alto x 83 cm de ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de acero 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Con entrada de agua por el pie del arco. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI060 | Partida | ud | B.I.E. 25 mm - 20 m FIJA SOBRE PEANA | [6 empty] | 0 | 804.76 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, montada sobre peana de chapa pintada en pintura de poliéster de 130 cm de alto x 30 cm de ancho x 25 cm de fondo; y compuesta por carrete para manguera de 540 mm pintado en rojo (RAL 3002 o similar), soporte para extintor de 6 kg (extintor no incluido). Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694:2015 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Con entrada de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1:2013. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
m22E26FI070 | Partida | ud | B.I.E. 25 mm - 20 m SOPORTE ABATIBLE | [6 empty] | 0 | 400.99 | 0
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, para montaje en superficie, armarios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL 3002 o similar) de 450/525 mm con bisagra abatible. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Con entrada de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FI | 1 | 0 | 0
m22E26FG | Capítulo |  | HIDRANTES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FG010 | Partida | ud | HIDRANTE COLUMNA SECA 4"-DN100 TOMA RECTA | [6 empty] | 0 | 985.19 | 0
Hidrante de columna seca de toma a tubería recta de 4"-DN100, embridada DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca y tapón tipo bombero según UNE 23400-4:1998; y 2 salidas laterales de 70 mm con racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400-3:1998. Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384:2006, con marcado CE conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.
m22E26FG020 | Partida | ud | HIDRANTE COLUMNA SECA 4"-DN100 TOMA CURVA | [6 empty] | 0 | 1218.96 | 0
Hidrante de columna seca de toma a tubería en curva de 4"-DN100, embridada DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca y tapón tipo bombero según UNE 23400-4:1998; y 2 salidas laterales de 70 mm con racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400-3:1998. Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384:2006, con marcado CE conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.
m22E26FG030 | Partida | ud | HIDRANTE COLUMNA SECA 6"-DN150 TOMA RECTA | [6 empty] | 0 | 1538.86 | 0
Hidrante de columna seca de toma a tubería recta de 6"-DN150, embridada DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca y tapón tipo bombero según UNE 23400-4:1998; y 2 salidas laterales de 70 mm con racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400-3:1998. Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384:2006, con marcado CE conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.
m22E26FG040 | Partida | ud | HIDRANTE COLUMNA SECA 6"-DN150 TOMA CURVA | [6 empty] | 0 | 2363.58 | 0
Hidrante de columna seca de toma a tubería curva de 6"-DN150, embridada DIN PN16; equipada con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca y tapón tipo bombero según UNE 23400-4:1998; y 2 salidas laterales de 70 mm con racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400-3:1998. Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384:2006, con marcado CE conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FG | 1 | 0 | 0
m22E26FF | Capítulo |  | COLUMNA SECA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26FF010 | Partida | ud | BOCA SALIDA PISOS IPF-40 C/ARMARIO | [6 empty] | 0 | 528.92 | 0
Conjunto completo de toma de boca de salida en planta con llave de seccionamiento IPF-40, formado por llave de sección de esfera PN16 de 3" (DN-80) en hierro con rosca H-H; válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 2 1/2" (DN-63) y 2 salidas de 45 mm con racores y tapones de tipo Barcelona según UNE 23400-2:1998, con llaves de sección de bola independientes; y cofre metálico en rojo con tapa bastidor metálica abisagrada en blanco para acristalar con cerradura de cuadradillo de 8 mm. Incluye metacrilato con adhesivo con inscripción de "Uso exclusivo de Bomberos". Dimensiones aproximadas: 590x645x300 mm (ancho x alto x fondo). Totalmente montado; i/p.p. de recibidos y medios auxiliares.
m22E26FF020 | Partida | ud | TOMA FACHADA IPF-41 C/MARCO | [6 empty] | 0 | 395.35 | 0
Conjunto completo de toma de agua de fachada IPF-41, formado por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" (DN-80) y 2 salidas de 70 mm con racores y tapones de tipo Barcelona según UNE 23400-3:1998, con llaves de sección de bola independientes; y cerco metálico en rojo con tapa metálica en blanco con inscripción de "Uso exclusivo de Bomberos" y cerradura de cuadradillo de 8 mm. Dimensiones aproximadas: 590x445 mm (ancho x alto). Totalmente montado; i/p.p. de recibidos y medios auxiliares.
m22E26FF030 | Partida | ud | TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO | [6 empty] | 0 | 425.1 | 0
Conjunto completo de toma de agua de fachada IPF-41, formado por válvula siamesa en aluminio, pintada en rojo, de entrada roscada de 3" (DN-80) y 2 salidas de 70 mm con racores y tapones de tipo Barcelona según UNE 23400-3:1998, con llaves de sección de bola independientes; y cofre metálico con marco abisagrado pintado en rojo con la puerta en blanco con inscripción de "Uso exclusivo de Bomberos" y cerradura de cuadradillo de 8 mm, preparada para empotrar o colocar en superficie. Dimensiones aproximadas: 590x445x300 mm (ancho x alto x fondo). Totalmente montado; i/p.p. de recibidos y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E26FF | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26F | 1 | 0 | 0
m22E26R | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RC | Capítulo |  | CENTRALES ANTIRROBO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RCA | Capítulo |  | CENTRALES CABLEADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RCA010 | Partida | ud | CENTRAL INTERIOR ANTIRROBO 1-4 ZONAS | [6 empty] | 0 | 333.8 | 0
Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCA020 | Partida | ud | CENTRAL INTERIOR ANTIRROBO 1-6 ZONAS | [6 empty] | 0 | 402.44 | 0
Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCA030 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS | [6 empty] | 0 | 485.78 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCA040 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS | [6 empty] | 0 | 802.74 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCA050 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS | [6 empty] | 0 | 1159.57 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCA060 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS | [6 empty] | 0 | 1621.62 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2 salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
[9 empty] | Total m22E26RCA | 1 | 0 | 0
m22E26RCB | Capítulo |  | CENTRALES VÍA RADIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RCB010 | Partida | ud | CENTRAL INTERIOR ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO | [6 empty] | 0 | 429.04 | 0
Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCB020 | Partida | ud | CENTRAL INTERIOR ANTIRROBO 1-6 ZONAS RADIO | [6 empty] | 0 | 522.16 | 0
Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía radio. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCB030 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS RADIO | [6 empty] | 0 | 629.98 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCB040 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS RADIO | [6 empty] | 0 | 866.9 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
m22E26RCB050 | Partida | ud | CENTRAL MICROPROCESADA 32-64 ZONAS RADIO | [6 empty] | 0 | 1118.7 | 0
Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con recepción vía radio. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-3:2010.
[9 empty] | Total m22E26RCB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26RC | 1 | 0 | 0
m22E26RD | Capítulo |  | DETECTORES ANTIRROBO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RDV | Capítulo |  | DETECTORES VOLUMÉTRICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RDV010 | Partida | ud | DETECTOR INFRARROJO PASIVO 10 m. | [6 empty] | 0 | 73.71 | 0
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m de cobertura en ángulo de 90º, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-2:2018.
m22E26RDV020 | Partida | ud | DETECTOR INFRARROJO PASIVO 16 m. | [6 empty] | 0 | 81.11 | 0
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m de cobertura en ángulo de 90º, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, programación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-2:2018.
m22E26RDV030 | Partida | ud | DETECTOR INFRARROJO PASIVO DE TECHO 14 m. | [6 empty] | 0 | 112.83 | 0
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m de radio, 9 cortinas, altura de montaje hasta 3,6 m, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-2:2018.
m22E26RDV040 | Partida | ud | DETECTOR INFRARROJO PASIVO DE TECHO 20 m. | [6 empty] | 0 | 206.85 | 0
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m de radio, 360º de detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, doble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-2:2018.
[9 empty] | Total m22E26RDV | 1 | 0 | 0
m22E26RDC | Capítulo |  | CONTACTOS MAGNÉTICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RDC010 | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO EMPOTRABLE | [6 empty] | 0 | 43.81 | 0
Contacto magnético para empotrar de 15 mm de alcance. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-6:2009/IS1:2014.
m22E26RDC020 | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO SUPERFICIE | [6 empty] | 0 | 43.49 | 0
Contacto magnético de superficie de 15 mm de alcance. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-6:2009/IS1:2014.
m22E26RDC030 | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO GRAN POTENCIA | [6 empty] | 0 | 73.08 | 0
Contacto magnético de gran potencia en aluminio de 75 mm de distancia de funcionamiento para suelo. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-6:2009/IS1:2014.
m22E26RDC040 | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO ALTA SEGURIDAD | [6 empty] | 0 | 194.61 | 0
Contacto magnético de alta seguridad para montaje en puertas metálicas y suelo, triple polarizado y tamper de superficie. Separación 5-15 mm. Medida la unidad instalada. Conforme a UNE-EN 50131-2-6:2009/IS1:2014.
[9 empty] | Total m22E26RDC | 1 | 0 | 0
m22E26RDA | Capítulo |  | DETECTORES INERCIALES MICROFÓNICOS Y SÍSMICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RDA010 | Partida | ud | DETECTOR INERCIAL AUTÓNOMO | [6 empty] | 0 | 89.82 | 0
Detector inercial autónomo microprocesado, programación de la intensidad de detección del golpe y del número de golpes para dar alarma, señalización automática de avería, control de led y memoria de alarma, salida de alarma y tamper. Medida la unidad instalada.
m22E26RDA020 | Partida | ud | DETECTOR MICROFÓNICO ROTURA CRISTALES | [6 empty] | 0 | 110.7 | 0
Detector microfónico de techo o pared, válido para cristales multilámina, cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RDA | 1 | 0 | 0
m22E26RDP | Capítulo |  | PROTECCIÓN PERIMETRAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RDP010 | Partida | ud | BARRERA INFRARROJOS INTERIOR 12 m EXTERIOR 6 m | [6 empty] | 0 | 245.87 | 0
Mini barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, m. Alcance máximo 12 m. en interior y 6 m. en exterior. Autosincronizadas. Medida la unidad instalada.
m22E26RDP020 | Partida | ud | BARRERA INFRARROJOS INTERIOR 40 m EXTERIOR 20 m | [6 empty] | 0 | 275.46 | 0
Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, máxima distancia de cableado 300 m., alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 40 m. en interior y 20 m. en exterior. Medida la unidad instalada.
m22E26RDP030 | Partida | ud | BARRERA INFRARROJOS INTERIOR 120 m EXTERIOR 60 m | [6 empty] | 0 | 821.47 | 0
Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, alineación simultanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcance máximo 120 m. en interior y 60 m. en exterior. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RDP | 1 | 0 | 0
m22E26RDR | Capítulo |  | DETECTORES VÍA RADIO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RDR010 | Partida | ud | CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO | [6 empty] | 0 | 98.45 | 0
Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.
m22E26RDR020 | Partida | ud | DETECTOR INFRARROJO VÍA RADIO | [6 empty] | 0 | 147.28 | 0
Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105º de apertura. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RDR | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26RD | 1 | 0 | 0
m22E26RS | Capítulo |  | ACCESORIOS ANTIRROBO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RSA | Capítulo |  | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RSA010 | Partida | ud | SIRENA INTERIOR 1 TONO | [6 empty] | 0 | 65.15 | 0
Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.
m22E26RSA020 | Partida | ud | SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH | [6 empty] | 0 | 71.04 | 0
Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.
m22E26RSA030 | Partida | ud | SIRENA INTERIOR 2 TONOS FLASH | [6 empty] | 0 | 78.41 | 0
Sirena de interior con 2 tonos y posibilidad de ser autoalimentada, de 101 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la unidad instalada.
m22E26RSA040 | Partida | ud | SIRENA EXTERIOR. PLÁSTICO | [6 empty] | 0 | 186.24 | 0
Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y exterior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2, 3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.
m22E26RSA050 | Partida | ud | SIRENA EXTERIOR GRAN POTENCIA. ACERO | [6 empty] | 0 | 502.64 | 0
Sirena exterior autoalimentada con carcasa de acero inoxidable, nivel sonoro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt., con temporización de 3,5,10 y 20 minutos. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RSA | 1 | 0 | 0
m22E26RSC | Capítulo |  | TRANSMISORES TELEFÓNICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RSC010 | Partida | ud | TRANSMISOR TELEFÓNICO | [6 empty] | 0 | 332.53 | 0
Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.
m22E26RSC020 | Partida | ud | TRANSMISOR TELEFÓNICO MULTINORMA | [6 empty] | 0 | 253.06 | 0
Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.
m22E26RSC030 | Partida | ud | TRANSMISOR TELEFÓNICO CON CENTRAL | [6 empty] | 0 | 208.9 | 0
Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RSC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26RS | 1 | 0 | 0
m22E26RT | Capítulo |  | CIRCUITOS CERRADOS TV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTA | Capítulo |  | CÁMARAS CCD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTA010 | Partida | ud | TELECÁMARA CCD BLANCO Y NEGRO 1/3" 420 LÍNEAS | [6 empty] | 0 | 221.87 | 0
Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux F 1.2, 512x582 pixeles, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V AC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTA020 | Partida | ud | TELECÁMARA CCD BLANCO Y NEGRO 1/3" 600 LÍNEAS | [6 empty] | 0 | 366.71 | 0
Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux F 1.2, 752x582 pixeles, 600 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automático, autoshutter, con alimentación 220 V AC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTA030 | Partida | ud | TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍNEAS | [6 empty] | 0 | 283.35 | 0
Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux, 410.000 pixeles, 480 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, objetivos C y CS, autoshutter, BLC automático, con alimentación 220 V AC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTA040 | Partida | ud | TELECÁMARA CCD DIGITAL COLOR 1/3" 480 LÍNEAS 0,4lux | [6 empty] | 0 | 434.92 | 0
Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,3 lux F 1.0, alta resolución 470,000 pixeles, 480 líneas color de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V AC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTA050 | Partida | ud | TELECÁMARA CCD DIGITAL COLOR 1/3" 480 LÍNEAS 0,01lux | [6 empty] | 0 | 717.86 | 0
Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,5 lux F 1.0, alta resolución 470,000 pixeles, 480 líneas color (520 B/N) de resolución horizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de movimiento, con alimentación 220 V AC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTA060 | Partida | ud | TELECÁMARA CCD DIGITAL COLOR 1/3" 480 LÍNEAS ZOOM | [6 empty] | 0 | 730.57 | 0
Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,4 lux F 1.2, alta resolución 480,000 pixeles, 480 líneas color (520 B/N) de resolución horizontal, equipada con lente de zoom manual de 3,8 a 9,5 mm, autoiris DC, control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por área o cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Medida la unidad instalada.
m22E26RTA070 | Partida | ud | SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. | [6 empty] | 0 | 31.38 | 0
Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RTA | 1 | 0 | 0
m22E26RTB | Capítulo |  | CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTB010 | Partida | ud | CÁMARA COMPACTA BLANCO Y NEGRO 1/3" 380 LÍNEAS | [6 empty] | 0 | 415.26 | 0
Cámara compacta de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,7 lux, F 2.0., 291000 pixeles, 380 líneas de resolución horizontal, óptica 2,9 mm, F 2,0, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V DC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTB020 | Partida | ud | CÁMARA COMPACTA COLOR 1/3" 500 LÍNEAS | [6 empty] | 0 | 635.05 | 0
Cámara compacta de color, formato 1/3". F 1.4, 512x582 pixeles, 500 líneas de resolución horizontal, óptica 4.3 mm, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V DC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTB030 | Partida | ud | CÁMARA OCULTA BLANCO Y NEGRO 420 LÍNEAS | [6 empty] | 0 | 355.47 | 0
Cámara oculta de blanco y negro, apariencia infrarrojo, TVL 420, iluminación 0,5 lux, iris electrónico, óptica 3,7 mm pinhole, infrarrojo activo quad, con alimentación 12 V DC. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RTB | 1 | 0 | 0
m22E26RTC | Capítulo |  | ÓPTICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTC010 | Partida | ud | ÓPTICA FIJA 1/3" FOCAL 4mm. AUTOIRIS F1:1,2 | [6 empty] | 0 | 196.13 | 0
Óptica fija de 1/3" con autoiris distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Medida la unidad instalada.
m22E26RTC020 | Partida | ud | ÓPTICA FIJA 1/3" VIDEO 4 mm. AUTOIRIS | [6 empty] | 0 | 225.56 | 0
Óptica fija de 1/3" con autoiris vídeo, distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Apertura máxima. Medida la unidad instalada.
m22E26RTC030 | Partida | ud | ÓPTICA FIJA 1/3" VARIFOCAL 8mm IRIS FIJO | [6 empty] | 0 | 135.79 | 0
Óptica fija de 1/3" con iris fijo, distancia focal de 3,5-8 mm. F 1:1,8. Medida la unidad instalada.
m22E26RTC040 | Partida | ud | ÓPTICA FIJA 1/2" VARIFOCAL 6-12mm IRIS FIJO | [6 empty] | 0 | 207.9 | 0
Óptica fija de 1/2" con iris fijo vídeo, distancia focal de 6-12 mm. F1:1,4. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RTC | 1 | 0 | 0
m22E26RTD | Capítulo |  | MONITORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTD010 | Partida | ud | MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS SECUENCIADOR 4 ENTRADAS | [6 empty] | 0 | 371.48 | 0
Monitor de color de 14" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada.
m22E26RTD020 | Partida | ud | MONITOR COLOR 21" 360 LÍNEAS SECUENCIADOR 4 ENTRADAS | [6 empty] | 0 | 539.47 | 0
Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas 370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 entradas. Medida la unidad instalada.
m22E26RTD030 | Partida | ud | SOPORTE MONITORES | [6 empty] | 0 | 138.18 | 0
Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada.
m22E26RTD040 | Partida | ud | MONITOR COLOR 15" TFT | [6 empty] | 0 | 372.46 | 0
Monitor de 15" TFT color, pantalla 304x228 mm, pixeles 1024x768, 16,7 millones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC, VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplificador y altavoces en peana. Peso 6,22 Kg.
[9 empty] | Total m22E26RTD | 1 | 0 | 0
m22E26RTE | Capítulo |  | VIDEOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTE010 | Partida | ud | VIDEOGRABADOR 4 CANALES 250 GB | [6 empty] | 0 | 1562.69 | 0
Videograbador de 4 entradas, 720X576 / 360X288 color. Compresión a MPG4. Disco duro de 250 Gb. USB. 100 imágenes segundo. Medida la unidad instalada.
m22E26RTE020 | Partida | ud | VIDEOGRABADOR COLOR EN DISCO DURO 16 CANALES | [6 empty] | 0 | 2835.78 | 0
Videograbador color en disco duro de 16 canales. Visualización de hasta 400 imágenes/segundo o 16 cámaras x 25 imágenes/segundo. Capacidad de grabación de 160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u. Multiplexor Triplex. Marca de agua, control de domos. 1 canal de audio. Mando de infrarrojos. Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RTE | 1 | 0 | 0
m22E26RTF | Capítulo |  | DOMOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTF010 | Partida | ud | DOMO FIJO B/N CCD 1/3" VARIFOCAL | [6 empty] | 0 | 339.69 | 0
Domo de semiesfera para empotrar en falso techo, cámaras fijas b/n CCD 1/3", de interior, óptica varifocal de 3,6 a 8 mm, autoiris, 270.000 pixeles, 400 líneas, 0,001 lux a F 1.2, BLC automático. Auto Sutter, con acabado en negro 80 mm de diámetro. Medida la unidad instalada.
m22E26RTF020 | Partida | ud | DOMO MÓVIL DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN | [6 empty] | 0 | 2851.98 | 0
Domo motorizado de interior, en color, CCD 1/4" digital, alta resolución día/noche 470 lineas,1 lux (0,02 en B/N y shutel lento), zoom óptico 26x, digital 12x, compensador de contraluz, súper BLC y WRD, giro horizontal de 360º, 90º horizontal, ICR (filtro de infrarrojos removible). Alimentador 24 V CC o 220 V CA. Con control de telemetría. Medida la unidad instalada.
m22E26RTF030 | Partida | ud | DOMO MÓVIL DIGITAL 9" EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 3545.87 | 0
Domo motorizado de 9" para exterior de alta velocidad. 360º continuos, con control de telemetría, calefactor y ventilador. Cámara color de 460 líneas, 1 lux, zoom auto iris 16X, 4 a 64 mm. Zoom digital 2X, 64 presets de zoom y posición. Carcasa exterior con cúpula traslúcida, alimentación 12 V.
[9 empty] | Total m22E26RTF | 1 | 0 | 0
m22E26RTM | Capítulo |  | POSICIONADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTM010 | Partida | ud | POSICIONADOR INTERIOR 6 kg 6ºH 3ºV | [6 empty] | 0 | 440.76 | 0
Posicionador de material plástico, interior, de carga superior, 6 kg. de carga máxima, velocidad 6ºH 3ºV, protección IP-54 y alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTM020 | Partida | ud | POSICIONADOR EXTERIOR 20 kg 7,5ºH 3ºV | [6 empty] | 0 | 1025.63 | 0
Posicionador de aluminio, exterior, de carga superior o lateral, 20 kg. de carga máxima, velocidad 7,5ºH 3ºV, protección IP-66 y alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTM030 | Partida | ud | SOPORTE POSICIONADOR | [6 empty] | 0 | 178.31 | 0
Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RTM | 1 | 0 | 0
m22E26RTO | Capítulo |  | FOCOS INFRARROJOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26RTO010 | Partida | ud | FOCO INFRARROJO 50 W 220 VAC 30 m | [6 empty] | 0 | 371.95 | 0
Foco infrarrojo para visión nocturna de 50 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 30 m. con ángulo de 38º y de 20 m. con ángulo de 21º, alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.
m22E26RTO020 | Partida | ud | FOCO INFRARROJO 300 W 220 VAC 50 m | [6 empty] | 0 | 554.57 | 0
Foco infrarrojo para visión nocturna de 300 W de potencia. Con filtros de 715 o 830 nm. Alcances de 50 m. con ángulo de 60º, de 80 m. con ángulo de 30º y de 120m. con ángulo de 20º, con alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.
[9 empty] | Total m22E26RTO | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26RT | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26R | 1 | 0 | 0
m22E26P | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26PD | Capítulo |  | DESCARGADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26PD010 | Partida | ud | DESCARGADOR TETRAPOLAR CONTRA EFECTOS RAYO | [6 empty] | 0 | 1071.47 | 0
Descargador tetrapolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las descargas directas de los rayos, hasta 80 KA, con indicación visual de defecto, y posibilidad de señalización a distancia mediante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, máximo conductor de conexión 50 mm2, totalmente montado y conexionado.
m22E26PD020 | Partida | ud | DESCARGADOR BIPOLAR CONTRA EFECTOS RAYO | [6 empty] | 0 | 413.59 | 0
Descargador bipolar para la protección de receptores de baja tensión contra los efectos de las descargas directas de los rayos, hasta 65 KA, con indicación visual de defecto, y posibilidad de señalización a distancia mediante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cuadro de mando, máximo conductor de conexión 50 mm2, totalmente montado y conexionado.
[9 empty] | Total m22E26PD | 1 | 0 | 0
m22E26PI | Capítulo |  | PARARRAYOS SISTEMAS ACTIVO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26PI020 | Partida | ud | PARARRAYOS CABEZA ELECTRO-CONDENSADORA 65 m | [6 empty] | 0 | 3164.97 | 0
Pararrayos formado por cabeza electro-condensadora con sistema de anticipación en tiempo, para un radio de protección de 65 m según nivel de protección 1 del CTE DB-SUA-8, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE 21186:2011 y CTE DB-SUA-8.
m22E26PI030 | Partida | ud | PARARRAYOS CABEZA ELECTRO-CONDENSADORA 80 m | [6 empty] | 0 | 3612.27 | 0
Pararrayos formado por cabeza electro-condensadora con sistema de anticipación en tiempo, para un radio de protección de 102 m según nivel de protección 1 del CTE DB-SUA-8, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE 21186:2011 y CTE DB-SUA-8.
m22E26PI040 | Partida | ud | PARARRAYOS PDC CONDENSADOR 41 m | [6 empty] | 0 | 3413.79 | 0
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de protección de 41 m según nivel de protección 1 del CTE DB-SUA-8, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE 21186:2011 y CTE DB-SUA-8.
m22E26PI050 | Partida | ud | PARARRAYOS PDC CONDENSADOR 56 m | [6 empty] | 0 | 3859.66 | 0
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de protección de 56 m según nivel de protección1 del CTE DB-SUA-8, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE 21186:2011 y CTE DB-SUA-8.
m22E26PI060 | Partida | ud | PARARRAYOS PDC CONDENSADOR 102 m. | [6 empty] | 0 | 4354.43 | 0
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico, para un radio de protección de 74 m según nivel de protección1 del CTE DB-SUA-8, pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 70 mm2 de sección, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma UNE 21186:2011 y CTE DB-SUA-8.
[9 empty] | Total m22E26PI | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26P | 1 | 0 | 0
m22E26M | Capítulo |  | PROTECCIÓN FUGAS DE AGUA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26M010 | Partida | ud | SONDA DETECTORA DE AGUA | [6 empty] | 0 | 20.77 | 0
Sonda detectora de agua formada por un circuito impreso con clemas para conexionado y contactos que detectan la presencia de agua. Carcasa de 60x40x20 mm. Montada.
m22E26M020 | Partida | ud | DETECTOR DE INUNDACIÓN DE 230 V | [6 empty] | 0 | 70.91 | 0
Detector de inundación formado por fuente de alimentación con transformador, módulo electrónico con led de alarma y servicio, zumbador de alarma relé encapsulado con salida libre de tensión y entrada de sondas detectoras de agua. Montado en carcasa de 130x70x50 mm. Puede conectarse a centralitas de alarma de fuego o intrusión.
m22E26M030 | Partida | ud | DETECTOR DE INUNDACIÓN DE 12 Y 24 V | [6 empty] | 0 | 63.2 | 0
Detector de inundación formado módulo electrónico con led de alarma y servicio, zumbador de alarma relé encapsulado con salida libre de tensión y entrada de sondas detectoras de agua. Necesita alimentación exterior a 12 o 24 V. Montado en carcasa de 130x70x50 mm. Puede conectarse a centralitas de alarma de fuego o intrusión.
[9 empty] | Total m22E26M | 1 | 0 | 0
m22E26N | Capítulo |  | PROTECCIÓN FUGAS DE GAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26N010 | Partida | ud | DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 230 V | [6 empty] | 0 | 88.68 | 0
Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado por fuente de alimentación con transformador, sensor, LEDs de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm.
m22E26N020 | Partida | ud | DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V | [6 empty] | 0 | 78.83 | 0
Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra formado sensor, LEDs de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con necesidad de alimentación externa de 12 o 24 V.
[9 empty] | Total m22E26N | 1 | 0 | 0
m22E26D | Capítulo |  | CONTROL DE ACCESOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26DA | Capítulo |  | CONTROL DE ACCESO CENTRALIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E26DA010 | Partida | ud | LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO | [6 empty] | 0 | 563.07 | 0
Lector de proximidad MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA020 | Partida | ud | LECTOR PROXIMIDAD+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO | [6 empty] | 0 | 935.59 | 0
Lector de proximidad MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, más teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA030 | Partida | ud | RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO | [6 empty] | 0 | 469.93 | 0
Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA040 | Partida | ud | MINI-DOMO COLOR 1/4" | [6 empty] | 0 | 6262.23 | 0
Mini-Domo color 1/4", 480 líneas de resolución, óptica varifocal de 2,8-6 mm, iluminación mínima 2 lux. Relación señal/ruido 50 dB, compensación de contraluz. 12 Vdc/24 Vac, totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA050 | Partida | ud | DOMO COLOR 1/4" | [6 empty] | 0 | 5317.48 | 0
Domo color-B/N 1/4", 470 líneas de resolución. Zoom óptico x23 (3,6-82,8 mm) y electrónico x10. Iluminación mínima 0,08 lux color y 0,013 lux B/N. 360º de giro continuo. Velocidad variable de 0,1-150º/seg. Telemetría por cable coaxial o RS422. Programación de menús en castellano, totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA060 | Partida | ud | CÁMARA COLOR DÍA/NOCHE 1/3" | [6 empty] | 0 | 2597.75 | 0
Cámara color día/noche CCD 0,45 Lux. Carcasa interior-exterior con soporte y calefactor, IP-67, incluyendo p.p., totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA070 | Partida | ud | PC SERVIDOR PRINCIPAL CONTROL ACCESOS | [6 empty] | 0 | 6200.82 | 0
PC servidor principal para control de accesos con software para la gestión y verificación remota de múltiples CPU's de acceso, incluyendo recepción. Verificación y gestión de alarmas en tiempo real, grabación de eventos, rondas, incluye servidor de comunicaciones y una grabadora de CD, incluye p.p., totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA080 | Partida | ud | PC SERVIDOR PRINCIPAL EQUIPO CENTRO CONTROL | [6 empty] | 0 | 9325.02 | 0
PC servidor principal para CRA o Centro de control con software para la gestión y verificación remota de múltiples cámaras, incluyendo recepción. Verificación y gestión de alarmas en tiempo real, grabación en directo, rondas virtuales, incluye servidor de comunicaciones y salida para dos monitores (posibilidad de 4) y una grabadora de CD (posibilidad con grabadora DVD), incluye p.p., totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA090 | Partida | ud | ENTRADAS PARA CÁMARAS ANALÓGICAS | [6 empty] | 0 | 9321.14 | 0
Entradas para cámaras analógicas o cámaras IP. Incluye licencias de software. HDD 160 GB, totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA100 | Partida | ud | LECTOR PROXIMIDAD 5 cm | [6 empty] | 0 | 523.54 | 0
Lector de proximidad, rango de lectura hasta 5 cm, lector para inteligentes de lectura/escritura sin contacto, capaz de leer el chip serial number on zumbador y led indicativo de funcionamiento rojo/verde, totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA110 | Partida | ud | CPU CONTROL ACCESOS Y ALARMAS C/ MICROPROCESADOR | [6 empty] | 0 | 1721.72 | 0
CPU de control de accesos y alarmas con microprocesador de 32 bits, memoria flash reprogramable para el control de dos lectores, capacidad para 98000 usuarios, almacenamiento 5000 eventos, 8 entradas de control, 16 entradas digitales supervisadas, 8 salidas con relé, comunicación RS/485, fuente de alimentación, caja, soporte, etc., totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA120 | Partida | ud | INTERFACE RS/232/485, SUPERVISADO | [6 empty] | 0 | 1101.94 | 0
Interface RS/232/485, supervisado, incluyendo su p.p. para su instalación, totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA130 | Partida | ud | ESCÁNER/CÁMARA D.N.I's Y PASAPORTES | [6 empty] | 0 | 5214.32 | 0
Escáner/Cámara de D.N.I's y Pasaportes, etc., totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA150 | Partida | ud | CIERRE PASO C/BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 1217.17 | 0
Cierre de paso con barandilla de acero inoxidable incluyendo p.p. de accesorios para su correcta instalación, totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA160 | Partida | ud | RECONOCEDOR DE TARJETAS PROXIMIDAD | [6 empty] | 0 | 866.37 | 0
Reconocedor de tarjetas de proximidad (introduce el campo nº de tarjeta). Totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA170 | Partida | ud | SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS | [6 empty] | 0 | 7944.48 | 0
Software de Control de Accesos: Software de alarmas, Sinóptico e Integración. Módulo de gestión de entradas y salidas de los sistemas, que permita la visualización y control de todos los eventos producidos en los diferentes sistemas de la instalación. Integra sistemas CCTV y servidores de Video e incendios. Agrupa los módulos de Alarma y Sinóptico. Licencia para monopuesto + Software de Control de Accesos . Módulo de gestión de los Sistemas de Control de Accesos, que permite la integración de todos los parámetros de sistemas, tarjetas, rutas, zonas. Incorpora la foto del usuario de cada tarjeta. Licencia para monopuesto + Software de Visitas, permite la captura automática de la foto y datos del D.N.I., totalmente instalado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA180 | Partida | ud | CENTRALITA DE SEGURIDAD | [6 empty] | 0 | 7944.48 | 0
Centralita de seguridad (control de intrusión), con 8 entradas de zona cableada en placa. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA190 | Partida | ud | TORNO ACCESO ESTÁNDAR CON LECTOR DIGITAL | [6 empty] | 0 | 2903.12 | 0
Torno de acceso estándar bidireccional con lector de proximidad digital RFID y FP (huella dactilar), para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E26DA200 | Partida | ud | ARCO DETECTOR DE METALES | [6 empty] | 0 | 7293.53 | 0
Arco detector de metales de alta sensibilidad con foco de detección, con kit de montaje a suelo, ajuste con código de secuencia que se restablece automáticamente antes de cada montaje, autotest continuo, incluye pantalla LCD con luces led, gráficos de barras y botonera de control, incluso recibido a suelo, cableado, conexiones eléctricas y electrónicas, con alarma acústica y visual led. Conforme UNE-EN 301489-1 V1.6.1, UNE-EN 300330-2 V1.3.1, UNE-EN 61000-6:2007 y UNE-EN 60950-1:2007. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E26DA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26D | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E26 | 1 | 0 | 0
m22E27 | Capítulo |  | PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27P | Capítulo |  | TRATAMIENTO PREVIO SOBRE PARAMENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27P010 | Partida | m2 | LIJADO DE SUPERFICIES | [6 empty] | 0 | 2.23 | 0
Lijado de paramentos verticales y horizontales.
m22E27P020 | Partida | m2 | IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO | [6 empty] | 0 | 2.65 | 0
Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas, previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste (según UNE 48313:2008 EX) a espátula o rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27P030 | Partida | m2 | ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS | [6 empty] | 0 | 5.75 | 0
Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.
m22E27P040 | Partida | m2 | LIJADO DE PARAMENTOS | [6 empty] | 0 | 2.26 | 0
Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar planimetría.
m22E27P050 | Partida | m2 | LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS | [6 empty] | 0 | 7.3 | 0
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
m22E27P060 | Partida | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | [6 empty] | 0 | 1.2 | 0
Emplastecido de paramentos verticales y horizontales. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27P070 | Partida | m2 | PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 6.4 | 0
Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.
m22E27P080 | Partida | m2 | PINTURA ANTIHUMEDAD | [6 empty] | 0 | 6.38 | 0
Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27P090 | Partida | m2 | PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA | [6 empty] | 0 | 4 | 0
Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27P100 | Partida | m2 | TRATAMIENTO ANTIPINTADAS | [6 empty] | 0 | 15.42 | 0
Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27P110 | Partida | m2 | LIMPIEZA PINTADAS | [6 empty] | 0 | 8.6 | 0
Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plástica; realizadas sobre paramentos con protección previa antigraffiti.
m22E27P120 | Partida | m2 | PINTURA DECAPANTE S/SUPERFICIES RUGOSAS | [6 empty] | 0 | 40.56 | 0
Pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total del soporte. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27P | 1 | 0 | 0
m22E27E | Capítulo |  | PINTURA S/ PARAMENTOS INTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EE | Capítulo |  | PINTURAS AL TEMPLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EEL | Capítulo |  | TEMPLE LISO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EEL010 | Partida | m2 | PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/YESO | [6 empty] | 0 | 2.65 | 0
Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN 13300:2002), en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EEL020 | Partida | m2 | PINTURA TEMPLE LISO BLANCO S/ENFOSCADO | [6 empty] | 0 | 3.99 | 0
Pintura al temple liso blanco (según UNE-EN 13300:2002), dos manos, sobre paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EEL030 | Partida | m2 | PINTURA TEMPLE LISO COLOR | [6 empty] | 0 | 4.66 | 0
Pintura al temple liso color (según UNE-EN 13300:2002), en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EEL | 1 | 0 | 0
m22E27EEP | Capítulo |  | TEMPLE PICADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EEP010 | Partida | m2 | PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO | [6 empty] | 0 | 6.82 | 0
Pintura al temple picado blanco (según UNE-EN 13300:2002), sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EEP020 | Partida | m2 | PINTURA AL TEMPLE PICADO COLOR | [6 empty] | 0 | 7.31 | 0
Pintura al temple picado color (según UNE-EN 13300:2002), sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EEP | 1 | 0 | 0
m22E27EET | Capítulo |  | TEMPLE GOTELÉ | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EET010 | Partida | m2 | PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO | [6 empty] | 0 | 2.92 | 0
Pintura gotelé blanco (según UNE-EN 13300:2002), en paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable, según NTE-RPP-20. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EET020 | Partida | m2 | PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO 1ªCALIDAD | [6 empty] | 0 | 3.99 | 0
Pintura gotelé blanco (según UNE-EN 13300:2002), en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EET030 | Partida | m2 | PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR | [6 empty] | 0 | 3.41 | 0
Pintura gotelé en colores claros (según UNE-EN 13300:2002), sobre paramentos verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EET040 | Partida | m2 | PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR 1ªCALIDAD | [6 empty] | 0 | 4.38 | 0
Pintura gotelé en colores claros (según UNE-EN 13300:2002), en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EET050 | Partida | m2 | PINTURA GOTELÉ TEMPLE APLASTADO | [6 empty] | 0 | 4.55 | 0
Pintura gotelé blanco (según UNE-EN 13300:2002), en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable con terminación aplacado con espátula de celuloide. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EET | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27EE | 1 | 0 | 0
m22E27EP | Capítulo |  | PINTURAS PLÁSTICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EPA | Capítulo |  | PLÁSTICA LISA MATE INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EPA010 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE GAMA BÁSICA BLANCO/COLOR | [6 empty] | 0 | 6.15 | 0
Pintura plástica lisa mate gama básica en blanco o pigmentada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPA020 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR | [6 empty] | 0 | 6.37 | 0
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPA030 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR | [6 empty] | 0 | 8.68 | 0
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional (según UNE 48243:2016), en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPA040 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA CUBRICIÓN GOTELÉ | [6 empty] | 0 | 4.13 | 0
Pintura plástica lisa lavable mate sedoso (según UNE 48243:2016), especial para cobertura de gotelé, blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPA050 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA VINÍLICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD | [6 empty] | 0 | 8.13 | 0
Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EPA | 1 | 0 | 0
m22E27EPD | Capítulo |  | PLÁSTICA TEXTURADA MATE INTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EPD010 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA MATE GOTELÉ BLANCO/COLOR | [6 empty] | 0 | 5.43 | 0
Pintura plástica gotelé estándar obra (según UNE 48243:2016), blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a pistola gotelé. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPD020 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA MATE EFECTOS TEXTURADOS BLANCO/COLOR | [6 empty] | 0 | 5.99 | 0
Pintura plástica mate texturada blanca para obtener acabados con efectos picados y/o rayados (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, incluso mano de imprimación y plastecido a rodillo esponja. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EPD | 1 | 0 | 0
m22E27EPG | Capítulo |  | GOTELÉ PLASTIFICADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EPG010 | Partida | m2 | PINTURA TEMPLE GOTELÉ PLASTIFICADO BLANCO/COLOR MATE ESTÁNDAR | [6 empty] | 0 | 6.94 | 0
Pintura temple gotelé (según UNE-EN 13300:2002) plastificado con pintura plástica mate estándar blanca lavable (según UNE 48243:2016), sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido y proyectado de gota fina y tupida a una mano. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPG020 | Partida | m2 | PINTURA TEMPLE GOTELÉ PLASTIFICADO BLANCO/COLOR MATE ALTA CALIDAD | [6 empty] | 0 | 7.42 | 0
Pintura temple gotelé (según UNE-EN 13300:2002) plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica lavable mate blanca o pigmentada (según UNE 48243:2016), sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EPG | 1 | 0 | 0
m22E27EPR | Capítulo |  | PASTA RAYADA O CON PEINE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EPR010 | Partida | m2 | PASTA RAYADA VERTICAL+PLASTECIDO ALTA CALIDAD | [6 empty] | 0 | 13.54 | 0
Pintura con pasta rayada en vertical, previo impermeabilizado de la superficie con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica lavable. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPR020 | Partida | m2 | PASTA TIPO ARPILLERA+PLASTECIDO ALTA CALIDAD | [6 empty] | 0 | 15.64 | 0
Pintura pasta arpillera tipo saco, previo impermeabilizado de la superficie con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica lavable. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EPR | 1 | 0 | 0
m22E27EPY | Capítulo |  | ESMALTE SOBRE YESO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EPY010 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE SATINADO S/YESO | [6 empty] | 0 | 14.67 | 0
Pintura al esmalte satinado sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPY020 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE BRILLANTE S/YESO COLOR | [6 empty] | 0 | 15.44 | 0
Pintura al esmalte brillante alcídico brillante sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EPY030 | Partida | m2 | PINTURA ESMALTE MATE S/YESO | [6 empty] | 0 | 14.64 | 0
Pintura al esmalte mate alcídico-uretanado mate, sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EPY | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27EP | 1 | 0 | 0
m22E27ED | Capítulo |  | PINTURAS ALTA DECORACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27ED010 | Partida | m2 | PINTURA DECORATIVA JASPEADA ESTILO RENACIMIENTO | [6 empty] | 0 | 25.13 | 0
Pintura decorativa habitual estilo Renacentista, fácil aplicación, duradera y lavable. Imprimación especial de fondo Coralino; mano de pintura Coralina a brocha aplicando irregularmente; pasados unos diez minutos, trabajar decorativamente con espátula de plástico flexible sobre la pintura todavía fresca y dejar secar cuando se obtenga el acabado deseado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ED020 | Partida | m2 | PINTURA MULTIMATICES ASPECTO ATERCIOPELADO | [6 empty] | 0 | 22.95 | 0
Sistema de colores multimatices, fácil aplicación, textura suave de aspecto aterciopelado, resistente y lavable. Preparación e imprimación previa del soporte, aplicación de fondo especial a rodillo y acabado multimatiz mediante brocha plana o paletina sintética con pequeños movimientos en forma de comas en todos los sentidos. Los espesores irregulares, se igualan con el secado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ED030 | Partida | m2 | PINTURA AL ESTUCO ANTIGUO DE CAL | [6 empty] | 0 | 66.94 | 0
Pintura imitación estuco antiguo a la cal envejecida, colores naturales, ecológica, elevada transpirabilidad, antihongos y antibactericida; previa mano de imprimación con cuarzo-base y dos manos de pintura tipo estuco antiguo aplicada a llana la primera; con la segunda a espátula se diseña el acabado y se saca brillo en húmedo. Protección posterior a base de cera de acabado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27ED | 1 | 0 | 0
m22E27EW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27EW010 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO INTERIORES | [6 empty] | 0 | 8.68 | 0
Pintura al silicato, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscados, previa imprimación, con primer al silicato. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EW020 | Partida | m2 | PINTURA TERMOSÓNICA | [6 empty] | 0 | 18 | 0
Pintura termosónica termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27EW030 | Partida | m2 | PINTURA GARAJE DOS COLORES Y CENEFA | [6 empty] | 0 | 9.96 | 0
Pintura plástica en garaje a dos colores plus; zócalo inferior de 1 m de altura con plástico en color, cenefa de 0,2 m en plástico color y resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27EW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27E | 1 | 0 | 0
m22E27F | Capítulo |  | PINTURA POLIVALENTE S/PARAMENTOS INTERIORES O EXTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27FC | Capítulo |  | PINTURAS A LA CAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27FC010 | Partida | m2 | PINTURA A LA CAL | [6 empty] | 0 | 3.28 | 0
Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
m22E27FC020 | Partida | m2 | PINTURA A LA CAL CON SILICONA | [6 empty] | 0 | 4.9 | 0
Pintura a la cal reforzada con silicona, con dos manos en paramentos enfoscados verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.
[9 empty] | Total m22E27FC | 1 | 0 | 0
m22E27FP | Capítulo |  | PINTURA PARAMENTOS PLÁSTICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27FP010 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR BUENA ADHERENCIA INTERIOR-EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 9.19 | 0
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27FP020 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR DECORACIÓN EXTERIOR-INTERIOR | [6 empty] | 0 | 9.29 | 0
Pintura plástica blanca o pigmentada mate-sedoso decoración exterior o interior, lavable, excelente cobertura materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27FP030 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA COLOR ANTIMOHO EXTERIOR-INTERIOR | [6 empty] | 0 | 9.9 | 0
Pintura plástica blanca mate-sedoso, exterior o interior, para zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27FP | 1 | 0 | 0
m22E27FX | Capítulo |  | PINTURA AL SILOXANO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27FX010 | Partida | m2 | PINTURA SILOXANO EXTERIOR-INTERIOR HIDRÓFUGA FONDOS DELEZNABLES | [6 empty] | 0 | 10.92 | 0
Pintura al siloxano exterior o interior, hidrófuga para anclaje de fondos deleznables, mate liso en color, incluso emulsión fijadora, plastecido y acabado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27FX | 1 | 0 | 0
m22E27FD | Capítulo |  | PINTURAS ALTA DECORACIÓN INTERIORES O EXTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27FD010 | Partida | m2 | PINTURA A LA CAL IMITACIÓN MÁRMOL TRAVERTINO | [6 empty] | 0 | 25.06 | 0
Pintura en polvo, a la cal imitación mármol Travertino, gran dureza y planeidad. Mezclar el polvo de cal al travertino con un 40% de agua, aplicar primera capa a llana, pulido posterior con llana de esponja antes del secado completo; extender la segunda mano y posteriormente una tercera, raspándola todavía húmeda con espátula de 4 cm; pulir con llana de acero. Aplicación final de cera al agua ligeramente coloreada para ganar profundidad.
m22E27FD020 | Partida | m2 | PINTURA A LA CAL IMITACIÓN ESTUCO MARMORINO | [6 empty] | 0 | 27.97 | 0
Pintura en polvo, a la cal, imitación antiguos estucados italianos de Marmorino, colores naturales, resistente, gran planeidad, aspecto satinado y textura fina. Mezclar el polvo de cal al Marmorino con un 40% de agua, aplicar primera capa a llana, pulido posterior con llana de esponja antes del secado completo; extender segunda y tercera mano, pulido final con llana de acero.
m22E27FD030 | Partida | m2 | PINTURA A LA CAL IMITACIÓN ESTUCO DAMASQUINADO | [6 empty] | 0 | 26.08 | 0
Pintura en polvo, a la cal, imitación antiguos estucados italianos al mármol Damasquinado, colores naturales, resistente, gran planeidad, aspecto satinado y textura fina. Mezclar el polvo de cal al Damascato con un 40% de agua, aplicar primera capa con llana de acero, pulido posterior con llana de esponja antes del secado completo; extender la segunda mano, aplicando el producto a pegotes (esponjado), aplastado-alisado y pulido posterior con la llana de acero, aplicación final de cera coloreada con esponja.
[9 empty] | Total m22E27FD | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27F | 1 | 0 | 0
m22E27G | Capítulo |  | PINTURA Y REVESTIMIENTO S/ PARAMENTOS EXTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GA | Capítulo |  | PINTURA PLÁSTICA FACHADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GA010 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE ESTÁNDAR | [6 empty] | 0 | 9.29 | 0
Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GA020 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL | [6 empty] | 0 | 8.81 | 0
Pintura acrílica plástica semi-mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GA030 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR | [6 empty] | 0 | 10.35 | 0
Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GA040 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA SEMIBRILLO | [6 empty] | 0 | 10.04 | 0
Pintura plástica semibrillo, alta calidad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GA050 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA SATINADA | [6 empty] | 0 | 9.73 | 0
Pintura plástica vinílica satinada de 1ª calidad, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27GA | 1 | 0 | 0
m22E27GD | Capítulo |  | PINTURA ALTA DECORACIÓN EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GD010 | Partida | m2 | PINTURA IMITACIÓN TIERRAS ANTIGUAS CLÁSICAS | [6 empty] | 0 | 27.69 | 0
Pintura al agua estireno-acrílica, ignífuga y lavable para exteriores, alta decoración locales o edificios históricos, imitación tierras clásicas italianas. Dos manos de fondo opaco coloreado con tóner color tierras elegido, la primera al 25-40% de agua y la segunda al 15-20%, aplicadas a rodillo, brocha o pistola; posterior base neutra con 1/2 tóner color tierras elegido, aplicada con paletina especial en trazos de 1-2 m2 máximo; tras 10-12 minutos, repaso posterior general de igualación con espátula más grande y aplicación a las 48 horas de capa final de Protector AP. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GD020 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO A LA CAL EFECTO ENLUCIDO ANTIGUO | [6 empty] | 0 | 28.57 | 0
Revestimiento exterior a la cal, efecto satinado clásico liso de los antiguos enlucidos; permeable, transpirable, inerte, ignífugo, anticriptogámico y envejecimiento noble. Limpieza del soporte y aplicación previa de imprimación a la cal; primera capa con llana de acero de pasta especial cal/mármol a base de cal envejecida, tierras de colores naturales, polvo de mármol, pigmentos inorgánicos y aditivos; tras endurecer, segunda capa también con la llana y todavía en húmedo frotar con esponja para acabado rústico o con la llana muy limpia para acabado liso brillante de efecto satinado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GD030 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO A LA CAL EFECTO ANTIGUA PINTURA MURAL | [6 empty] | 0 | 30.63 | 0
Revestimiento de cal con efecto de pintura mural coloreada clásica o antigua; adecuada para restauración o renovación de construcciones antiguas, permite aplicar fácilmente efectos antiguos a los paramentos verticales. Limpieza previa e Imprimación a la cal; acabado clásico, dos capas de pasta de cal grasa diluidas al 40% con agua, aplicadas con paletina plana y ancha y doce horas entre ellas; acabado antiguo, se aplicará además, con esponja natural o paletina y movimientos cruzados, dos partes de la pasta de cal grasa con diez de imprimación a la cal: el acabado final, siempre duradero y transpirable, dependerá estéticamente de los pigmentos, tierras naturales, gestos y proporciones utilizados. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GD040 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO CONTINUO ARENA CUARZO CERAMIZADA | [6 empty] | 0 | 25.57 | 0
Revestimiento continuo de arena de cuarzo ceramizada, alta calidad, gran resistencia mecánica, abrasión o cambios climáticos; impermeable, transpirable y lavable. Preparación soporte con capa de fondo cuarzo base en color deseado, diluido 1:1 con agua; proyectar el revestimiento de cuarzo coloreado, con pistola de gravedad para pastas densas, con boquilla de 4-7 mm y 2,5/4 atm de presión, evitando la aplicación con lluvia, viento o calor elevados. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27GD | 1 | 0 | 0
m22E27GL | Capítulo |  | REVESTIMIENTO LISOS FACHADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GL010 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS | [6 empty] | 0 | 8.8 | 0
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GL020 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO LISO EXTRA EN FACHADAS | [6 empty] | 0 | 10.46 | 0
Revestimiento liso calidad extra fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25 y RPP-26. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27GL | 1 | 0 | 0
m22E27GR | Capítulo |  | REVESTIMIENTO RUGOSOS FACHADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GR010 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS | [6 empty] | 0 | 11.25 | 0
Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GR020 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO RUGOSO EXTRA FACHADAS | [6 empty] | 0 | 14.15 | 0
Revestimiento rugoso extra fachadas aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GR030 | Partida | m2 | PINTURA PROYECTADA MARMOLINA | [6 empty] | 0 | 19.62 | 0
Pintura proyectada formada por una mano de imprimación acrílica, triturado de mármol seleccionado y una mano de barniz. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27GR | 1 | 0 | 0
m22E27GS | Capítulo |  | REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GS010 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO PÉTREO PARA RAYAR | [6 empty] | 0 | 16.72 | 0
Revestimiento pétreo en pasta de capa gruesa para rayado, sobre paramentos verticales, limpieza de superficie, imprimación acrílica, mano de fondo de revestimiento liso. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GS020 | Partida | m2 | PINTURA PÉTREA PROYECTADA | [6 empty] | 0 | 15.15 | 0
Revestimiento pétreo de capa gruesa proyectado, con acabado sobre paramentos verticales de fachadas, limpieza de superficies, imprimación acrílica, mano de fondo de revestimiento liso. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27GS | 1 | 0 | 0
m22E27GW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27GW010 | Partida | m2 | BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS | [6 empty] | 0 | 7.56 | 0
Barniz protector impermeabilizante de superficies porosas, aplicado sobre paramentos verticales de fachadas, i/limpieza (ladrillo o cemento). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW020 | Partida | m2 | BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS SILICONADO | [6 empty] | 0 | 10.54 | 0
Hidrofugante invisible, penetrante siliconado, aplicable con rodillo, sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza (ladrillo, piedra, cemento), aplicado a dos manos. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW030 | Partida | m2 | PINTURA AL SILICATO MINERAL | [6 empty] | 0 | 11.64 | 0
Pintura mineral al silicato sobre paramento de hormigón o enfoscado, previa mano de imprimación y limpieza. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW040 | Partida | m2 | PINTURA EPOXI | [6 empty] | 0 | 13.33 | 0
Pintura epoxi dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW050 | Partida | m2 | PINTURA AL CLOROCAUCHO | [6 empty] | 0 | 14.42 | 0
Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW060 | Partida | m2 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE | [6 empty] | 0 | 9.93 | 0
Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de fondo con selladora. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW070 | Partida | m2 | PINTURA ELÁSTICA IMPERMEABLE FACHADAS | [6 empty] | 0 | 16.51 | 0
Pintura especial fachadas elástica e impermeable, previo lavado de polvo y suciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprimación acrílica y dos manos de acabado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW080 | Partida | m2 | PINTURA AL CEMENTO | [6 empty] | 0 | 9.23 | 0
Pintura al cemento sobre paramentos exteriores de cemento, i/mojado, limpieza y aplicación de dos manos de pintura al cemento aplicada con brocha. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27GW090 | Partida | m2 | PINTURA IMPERMEABLE ELÁSTICA ANTIFISURAS | [6 empty] | 0 | 18.53 | 0
Pintura impermeable elástica con componentes tixotropía (acrílica) con pintura para fachadas aplicada en dos capas con un rendimiento de 1 kg/m2 aplicada con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grietas con plaste especial totalmente rematada. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27GW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27G | 1 | 0 | 0
m22E27S | Capítulo |  | PINTURAS PARA USO ESPECÍFICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27SD | Capítulo |  | PINTURAS DEPORTIVAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27SD010 | Partida | m2 | PINTURAS FRONTONES | [6 empty] | 0 | 8.52 | 0
Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios). Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SD020 | Partida | m2 | PINTURA SUELOS TENIS | [6 empty] | 0 | 8.28 | 0
Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semimate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SD030 | Partida | m2 | PINTURA ACRÍLICA PISCINAS | [6 empty] | 0 | 12.76 | 0
Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semimate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SD040 | Partida | m2 | PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS | [6 empty] | 0 | 15.43 | 0
Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cobertura, color azul o blanco, acabado liso o semimate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SD050 | Partida | m2 | PINTURA FRONTÓN | [6 empty] | 0 | 8.97 | 0
Pintura especial para frontones exteriores o interiores, zona de frontis, pared izquierda y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas en color verde, con dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.
m22E27SD060 | Partida | m2 | PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS | [6 empty] | 0 | 15.43 | 0
Pintura al clorocaucho (clorado de caucho, pigmentos en color, agentes plastificantes y aditivos) en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.
m22E27SD070 | Partida | m2 | PINTURA ACRÍLICA PISCINAS | [6 empty] | 0 | 12.76 | 0
Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.
m22E27SD080 | Partida | m2 | PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS | [6 empty] | 0 | 8.28 | 0
Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.
[9 empty] | Total m22E27SD | 1 | 0 | 0
m22E27SF | Capítulo |  | RETARDADORES DE FUEGO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27SF010 | Partida | kg | PINTURA INTUMESCENTE R-90 | [6 empty] | 0 | 2.31 | 0
Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/ CTE DB-SI. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SF020 | Partida | m2 | PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.) | [6 empty] | 0 | 20.25 | 0
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SF030 | Partida | m2 | PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.) | [6 empty] | 0 | 40.43 | 0
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SF040 | Partida | m2 | PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) | [6 empty] | 0 | 86.09 | 0
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SF050 | Partida | m2 | PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.) | [6 empty] | 0 | 113.61 | 0
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381-4:2014 y s/ CTE DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales. Aplicación conforme a UNE 48287:2017. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SF060 | Partida | m2 | BARNIZ IGNÍFUGO | [6 empty] | 0 | 18.58 | 0
Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27SF | 1 | 0 | 0
m22E27SH | Capítulo |  | PROTECTORA DEL HORMIGÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27SH010 | Partida | m2 | PINTURA ANTICARBONATACIÓN PROTECCIÓN HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 10.01 | 0
Tratamiento anticarbonatación y anticloruros para elementos de hormigón expuestos a la intemperie o al ataque de gases ácidos, iones cloruros, oxígeno y agua; formado por revestimiento de pintura en base agua aplicado en 2 manos. Revestimiento resistente al hielo, a la polución y los rayos ultravioleta. Transpirable, permite el paso del vapor del agua del interior al exterior; y flexible (con capacidad de absorber pequeñas fisuras). Totalmente aplicado; i/p.p. de preparación superficial del soporte (sin imprimación) y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Producto certificado según UNE-EN 1504-2:2005 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27SH | 1 | 0 | 0
m22E27SS | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27SS010 | Partida | m | MARCADO PLAZA GARAJE | [6 empty] | 0 | 3.72 | 0
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SS020 | Partida | m | CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm. | [6 empty] | 0 | 4.25 | 0
Pintura de cenefa de 20 cm en plástico mate color, incluso replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SS030 | Partida | ud | FLECHAS INDICADORAS SENTIDO CIRCULACIÓN GARAJE | [6 empty] | 0 | 14.97 | 0
Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27SS040 | Partida | ud | ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE | [6 empty] | 0 | 3.17 | 0
Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm, i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27SS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27S | 1 | 0 | 0
m22E27M | Capítulo |  | PINTURAS S/SOPORTE DE MADERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27MA | Capítulo |  | TRATAMIENTOS PREVIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27MA010 | Partida | m2 | PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL | [6 empty] | 0 | 40.28 | 0
Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MA020 | Partida | m2 | IMPRIMACIÓN MADERA | [6 empty] | 0 | 6.85 | 0
Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MA030 | Partida | m2 | PINTURAS FUNGICIDAS S/MADERA | [6 empty] | 0 | 20.55 | 0
Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MA040 | Partida | m2 | PINTURA BACTERICIDA S/MADERA | [6 empty] | 0 | 20.57 | 0
Pintura bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27MA | 1 | 0 | 0
m22E27MB | Capítulo |  | BARNICES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27MB010 | Partida | m2 | BARNIZADO MADERA SATINADO 2 MANOS | [6 empty] | 0 | 14.83 | 0
Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado (según UNE-EN 927-1:2013), dos manos. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MB020 | Partida | m2 | BARNIZADO MADERA MATE 2 MANOS | [6 empty] | 0 | 14.94 | 0
Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate (según UNE-EN 927-1:2013), dos manos. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MB030 | Partida | m2 | BARNIZADO MADERA INTERIOR O EXTERIOR BRILLANTE 2 MANOS | [6 empty] | 0 | 14.65 | 0
Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz sintético brillante (según UNE-EN 927-1:2013). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MB040 | Partida | m2 | BARNIZADO MADERA EXTERIOR 3 MANOS | [6 empty] | 0 | 20.17 | 0
Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sintético satinado (según UNE-EN 927-1:2013). Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MB050 | Partida | m2 | BARNIZADO CON POLIURETANO | [6 empty] | 0 | 21.36 | 0
Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MB060 | Partida | m2 | BARNIZADO MADERA ALTA MONTAÑA | [6 empty] | 0 | 20.03 | 0
Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas extremos (según UNE-EN 927-1:2013), con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27MB070 | Partida | m | BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE | [6 empty] | 0 | 3.71 | 0
Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m, i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27MB | 1 | 0 | 0
m22E27ME | Capítulo |  | ESMALTES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27ME010 | Partida | m2 | ESMALTE SATINADO S/MADERA | [6 empty] | 0 | 20.66 | 0
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ME020 | Partida | m2 | ESMALTE BRILLANTE S/MADERA | [6 empty] | 0 | 20.04 | 0
Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de superficie, sellado de nudos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y mano de acabado con esmalte graso. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ME030 | Partida | m2 | ESMALTE MATE S/MADERA | [6 empty] | 0 | 18.88 | 0
Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27ME | 1 | 0 | 0
m22E27ML | Capítulo |  | LACAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27ML010 | Partida | m2 | LACADO MATE PULIMENTADO | [6 empty] | 0 | 68.39 | 0
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ML020 | Partida | m2 | LACADO MATE SIN PULIMENTAR | [6 empty] | 0 | 49.72 | 0
Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca sin pulimentar. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ML030 | Partida | m2 | LACADO NITRO INCOLORO | [6 empty] | 0 | 89.79 | 0
Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería de madera interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ML040 | Partida | m2 | LACADO SATINADO | [6 empty] | 0 | 44.58 | 0
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27ML050 | Partida | m2 | LACADO BRILLANTE | [6 empty] | 0 | 44.66 | 0
Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27ML | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27M | 1 | 0 | 0
m22E27H | Capítulo |  | PINTURAS S/SOPORTE METÁLICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27HA | Capítulo |  | IMPRIMACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27HA010 | Partida | m2 | PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO | [6 empty] | 0 | 6.3 | 0
Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HA020 | Partida | m2 | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE SIN PLOMO S/ESTRUCTURA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 6.05 | 0
Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HA030 | Partida | m2 | IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS | [6 empty] | 0 | 6.24 | 0
Imprimación para galvanizados y metales no férreos, previa limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HA040 | Partida | m2 | IMPRIMACIÓN METAL | [6 empty] | 0 | 6.25 | 0
Imprimación antioxidante para metales a base de pigmentos de minio marino sin plomo, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HA050 | Partida | m2 | IMPRIMACIÓN EPÓXICA METALES | [6 empty] | 0 | 5.81 | 0
Imprimación epoxídica de dos componentes para metales, previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27HA | 1 | 0 | 0
m22E27HE | Capítulo |  | ESMALTES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27HE010 | Partida | m2 | ESMALTE SATINADO S/METAL | [6 empty] | 0 | 16.35 | 0
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE020 | Partida | m2 | ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE S/METAL | [6 empty] | 0 | 16.79 | 0
Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE030 | Partida | m2 | ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL | [6 empty] | 0 | 16.48 | 0
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE040 | Partida | m2 | ESMALTE SINTÉTICOS/METAL GALVANIZADO COLOR GRIS | [6 empty] | 0 | 16.07 | 0
Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de chapa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación y acabado con esmalte. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE050 | Partida | m | PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO <10 cm. | [6 empty] | 0 | 4.01 | 0
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo inferior a 10 cm, s/normas DIN. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE060 | Partida | m | PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 10 a 20 cm. | [6 empty] | 0 | 4.01 | 0
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm, s/normas DIN. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE070 | Partida | m | PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 20 a 50 cm. | [6 empty] | 0 | 5.28 | 0
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm, s/normas DIN. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HE080 | Partida | m | PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO >50 cm. | [6 empty] | 0 | 13.38 | 0
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo superior a 50 cm, s/normas DIN. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27HE | 1 | 0 | 0
m22E27HS | Capítulo |  | PINTURAS ESPECIALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E27HS010 | Partida | ud | PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR | [6 empty] | 0 | 4.69 | 0
Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HS020 | Partida | m2 | PINTURA TIPO FERRO | [6 empty] | 0 | 18.07 | 0
Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HS030 | Partida | m2 | BARNIZ ANTIOXIDANTE | [6 empty] | 0 | 12.72 | 0
Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E27HS040 | Partida | m2 | ESMALTE AL AGUA ORO/PLATA | [6 empty] | 0 | 34 | 0
Esmalte acrílico al agua, resistente al envejecimiento, metalizado efecto purpurina oro-plata, para metal, madera, obra. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E27HS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27H | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E27 | 1 | 0 | 0
m22E28 | Capítulo |  | INSTALACIONES DEPORTIVAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28P | Capítulo |  | PAVIMENTOS DEPORTIVOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PF | Capítulo |  | PAVIMENTOS FLEXIBLES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PFR | Capítulo |  | RESINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PFR010 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 29.23 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento de resinas de uso polideportivo sobre soporte de asfalto (no incluido) con un espesor final de 2 a 3 mm aproximadamente, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <1'0 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una primera capa de adecuación y sellado del soporte con mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 kg/m² que sirva de base al tratamiento de resinas superior - Una capa de regularización a base de concentrado de resinas para mezclar en obra con cargas calibradas y agua con una dotación aproximada de 1 kg/m² (0'3 ligante + 0'5 árido 0'2-0'4 mm y 0'2 agua). - Tres capas de mortero texturado bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, cargas calibradas y pigmentos con un rendimiento aproximado de 0'4 kg/m² por capa. - Y capa de sellado con pintura bicomponente vía agua a base de resinas acrílico epoxi, carga micronizada y pigmentos adecuados, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFR021 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO RESINAS SOBRE HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 27.49 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento de resinas de uso polideportivo sobre soporte de hormigón (no incluido) con un espesor final de 1 a 2 mm aproximadamente, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <1'0 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con mortero bicomponente a base de resinas epoxi <0,2 g y cargas minerales calibradas, con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m², según el estado del soporte. - Tres capas de mortero texturado bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi 0,2g , cargas calibradas y pigmentos con una dotación aproximada de 0'4 kg/m² por capa. - Y capa de sellado con pintura bicomponente vía agua a base de resinas acrílico epoxi <0,2g u>40 poises, cargas micronizadas y pigmentos adecuados, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
[9 empty] | Total m22E28PFR | 1 | 0 | 0
m22E28PFI | Capítulo |  | PAVIMENTOS FLEXIBLES INTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PFI010 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO PVC 7 mm | [6 empty] | 0 | 68.15 | 0
Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 5 mm, flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.
m22E28PFI020 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO PVC 5 mm | [6 empty] | 0 | 50.89 | 0
Pavimento deportivo sintético para interiores, con un espesor de 5 mm, flexible y prefabricado en rollos, con acabado en policloruro de vinilo denso adherido a una capa de espuma vinílica de celda cerrada y armado con fibra de vidrio con superficie antideslizante, incluso preparación de la base, adhesivo especial, juntas soldadas, montaje y colocación.
m22E28PFI030 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU POLIURETANO 6 mm | [6 empty] | 0 | 55.51 | 0
Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total aproximado de 6 mm formado por: - Capa base prefabricada de 4 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con adhesivo de poliuretano bicomponente, con una dotación aproximada de 1'0 kg/m². - Una capa a base de pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con una dotación aproximada de 0'8 kg/m². - Dos capas de mortero autonivelante de resina de poliuretano bicomponente, con color incorporado, especialmente formulado para recubrimiento de rollos de caucho, con una dotación aproximada total de 2'40 kg/m² entre ambas capas, considerando una dotación para la primera capa de aprox. 0'5 a 0'6 kg/m², aplicadas con llana lisa (1ª capa) y dentada (2ª capa). - Y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante, con una dotación aproximada de 0'15 kg/m², aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación. Con aplicación de todas las capas dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFI040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU POLIURETANO 8 mm | [6 empty] | 0 | 60.1 | 0
Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total aproximado de 8 mm formado por: - Capa base prefabricada de 6 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con adhesivo de poliuretano bicomponente, con una dotación aproximada de 1'0 kg/m². - Una capa a base de pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con una dotación aproximada de 0'8 kg/m². - Dos capas de mortero autonivelante de resina de poliuretano bicomponente, con color incorporado, especialmente formulado para recubrimiento de rollos de caucho, con una dotación aproximada total de 2'40 kg/m² entre ambas capas, considerando una dotación para la primera capa de aprox. 0'5 a 0'6 kg/m², aplicadas con llana lisa (1ª capa) y dentada (2ª capa). - Y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante, con una dotación aproximada de 0'15 kg/m², aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación. Con aplicación de todas las capas dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFI050 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO/CALZADO IN SITU POLIURETANO 6 mm | [6 empty] | 0 | 62.55 | 0
Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total aproximado de 6 mm formado por: - Capa base prefabricada de 4 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con adhesivo de poliuretano bicomponente, con una dotación aproximada de 1'0 kg/m². - Una capa a base de pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con una dotación aproximada de 0'8 kg/m². - Dos capas de mortero autonivelante de alta resistencia de resina de poliuretano bicomponente, con color incorporado, especialmente formulado para recubrimiento de rollos de caucho, con una dotación aproximada total de 2'80 kg/m² entre ambas capas, considerando una dotación para la primera capa de aprox. 0'5 a 0'6 kg/m², aplicadas con llana lisa (1ª capa) y dentada (2ª capa). - Y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante, con una dotación aproximada de 0'15 kg/m², aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación. Con aplicación de todas las capas dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFI060 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO/CALZADO IN SITU POLIURETANO 8 mm | [6 empty] | 0 | 67.14 | 0
Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo y actividades con calzado de calle, con una resistencia superficial a la rotura superior a 2 kg/cm2, de espesor total aproximado de 8 mm formado por: - Capa base prefabricada de 6 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con adhesivo de poliuretano bicomponente, con una dotación aproximada de 1'0 kg/m². - Una capa a base de pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, tixotrópica y elástica, con una dotación aproximada de 0'8 kg/m². - Dos capas de mortero autonivelante de alta resistencia de resina de poliuretano bicomponente, con color incorporado, especialmente formulado para recubrimiento de rollos de caucho, con una dotación aproximada total de 2'80 kg/m² entre ambas capas, considerando una dotación para la primera capa de aprox. 0'5 a 0'6 kg/m², aplicadas con llana lisa (1ª capa) y dentada (2ª capa). - Y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante, con una dotación aproximada aproximado de 0'15 kg/m², aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación. Con aplicación de todas las capas dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFI070 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO/PATINAJE IN SITU POLIURETANO 6 mm | [6 empty] | 0 | 63.85 | 0
Pavimento sintético deportivo y multiusos para interiores, apto para el uso deportivo, actividades con calzado de calle y patinaje sobre ruedas, de espesor total 6 mm formado por: capa base prefabricada de 4 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica, capa de resistencia en poliuretano de alta densidad de 0,8 mm de espesor, capa de imprimación para adherencia entre el caucho y las capas de poliuretano, capa de resistencia en poliuretano color a elegir de 1,2 mm de espesor y dos capas de terminación de pintura de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.
m22E28PFI080 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ELASTICIDAD COMBINADA | [6 empty] | 0 | 96.32 | 0
Pavimento sintético deportivo, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno con solapes de 15 cm entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro de 5 mm de espesor, capa interior de contrachapado marino de 12 mm de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm, capa superior de contrachapado marino de 12 mm de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas, capa base prefabricada de 4 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.
m22E28PFI090 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO/CALZADO ELASTICIDAD COMBINADA | [6 empty] | 0 | 97.16 | 0
Pavimento sintético deportivo y para actividades con zapato de calle, de elasticidad combinada para interiores formado por: lámina de polietileno con solapes de 20 cm entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro de 5 mm de espesor, capa interior de contrachapado marino de 15 mm de espesor con tacos elásticos de caucho inferiormente a una distancia de 35 cm, capa superior de contrachapado marino de 12 mm de espesor fijada a la capa inferior mediante encolado y grapado con repaso y enmasillado de juntas, capa base prefabricada de 7 mm de espesor con resistencia a la penetración de 2 kg/cm alargamiento de rotura 200% y dureza superficial de 82 Shore A, constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base de contrachapado superior con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bicomponente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 0,8 mm de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incorporado de 1,2 mm de espesor y capa de terminación de pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante, aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.
m22E28PFI100 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO/PATINAJE ELASTICIDAD COMBINADA | [6 empty] | 0 | 106.74 | 0
Pavimento sintético deportivo multiuso para interiores, apto para uso deportivo, actividades de calzado de calle y patinaje sobre ruedas de espesor total 6 mm formado por: capa base prefabricada constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con cola poliuretánica de dos componentes, capa de sellado aplicada a llana, imprimación para garantizar la adherencia con las capas de resistencia, capa de resistencia de poliuretano en color a elegir de 0,8 mm de espesor, capa de resistencia de poliuretano color a elegir de 1,2 mm de espesor y pintura de terminación poliuretano antirreflectante y antideslizante aplicada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.
m22E28PFI110 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO CAUCHO 4 mm | [6 empty] | 0 | 57.14 | 0
Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 4 mm de espesor, formado por una capa de 1,5 mm de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 2,5 mm de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.
m22E28PFI120 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO PVC 3,5 mm | [6 empty] | 0 | 45.06 | 0
Pavimento deportivo para interiores de 3,5 mm de espesor, formado por una capa de 1,2 mm de espesor de superficie en relieve de PVC y una capa inferior de apoyo en PVC con fibra de vidrio interpuesta que refuerza y estabiliza con una densidad 0,6 gr/cm3 y 2,3 mm de espesor, incluso preparación de la base y adhesivo especial, colocado.
m22E28PFI130 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO CAUCHO EN ROLLO 6 mm | [6 empty] | 0 | 109.08 | 0
Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 6 mm de espesor en rollos de 1,50 m de ancho, formado por un estrato de uso de superficie ligeramente gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior soporte con óptima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavimento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.
m22E28PFI140 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO CAUCHO EN LOSETAS 6 mm | [6 empty] | 0 | 110.62 | 0
Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 6 mm de espesor en losetas de 1,00x1,00 m, formado por un estrato de uso de superficie ligeramente gofrada y mateada, acoplado por vulcanización a un estrato inferior soporte con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavimento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.
m22E28PFI150 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ELÁSTICO COMBINADO 57 mm | [6 empty] | 0 | 109.03 | 0
Pavimento deportivo elástico combinado para interiores formado por: lámina de polietileno con solapes de 20 cm entre bandas, capa inferior de contrachapado de 12 mm de espesor con soportes elásticos de diseño troncocónico de 30 mm de altura y diámetro 65-40 mm, con 32 unidades por tablero de 1,25x2,50 m, a una distancia de 31,25 cm entre ejes, capa superior de contrachapado de 12 mm de espesor cruzada con la anterior 70º, encoladas y atornilladas entre sí, con repaso y enmasillado de juntas, pavimento en rollo prefabricado de caucho calandrado y vulcanizado a base de goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y pigmentos colorantes, de 3 mm de espesor, formado por una capa de 1,5 mm de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de 1,5 mm de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.
m22E28PFI160 | Partida | m2 | RENOVACIÓN PAVIMENTO POLIURETANO | [6 empty] | 0 | 33.41 | 0
Renovación superficial de pavimento de poliuretano in situ interior, comprendiendo lijado superficial, capa de poliuretano de 1,2 mm de espesor en color a elegir y pintura especial de poliuretano en acabado.
m22E28PFI170 | Partida | m2 | INCREMENTO ESPESOR CAPA ELÁSTICA 1 mm | [6 empty] | 0 | 4.31 | 0
Incremento por 1 mm de espesor de capa elástica de caucho y poliuretano.
m22E28PFI180 | Partida | m2 | LÁMINA ESTABILIZANTE-IMPERMEABILIZANTE 1,2 mm | [6 empty] | 0 | 13.96 | 0
Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante de 1,2 mm de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo.
m22E28PFI190 | Partida | m2 | LÁMINA ESTABILIZANTE-IMPERMEABILIZANTE 4 mm | [6 empty] | 0 | 18.86 | 0
Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante de 4 mm de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo.
m22E28PFI200 | Partida | m2 | LÁMINA ESTABILIZANTE-IMPERMEABILIZANTE 6 mm | [6 empty] | 0 | 28.25 | 0
Lamina estabilizante, impermeabilizante y aislante de 6 mm de espesor, en fibra de vidrio resinada por las dos caras con resinas sintéticas y elastómeros y con una serie de pedúnculos en resina expansionada en la parte inferior, colocada para lograr la impermeabilización de la humedad del suelo.
m22E28PFI210 | Partida | m2 | PROTECTOR SUPERIOR DE PAVIMENTO | [6 empty] | 0 | 18.48 | 0
Protector para pavimentos deportivos en PVC negro de 1,5 mm de espesor en rollos de 30,00x1,50 m, resistente a la acción de calzado, sillas y graderíos telescópicos.
[9 empty] | Total m22E28PFI | 1 | 0 | 0
m22E28PFE | Capítulo |  | PAVIMENTOS FLEXIBLES EXTERIORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PFE010 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO CAUCHO ROJO-BEIGE 4,5 mm | [6 empty] | 0 | 51.42 | 0
Pavimento deportivo sintético para pistas exteriores de 4,5 mm de espesor en rollos, formado por dos estratos el superior en color y el inferior de color grisáceo vulcanizadas entre sí, construido por goma poliisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado color rojo o beige.
m22E28PFE020 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO CAUCHO COLORES 4,5 mm | [6 empty] | 0 | 55.02 | 0
Pavimento deportivo sintético para pistas exteriores de 4,5 mm de espesor en rollos, formado por dos estratos el superior en color a elegir y el inferior de color grisáceo vulcanizadas entre sí, construido por goma poliisoprénica, cargas minerales, estabilizantes y pigmentos colorantes, con acabado superficial antideslizante es tipo foca, incluso preparación de la base y adhesivo especial colocado.
m22E28PFE030 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO POROSO POLIETILENO 2 cm | [6 empty] | 0 | 45.99 | 0
Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 33,33x33,33x2 cm en color a elegir ensambladas entre sí, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.
m22E28PFE040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO POROSO POLIETILENO 1,5 cm | [6 empty] | 0 | 38.27 | 0
Pavimento deportivo sintético formado por piezas de polietileno poroso de 32,5x32,5x1,5 cm en color a elegir ensambladas entre sí, piezas especiales para marcaje de campo, montaje y colocación.
m22E28PFE050 | Partida | m2 | SOLADO BALDOSA CAUCHO PUZZLE 10 mm | [6 empty] | 0 | 47.23 | 0
Pavimento de caucho en losetas machihembradas flotantes tipo puzzle, de 10 mm de espesor con medidas de 52x52 cm, compuestas por 1 cm de granulado de caucho en color a elegir, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.
m22E28PFE060 | Partida | m2 | SOLADO BALDOSA CAUCHO 40 mm | [6 empty] | 0 | 56.64 | 0
Pavimento de caucho en losetas de 40 mm de espesor con medidas 50x50 cm, 100x50 cm o 100x100 cm, adherido a la base con poliuretano, compuestas por 3 cm de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m de altura, y 1 cm de caucho en color a elegir, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.
m22E28PFE070 | Partida | m2 | SOLADO BALDOSA CAUCHO 20 mm | [6 empty] | 0 | 52.18 | 0
Pavimento de caucho en losetas de 20 mm de espesor con medidas 50x50 cm, 100x50 cm o 100x100 cm, adherido a la base con poliuretano, compuestas por 1 cm de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m de altura, y 1 cm de caucho en color a elegir, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.
m22E28PFE080 | Partida | m2 | SOLADO PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 40 mm | [6 empty] | 0 | 89.26 | 0
Pavimento de caucho continuo de 40 mm de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 3 cm de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m de altura, y 1 cm de caucho en color a elegir, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.
m22E28PFE090 | Partida | m2 | SOLADO PAVIMENTO CONTINUO CAUCHO 20 mm | [6 empty] | 0 | 71.16 | 0
Pavimento de caucho continuo de 20 mm de espesor, adherido a la base con poliuretano, compuesto por 1 cm de granulado de caucho en color negro encargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m de altura, y 1 cm de caucho en color a elegir, antideslizante, resistente a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado según normativa europea, incluso montaje y colocación.
m22E28PFE100 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 3 CAPAS SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 15.41 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento para pistas deportivas exteriores de uso polideportivo sobre soporte de asfalto (no incluido) con un espesor final aproximado de 1'5 mm, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una primera capa de adecuación y sellado de la base asfáltica, con mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 kg/m² que sirva de base al tratamiento de resinas superior. - Una capa intermedia de resistencia compuesta por mortero de resinas de acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos, con una dotación aproximada rendimiento aproximado de 0'7 kg/m². - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE110 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 4 CAPAS SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 18.92 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento para pistas deportivas exteriores de uso polideportivo sobre soporte de asfalto (no incluido) con un espesor final aproximado de 2 mm, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una primera capa de adecuación y sellado de la base asfáltica, con mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 kg/m² que sirva de base al tratamiento de resinas superior. - Una capa de regularización a base de concentrado de resinas para mezclar en obra con cargas calibradas y agua con una dotación aproximada de 1 kg/m² (0'3 ligante + 0'5 árido 0'2-0'4 mm y 0'2 agua). - Una capa intermedia de resistencia compuesta por mortero de resinas de acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos, con una dotación aproximada rendimiento aproximado de 0'6 kg/m². - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE120 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 5 CAPAS SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 22.33 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento para pistas deportivas exteriores de uso polideportivo sobre soporte de asfalto (no incluido) con un espesor final aproximado de 2'5 a 3 mm, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una primera capa de adecuación y sellado de la base asfáltica, con mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 kg/m² que sirva de base al tratamiento de resinas superior. - Una capa de regularización a base de concentrado de resinas para mezclar en obra con cargas calibradas y agua con una dotación aproximada de 1 kg/m² (0'3 ligante + 0'5 árido 0'2-0'4 mm y 0'2 agua). - Dos capas intermedias de resistencia compuestas por mortero de resinas de acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos, con una dotación aproximada rendimiento aproximado de 0'5 kg/m² por cada capa. - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE130 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 6 CAPAS SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 26.2 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento para pistas deportivas exteriores de uso polideportivo sobre soporte de asfalto (no incluido) con un espesor final aproximado de 2'5 a 3 mm, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una primera capa de adecuación y sellado de la base asfáltica, con mortero a base de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con una dotación aproximada de 2 kg/m² que sirva de base al tratamiento de resinas superior. - Una capa de regularización a base de concentrado de resinas para mezclar en obra con cargas calibradas y agua con una dotación aproximada de 1 kg/m² (0'3 ligante + 0'5 árido 0'2-0'4 mm y 0'2 agua). - Tres capas intermedias de resistencia compuestas por mortero de resinas de acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos, con una dotación aproximada rendimiento aproximado de 0'5 kg/m² por cada capa. - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE140 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 6 CAPAS | [6 empty] | 0 | 52.58 | 0
Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la base asfáltica, cuatro capas de resistencia compuesta de mortero resiliente de 0,50 kg/m2 por capa coloreado y una capa superficial compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado.
m22E28PFE150 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 4 CAPAS SOBRE HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 18.96 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento para pistas deportivas exteriores de uso polideportivo sobre soporte de hormigón (no incluido) con un espesor final aproximado de 1 mm, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con mortero bicomponente a base de resinas epoxi <0,2 g y cargas minerales calibradas, con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m², según el estado del soporte. - Dos capas intermedias de resistencia compuestas por mortero de resinas de acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos, con una dotación aproximada rendimiento aproximado de 0'5 kg/m² por cada capa. - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE160 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PISTAS EXTERIORES 5 CAPAS SOBRE HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 22.56 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento para pistas deportivas exteriores de uso polideportivo sobre soporte de hormigón (no incluido) con un espesor final aproximado de 1 mm aproximadamente, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con mortero bicomponente a base de resinas epoxi <0,2 g y cargas minerales calibradas, con una dotación aproximada de 0,8 a 1,0 kg/m², según el estado del soporte. - Tres capas intermedias de resistencia compuestas por mortero de resinas de acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos, con una dotación aproximada rendimiento aproximado de 0'5 kg/m² por cada capa. - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'3 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE200 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO EXTERIOR 6 mm C/BASE FLEXIBLE SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 37.7 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento sintético para pistas deportivas exteriores, de uso polideportivo, sobre soporte de asfalto (no incluido), con un espesor final aproximado de 6 mm aproximadamente, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Capa base prefabricada de 4 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con adhesivo de poliuretano bicomponente, con una dotación aproximada de 1'0 kg/m². - Una capa a base de pasta tapaporos de resinas acrílicas, con una dotación aproximada de 0'8 a 1'0 kg/m². - Dos capas intermedias de mortero de resinas acrílicas, con color incorporado, especialmente formulado para recubrimiento de rollos de caucho, con una dotación aproximada de 0'75 y 0'65 kg/m² en la primera y en la segunda capa respectivamente. - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'35 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE210 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO EXTERIOR 8 mm C/BASE FLEXIBLE SOBRE ASFALTO | [6 empty] | 0 | 42.29 | 0
Suministro y puesta en obra de sistema de pavimento sintético para pistas deportivas exteriores, de uso polideportivo, sobre soporte de asfalto (no incluido), con un espesor final aproximado de 8 mm, de acabado texturado antideslizante, resistencia al deslizamiento o fricción de 80 a 110 en condiciones secas y de 55 a 110 en húmedo, según UNE-EN 13036-4, y resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'5 g en húmedo tras 1000 ciclos; formado por la aplicación sucesiva de: - Capa base prefabricada de 6 mm de espesor constituida por gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base con adhesivo de poliuretano bicomponente, con una dotación aproximada de 1'0 kg/m². - Una capa a base de pasta tapaporos de resinas acrílicas, con una dotación aproximada de 0'8 a 1'0 kg/m². - Dos capas intermedias de mortero de resinas acrílicas, con color incorporado, especialmente formulado para recubrimiento de rollos de caucho, con una dotación aproximada de 0'75 y 0'65 kg/m² en la primera y en la segunda capa respectivamente. - Y una capa superficial de sellado con pintura al agua a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos, con una dotación aproximada de 0'35 kg/m². Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PFE220 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO EXTERIOR SOBRE HORMIGÓN POROSO EXIST. | [6 empty] | 0 | 37.08 | 0
Reparación de pavimento deportivo de hormigón poroso de pista polideportiva, mediante suministro y puesta en obra de nuevo revestimiento deportivo, de 2'5 a 3 mm de espesor total aproximado, pavimento deportivo de alta resistencia de acabado texturado antideslizante, según UNE-EN 13036-4, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <2'0 g en húmedo tras 1000 ciclos; obtenido mediante obtenido mediante la preparación del soporte de hormigón poroso consistente en: - Limpieza de chorro de agua a presión para eliminar vegetación y suciedad acumuladas, con posterior aplicación de herbicida para evitar el nuevo crecimiento de vegetación. - Retirada de juntas de goma existentes entre juntas de paños de hormigón poroso. - Tratamiento de fisuras consistente en apertura de las mismas con empleo de radial, incluso p.p. de cortes perpendiculares a las fisuras de mayor entidad para su grapado mediante la inserción de armaduras formadas por varillas roscadas de acero inoxidable de 3 mm de diámetro y 20 cm de longitud mínima, colocadas con una separación máxima de 50 cm y a una profundidad aproximada de 2 cm de la superficie. - Posterior retacado de juntas y fisuras con relleno de masilla especial de resina epoxi tricomponente y apertura regulada de juntas de dilatación mediante corte en dos fases con máquina de agua. Y aplicación de nuevo revestimiento deportivo consistente en: - Puente de adherencia mediante acondicionador acrílico de superficies (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²). - Mortero de regularización a base de resinas, fibras sintéticas y cargas minerales seleccionadas, aplicado en una o dos capas (rendimiento aproximado de 2,5 a 4,0 kg/m², según el estado del soporte). - Una capa de mortero, concentrado de resinas acrílicas, fibras sintéticas y áridos seleccionados (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²). - Tres capas de mortero pigmentado a base de resinas acrílicas reforzado con fibras sintéticas (rendimiento aproximado de 0,5 kg/m² por capa). - Apertura de juntas de dilatación y creación de desagües donde sea necesario mediante taladro de 20 mm de diámetro hasta drenaje, relleno granular con gravillín de granulometría 3-6 mm, sellado superficial de 2 cm de espesor con resina epoxi y realización de tres taladros de 4 mm de diámetro hasta relleno granular. Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p.p. de limpieza general de la superficie soporte y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de la superficie soporte existente. Medida la superficie ejecutada.
[9 empty] | Total m22E28PFE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28PF | 1 | 0 | 0
m22E28PA | Capítulo |  | PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PA010 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ASFÁLTICO POROSO | [6 empty] | 0 | 31.43 | 0
Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.
m22E28PA020 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ASFALTO FUNDIDO | [6 empty] | 0 | 47.93 | 0
Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.
m22E28PA030 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ASFÁLTICO IV-a MICROAGLOMERADO | [6 empty] | 0 | 15.93 | 0
Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente M.B.C. con estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3 cm de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente M.B.C. colocadas con cable, de 4 cm de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Totalmente colocado.
m22E28PA040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ASFÁLTICO EN CALIENTE DOS CAPAS G-12 y D-12 | [6 empty] | 0 | 14.79 | 0
Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente (M.B.C.) con estructura cerrada tipo D-12 de 4 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente (M.B.C.), tipo G-12 de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase granular y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos. Todo colocado. Productos con marcado CE, declaración de prestaciones.
[9 empty] | Total m22E28PA | 1 | 0 | 0
m22E28PH | Capítulo |  | PAVIMENTOS DE HORMIGÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PH010 | Partida | m2 | PAVIMENTO HORMIGÓN CUARZO | [6 empty] | 0 | 42.99 | 0
Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.
m22E28PH020 | Partida | m2 | PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO S/SOLERA GRANDES SUPERFICIES | [6 empty] | 0 | 36.92 | 0
Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para grandes superficies.
m22E28PH030 | Partida | m2 | PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO I/SOLERA GRANDES SUPERFICIES | [6 empty] | 0 | 60.12 | 0
Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para grandes superficies.
m22E28PH040 | Partida | m2 | PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO S/SOLERA PEQUEÑAS SUPERFICIES | [6 empty] | 0 | 39.51 | 0
Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para pequeñas superficies.
m22E28PH050 | Partida | m2 | PAVIMENTO HORMIGÓN POROSO I/SOLERA PEQUEÑAS SUPERFICIES | [6 empty] | 0 | 61.29 | 0
Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de gravilla de nivelación, para pequeñas superficies.
[9 empty] | Total m22E28PH | 1 | 0 | 0
m22E28PM | Capítulo |  | PAVIMENTOS DE MADERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PM010 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO SISTEMA CLIPS | [6 empty] | 0 | 118.76 | 0
Pavimento deportivo de tarima formado por base de polietileno expandido de espesor 10 mm, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm de espesor, en madera de haya, instalada mediante la fijación de clips de acero, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.
m22E28PM020 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO UN RASTREL h=62 mm. | [6 empty] | 0 | 136.25 | 0
Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 25,5x60 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho con pieza absorbedor vibración apoyado sobre base de polietileno expandido, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.
m22E28PM030 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO UN RASTREL h=50 mm. | [6 empty] | 0 | 129.22 | 0
Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de caucho y en base de polietileno expandido, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.
m22E28PM040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO DOBLE RASTREL h=110 mm. | [6 empty] | 0 | 147.83 | 0
Pavimento deportivo de tarima, formado por doble estrato de rastreles de sección 25,5x60 mm. y 40x39 mm. el inferior, ranurados, separados 500 mm. a ejes el inferior y el superior a 250 mm., apoyado el inferior en almohadillas de caucho con el sistema absorbedor vibración, tarima formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.
m22E28PM050 | Partida | m2 | INFRAESTRUCTURA RASTREL/TABLERO PARA PAVIMENTO DEPORTIVO | [6 empty] | 0 | 33.26 | 0
Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro, con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, rastreles formados por capas de contrachapado marino de sección 48x60 mm., a los que se clavarán en su cara inferior los tacos elásticos, la distancia entre ejes de rastreles será de 30 cm., capa de contrachapado marino de 12 mm. de grosor, fijado a los rastreles mediante encolado y grapado. Todo colocado
m22E28PM060 | Partida | m2 | INFRAESTRUCTURA DOBLE TABLERO PARA PAVIMENTO DEPORTIVO | [6 empty] | 0 | 43.71 | 0
Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amortiguamiento sonoro de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro con doble seno de apoyo de dureza 72% Shore A, que se clavarán a la cara inferior de la primera capa de contrachapado marino de 12 mm., a una distancia máxima ente ejes de tacos de 35 cm., capa superior de contrachapado marino de 12 mm. de grosor fijado a la capa inferior en ángulo de 90º mediante encolado y grapado. Todo colocado
[9 empty] | Total m22E28PM | 1 | 0 | 0
m22E28PT | Capítulo |  | PAVIMENTOS DE TIERRA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PT010 | Partida | m2 | PAVIMENTO TIERRA BATIDA TENIS | [6 empty] | 0 | 35.99 | 0
Superficie de tierra batida realizada mediarte la formación y nivelación de capa de 10 cm. con gravas para drenaje. Realización de pastilla, 4 cm. (base) con mezcla de áridos. Instalación de líneas de marcaje prefabricadas. Formación y nivelación de capa de 0,5 cm. aproximadamente de tierra batida (ladrillo y teja molida) granulometría 0,1 y segunda capa de 0,5 cm aprox. de tierra batida de granulometría 0,2.
m22E28PT020 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO ARENA DE MINA | [6 empty] | 0 | 15.57 | 0
Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035, incluso extendido, nivelado y compactado.
m22E28PT030 | Partida | m2 | PAVIMENTO TIERRA BATIDA TENIS C/DRENAJE ÁRIDOS VOLCÁNICOS | [6 empty] | 0 | 50.14 | 0
Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo para pistas de tenis mediante sistema de tierra batida con sistema de drenaje inferior de áridos volcánicos incluido en el conjunto del sistema, ejecutada sobre explanación, sin incluir la excavación, obtenido mediante la aplicación sucesiva de: - Drenaje formado por una primera capa de drenaje, a base de grava volcánica o puzolana, de granulometría de 12-25 mm, con un espesor de 20 cm, y una segunda capa de drenaje, formada por el mismo material, de granulometría de 0-10 mm, con un espesor de 5 cm. - Pavimento de juego mediante pastilla formada por una mezcla de material volcánico y ligante procedente de voladura de roca sedimentaria, con granulometría < 3 mm, con elevada capacidad de retención de humedad y alta plasticidad, con un espesor aprox. de 5 cm. - Y capa de acabado final de ladrillo o bovedilla especial para tierra batida, procedente de arcilla cocida entre 950 y 1000 ºC, con una granulometría tamizada <1'0 mm, con un espesor aprox. de 4-5 mm. - Con p.p. de líneas de juego de pista de tenis, mediante elementos prefabricados de 5 cm de anchura, armados con fibra de vidrio, colocados sobre base continua de mortero de cemento, con p.p. de replanteo, cortes e inserción de líneas. Incluye extendido, nivelación y compactación de las sucesivas capas que componen el sistema, con una pendiente transversal hacia un lateral del 0’5%, totalmente terminada y puesta a punto para el juego. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PT040 | Partida | m2 | PAVIMENTO TIERRA BATIDA HÍBRIDA C/BASE CÉSPED | [6 empty] | 0 | 40.14 | 0
Pavimento de pista de tenis mediante suministro y puesta en obra de pavimento mediante sistema clasificado ITF 1 “Slow” o velocidad lenta por la Federación Internacional de Tenis; pavimento deportivo híbrido de tierra batida y césped sintético, especialmente diseñado para la práctica de tenis a nivel profesional o amateur; sistema formado por: - Base de césped sintético especial con separación entre hileras de mechones de 3/16'', a base de fibra recta 100% polietileno, prefibrilada, resistente a los rayos UV; tejidos sobre base de polipropileno drenante, con incisiones de 4 mm cada 10x10 cm, reforzado con una capa de fieltro de agujas, con termo-fijado y sellado con mezcla de látex con base de copolímero de vinil-etileno; fibras con 12 mm de altura de fibras, 14 mm de altura total de moqueta y 49.350 puntadas/m², suministrado en rollos; césped fabricado de acuerdo a un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015 y a un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 en cuanto a diseño, producción y comercialización de césped artificial deportivo y decorativo, certificados por AENOR; con p.p. de banda de unión Jointing Tape de geotextil de polipropileno NT no tejido de 100x30cm y adhesivo especial de poliuretano bicomponente (base + endurecedor) para juntas, incluso replanteo, corte y colocación del césped. - A continuación, sobre el césped se ejecuta un relleno de base, formado por una mezcla de material volcánico con granulometría < 1 mm y ligante procedente de voladura de roca sedimentaria, con alta plasticidad y retención de humedad - Y acabado final de polvo de ladrillo especial tierra batida, procedente de arcilla cocida entre 950 y 1000 ºC, con una granulometría tamizada < 0'6 mm. - Con p.p. de suministro y puesta en obra de líneas de juego de pista de tenis, mediante elementos prefabricados de 5 cm de anchura, fijados con adhesivo a la base soporte, incluso p.p. de fijaciones mecánicas, con p.p. de replanteo, cortes e inserción de líneas; y acabado final mediante pintura de poliuretano alifática alta resistencia; con dimensiones y geometría según normas federativas. Con limpieza general de la superficie, completamente terminada. Medida la superficie ejecutada.
[9 empty] | Total m22E28PT | 1 | 0 | 0
m22E28PY | Capítulo |  | PAVIMENTOS DE CÉSPED ARTIFICIAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PY010 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 8190 puntada/m2;11000Dtex h=60 | [6 empty] | 0 | 46.39 | 0
Hierba artificial monofilamento de 60 mm., hilo monofilamento cóncavo bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de abrasividad con nervio central, de 240 micras, con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,5/1,2 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,8 en una proporción de 15 kg/m2, de hilo polietileno tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.164 gr/m2 y peso total de 2.344 gr/m2 (+/- 11%) en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano. Producto testado en laboratorio, cumple los criterios FIFA 2*, sin base elástica.
m22E28PY020 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 6930 puntada/m2; 11000Dtex h=65 | [6 empty] | 0 | 36.52 | 0
Hierba artificial con 11.000 Dtex., en un solo hilo, con una anchura de cinta de 15 mm. y 100 micras de espesor, hilo prefibrilado con patrón de fibrilización, fibra lubricada con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,7 en una cantidad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 16 kg/m2 más 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo recto de 65 mm. de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2 y peso total aproximado de 2.630 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano.
m22E28PY022 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 8505 punt/m2 14.000 Dtex h=60 | [6 empty] | 0 | 51 | 0
Hierba artificial monofilamento de altura de fibra 60 mm, hilo monofilamento 100% polietileno, patrón de puntos recto, tuftado, con galga 5/8¨, relleno con arena y caucho, de 14.000Dtex y espesor 365 micras, con tratamiento anti UV, base primaria peso aproximado 265gr/m2, base secundaria con recubrimiento de látex SBR con orificios de drenaje, número de puntadas/m2 8.505 número de puntadas/m2, peso total 2.850 gr/m2, ancho de rollos 410cm, resistencia de puntadas>30 Newton, permeabilidad 60 litros/m2/min (sin carga), resistencia al color escala azul >7. escala gris >4, color verde hierba, verde oliva, líneas de juego blancas para fútbol 11 y amarillas para dos campos de fútbol 7 transversales cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., con carga en 1ª capa de 12mm de arena (80%redondeada), granulometría 0,3-0,8 mm, con 18 kg/m2 y en 2ª capa 30mm de caucho 0,5-2,5mm, 14kg/m2. Incluido en el coste el ensayo del producto suministrado desde la obra mediante las operaciones necesarias en laboratorio certificado y autorizado en el que se certifique que se cumplen todas las características descritas y que cumple los criterios de FIFA.
m22E28PY030 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 8820 puntada/m2; 11000Dtex h=60 | [6 empty] | 0 | 36.95 | 0
Hierba artificial, fibra recta lubricada 100% polietileno de 11.000 Dtex., hilo libre de metales pesados conforme a los estándar FIFA y testado a 15.000 ciclos, altura del hilo 60 mm. con backing reforzado, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación.
m22E28PY040 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 9375 puntada/m2; 12500Dtex h=60 | [6 empty] | 0 | 51.47 | 0
Hierba artificial con 9.375 puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de 12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color verde, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termoplástico no vulcanizado, ecológico y reciclable en color VERDE y granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra 1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.
m22E28PY050 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL PÁDEL-TENIS 49350 puntada/m2 5000Dtex h=12 | [6 empty] | 0 | 27.63 | 0
Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo de hierba artificial para tenis y pádel con 49.350 puntadas/m2, en color verde y en rollos de 4 m. de ancho, homologado por la Federación Española de Pádel, compuesto de mechones rectos de galga 3/16" con fibra 100% de polietileno, resistente a los rayos UV, 5.000 Dtex., de 12 mm de altura de fibra y 14 mm de altura total de moqueta, hilo recto prefibrilado de 110 micras de espesor, con un peso de superficie fibrosa de 796 gr/m2, tejido sobre base con doble capa de propileno drenante, con estabilidad dimensional, reforzada con una capa de fieltro, con un peso de 215 gr/m2, con termofijado y estabilizado mediante sellado con látex con un peso de 1.000 gr/m2 y peso total de 2.011 gr/m2, moqueta fabricada de acuerdo a un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015 y a un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 en cuanto a diseño, producción y comercialización de césped artificial deportivo y decorativo, certificados por AENOR; con instalación flotante con uniones mediante banda de unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0'4-0'8 mm. y en cantidad de +/-17 kg/m2, incluso replanteo, marcaje de líneas de juego con el mismo manterial, en color blanco, montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PY060 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL TENIS 42000 puntada/m2 6600Dtex h=15 | [6 empty] | 0 | 34.21 | 0
Hierba artificial para tenis de uso intenso con 42.000 puntadas /m2, en color verde y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 15 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongación 15%, hilo recto prefibrilado de 05 u. con un peso de 1.027 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.087 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 15 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.
m22E28PY070 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL PÁDEL 69300 puntada/m2 6600Dtex h=10 | [6 empty] | 0 | 37.07 | 0
Hierba artificial para pádel de uso intenso con 69.300 puntadas /m2, en color verde oliva y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 10 mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongación 15%, hilo recto prefibrilado de 60 u. con un peso de 1.114 gr/m2, base de propileno drenante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 2.174 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 8 kg/m2, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.
m22E28PY080 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL PÁDEL-TENIS 58800 puntada/m2 6600Dtex h=11 | [6 empty] | 0 | 38.99 | 0
Hierba artificial para pádel y tenis, con 58.800 puntadas /m2, de 100% polipropileno NSF de 11 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, está fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad de 19 kg/m2, tejida sobre un backing de polipropileno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.399 gr/m2 y peso total de 2.563 gr/m2, en rollos de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colocación con juntas encoladas con geotextiles y cola bicomponente de poliuretano.
m22E28PY090 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL PÁDEL-TENIS 44100 puntada/m2 8000Dtex h=10 | [6 empty] | 0 | 31.84 | 0
Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo de hierba artificial para tenis y pádel con 44.100 puntadas/m2, en color azul o verde y en rollos de 4 m. de ancho, homologado por la Federación Española de Pádel, compuesto de mechones rectos de galga 3/16" con fibra 100% de polietileno, resistente a los rayos UV, 8.000 Dtex., de 10 mm de altura de fibra y 12 mm de altura total de moqueta, hilo recto monofilamento, texturizado o rizado, de 145 micras de espesor, con un peso de superficie fibrosa de 1.030 gr/m2, tejido sobre base con doble capa de propileno drenante, con estabilidad dimensional, reforzada con una capa de fieltro, con un peso de 215 gr/m2, con termofijado y estabilizado mediante sellado con látex con un peso de 1.000 gr/m2 y peso total de 2.245 gr/m2, moqueta fabricada de acuerdo a un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015 y a un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 en cuanto a diseño, producción y comercialización de césped artificial deportivo y decorativo, certificados por AENOR; con instalación flotante con uniones mediante banda de unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0'4-0'8 mm. y en cantidad de +/-10 kg/m2, incluso replanteo, marcaje de líneas de juego con el mismo manterial, en color blanco, montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PY095 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL PÁDEL-TENIS 50400 puntada/m2 8400Dtex h=12 | [6 empty] | 0 | 30.8 | 0
Suministro y puesta en obra de pavimento deportivo de hierba artificial para tenis y pádel con 50.400 puntadas/m2, en color azul o verde y en rollos de 4 m. de ancho, homologado por la Federación Española de Pádel, compuesto de mechones rectos de galga 3/16" con fibra 100% de polietileno, resistente a los rayos UV, 8.000 Dtex., de 12 mm de altura de fibra y 14 mm de altura total de moqueta, hilo recto monofilamento, de 190 micras de espesor, con un peso de superficie fibrosa de 1362 gr/m2, tejido sobre base con doble capa de propileno drenante, con estabilidad dimensional, reforzada con una capa de fieltro, con un peso de 215 gr/m2, con termofijado y estabilizado mediante sellado con látex con un peso de 1.000 gr/m2 y peso total de 2.577 gr/m2, moqueta fabricada de acuerdo a un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma ISO 9001:2015 y a un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 en cuanto a diseño, producción y comercialización de césped artificial deportivo y decorativo, certificados por AENOR; con instalación flotante con uniones mediante banda de unión de geotextil, Jointing Tape y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0'4-0'8 mm. y en cantidad de +/-16 kg/m2, incluso replanteo, marcaje de líneas de juego con el mismo manterial, en color blanco, montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PY100 | Partida | m2 | BASE ELÁSTICA IN SITU 15 mm. | [6 empty] | 0 | 11.33 | 0
Base elástica de 15 mm., de espesor compuesta por mezcla de resinas de poliuretano y granulado de caucho 4/7 mm., extendida mecánicamente, colocada.
m22E28PY103 | Partida | m2 | CÉSPED SINTÉTICO PP recto h=19/21 | [6 empty] | 0 | 35.54 | 0
Césped sintético para pádel, tenis y fútbol sala con mechones 5/16'' de fibra 100% polipropileno recto fibrilado, resistente a los rayos UV, 8800 decitex y 65 micras de espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 19 mm de altura de pelo, 21 mm de altura total de moqueta, 1860 g/m2 y 21420 mechones/m2; incluso desfibrilado y lastrado a base de 21 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometría 0'4-0'8 mm, marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.
m22E28PY120 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL 14.000 Dtex h=60 | [6 empty] | 0 | 32.63 | 0
Hierba artificial, fibra recta tuftada, 100% polietileno, monofilamento de 14.000 Dtex., 6 monofilamentos, espesor 400 micras resistente a los rayos UV, doble base primaria compuesta por 100% PP, color negro, estabilizado a la acción de rayos UV. Base secundaria compuesta de látex /poliuretano, con orificios para drenaje. Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pegadas mediante banda de poliéster de 30 cm de ancho y adhesivo de poliuretano de doble componente color verde. Lastrada arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20/30 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/2,0 mm en una proporción de 14/17 kg/m2, mediante máquina dosificadora autopropulsada. Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color blanco y/o amarillo, cumpliendo la reglamentación de la R.F.M.F., montaje y colocación.
m22E28PY130 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL HOCKEY 8.000 Dtex h=13 mm | [6 empty] | 0 | 32.67 | 0
Suministro, montaje e instalación de césped sintético para hockey, fibra recta tuftada texturizada 100% polietileno, monofilamento de 8.000 Dtex., 13 mm de altura, resistente a los rayos UV, 75.600 puntadas/m2, 20 filamentos por puntada, 1.512.000 filamentos/m2, espesor de cada filamento 150 micras. Peso de la fibra 1.885 g/m2, doble base primaria 100% con fibra de lana negro estabilizada a la acción de los rayos UV (164 g/m2) y refuerzo rotatorio de fibra de vidrio (143 g/m2), peso total 307 g/m2. Base secundaria compuesta de látex (SBR), peso 1.400 g/m2. Base terciaria de refuerzo de fibra de vidrio/poliéster, peso 228 g/m2. Peso total del sistema 3.823 g/m2. En dos colores diferentes, a determinar por la DF, para terreno de juego, zona corredor perimetral al mismo y líneas de marcaje, tejidas en el propio césped, colores blanco y azul, a determinar por la D.F. Cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.H. Instalado sobre base elástica, de forma flotante con juntas pegadas a tope mediante banda de poliéster de 30 cm de ancho y adhesivo de poliuretano de doble componente color verde.
m22E28PY140 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL PADEL 63.000 punt/m2; 8.800 Dtex; galga 3/16" | [6 empty] | 0 | 32.63 | 0
Hierba artificial galga 3/16”, fibra recta tuftada, césped artificial con carga de arena. 100% polietileno, monofilamento de 8.800 Dtex., resistente a los rayos UV, 63.000 puntadas/m2, doble base primaria compuesta por 100% PP tejido de poliéster, color negro, estabilizado a la acción de rayos UV. Base secundaria compuesta de látex /poliuretano, con orificios para drenaje. Instalado sobre base horizontal con sistema de evacuación de aguas, de forma flotante con juntas pegadas mediante banda de poliéster de 30 cm de ancho y adhesivo de poliuretano de doble componente color verde. Lastrada con arena de sílice de granulometría 0,2/0,6 en una cantidad de 15 kg/m2, mediante máquina dosificadora autopropulsada. Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color blanco, cumpliendo la reglamentación de la R.F.M.P., montaje y colocación. Altura de fibra 12 mm; altura total 12 mm; nº puntadas/m2 63.000; peso de la fibra 1.605 gr/m2; peso base primaria 165 gr/m2; peso base secundaria 1.000 gr/m2; peso total 2.770 gr/ m2; ancho de los rollos 400 cm; resistencia de las puntadas 40-45 Newton; permeabilidad 40 l/m2/min (sin carga).
m22E28PY150 | Partida | m2 | CÉSPED ARTIFICIAL WORLD RUGBY 8505 punt/m2;15000Dtex h=60 | [6 empty] | 0 | 24.27 | 0
Hierba artificial monofilamento 100% polietileno XQ, sección romboidal, resistente a los rayos UV 15.000/6 Dtex. Espesor 450 micras, lastrada con 10 mm arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,4/0,8 en una cantidad de 14 kg/m2 y caucho SBR de granulometría 0,5/2,5 en una proporción de 16 kg/m2, mediante maquina dosificadora autopropulsada, de hilo polietileno tejido sobre una base primaria o doble backing especialmente reforzado 100% PP, color negro, estabilizado a la acción de rayos UV, peso aproximado 265 gr/m2 recubierto por una base secundaria de látex con base de estireno-butadieno (SBR) con orificios de drenaje, peso de la fibra 1.595 gr/m2 y peso total de 2.860 gr/m2 (+/- 10%) en rollos de 410 cm. de ancho, incluso señalización longitudinal Rugby en color blanco, marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la F.E.R., montaje y colocación con juntas encoladas con poliuretano. Producto testado en laboratorio, homologado para World Rugby con base elástica in situ, sin incluir la base elástica.
[9 empty] | Total m22E28PY | 1 | 0 | 0
m22E28PZ | Capítulo |  | PAVIMENTOS DE CÉSPED NATURAL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PZ010 | Partida | m | TUBERÍA PVC DRENAJE | [6 empty] | 0 | 26.25 | 0
Tubería enterrada con pendiente del 1% para drenaje de PVC abovedado y ranurado de 160 mm. de diámetro interior colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor incluso forrado de paredes y fondo de zanja con fieltro geotextil punzonado de 125 gr/m2, incluso relleno de zanja con 0,20 m3/m. de grava de diámetro entre 80 y 40 mm. colocado.
m22E28PZ020 | Partida | m | DRENAJE SUPERFICIAL REFORZADO | [6 empty] | 0 | 9.68 | 0
Drenaje longitudinal superficial reforzado con técnica especial drenlaser compuesto por la apertura de zanja de 7 cm. de ancho con una profundidad de 30 cm. con carga y transporte de tierras a vertedero, colocación de tubo de drenaje de 50 mm. de diámetro, relleno de zanja con gravillín de diámetro 4/ 8 mm. y sellado posterior de zanja con un espesor de 3 cm. con arena de sílice de diámetro máximo 2 mm. todo efectuado en una misma operación con maquinaria especial para este tipo de trabajo, incluso uniones con colectores principales de saneamiento.
m22E28PZ030 | Partida | m2 | CAPA DE GRAVA 20 cm. | [6 empty] | 0 | 6.49 | 0
Capa de grava limpia, lavada y exenta de finos de 20 cm. de espesor medio de diámetros comprendidos entre 40 y 20 mm. extendida y nivelada por medios mecánicos.
m22E28PZ040 | Partida | m2 | CAPA DE GARBANCILLO 15 cm. | [6 empty] | 0 | 4.37 | 0
Capa de garbancillo limpio, lavado y exento de finos de 15 cm. de espesor de diámetros comprendidos entre 25 y 12,5 mm. extendido y nivelado por medios mecánicos.
m22E28PZ050 | Partida | m2 | CAPA DE PIÑONCILLO 5 cm. | [6 empty] | 0 | 3.45 | 0
Capa de piñoncillo limpio, lavado y exento de finos de 5 cm. de espesor de diámetros comprendidos entre 12 y 10 mm. extendido y nivelado por medios mecánicos.
m22E28PZ060 | Partida | m2 | CAPA SOPORTE 20 cm. | [6 empty] | 0 | 9.62 | 0
Capa soporte formada por arenas con granulometría del 10% máximo de 0,002 a 0,06 mm., 80% de 0,06 a 2 mm. y 10% de 1,5 a 3 mm., con un pH entre 4 y 7, velocidad de filtración de 40 litros m2 y hora, contenido en materia orgánica menor del 5%, incorporación de turba, abonos orgánicos y químicos, con un espesor de 20 cm. extendida y nivelada por medios mecánicos.
m22E28PZ070 | Partida | m2 | SIEMBRA MECÁNICA SEMILLAS | [6 empty] | 0 | 3.03 | 0
Siembra a máquina de mezcla especial de gramíneas (30% raygrass inglés flor, 35% festuca arundinacea cochisse y 35% festuca arundinacea mini-mustang) a razón de 40 gr. por m2. incluso abonos nitrogenados de superficie de liberación lenta con mantenimiento durante 60 días pos siembra.
[9 empty] | Total m22E28PZ | 1 | 0 | 0
m22E28PS | Capítulo |  | MARCAJE CAMPOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28PS010 | Partida | ud | MARCAJE BALONMANO 20x40 m. | [6 empty] | 0 | 545.94 | 0
Marcaje y señalización de campo de fútbol sala / balonmano de 20x40 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, mediante la aplicación de pintura de resinas acrílicas al agua, acabado satinado, en color a elegir, con brocha, rodillo o pistola, según normas de la Real Federación Española de Balonmano. Medida la unidad ejecutada.
m22E28PS020 | Partida | ud | MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. | [6 empty] | 0 | 485.93 | 0
Marcaje y señalización de campo de baloncesto de 15x28 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, mediante la aplicación de pintura de resinas acrílicas al agua, acabado satinado, en color a elegir, con brocha, rodillo o pistola, según normas de la Federación Española de Baloncesto. Medida la unidad ejecutada.
m22E28PS030 | Partida | ud | MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m. | [6 empty] | 0 | 305.86 | 0
Marcaje y señalización de campo de voleibol de 9x18 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, mediante la aplicación de pintura de resinas acrílicas al agua, acabado satinado, en color a elegir, con brocha, rodillo o pistola, según normas de la Real Federación Española de Voleibol. Medida la unidad ejecutada.
m22E28PS040 | Partida | ud | MARCAJE TENIS 8,23x23,77 m | [6 empty] | 0 | 448.21 | 0
Marcaje y señalización de campo de tenis de 8,23x23,77 m, con líneas de 5 cm de ancho, continuas o discontinuas, mediante la aplicación de pintura de resinas acrílicas al agua, acabado satinado, en color a elegir, con brocha, rodillo o pistola, según normas de la Real Federación Española de Tenis. Medida la unidad ejecutada.
m22E28PS050 | Partida | ud | MARCAJE CAMPO FÚTBOL 68x105 m | [6 empty] | 0 | 1059.62 | 0
Marcaje y señalización de campo de fútbol de 68x105 m, con líneas de 12 cm de ancho, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo, según normas de la Real Federación Española de Fútbol.
m22E28PS060 | Partida | ud | MARCAJE SQUASH 6,40x9,75 m | [6 empty] | 0 | 416.85 | 0
Marcaje y señalización de pista de squash formada por banda metálica frontal en chapa perforada y pintada, línea de juego en perfil metálico en forma de v en color rojo, y señalización de líneas sobre tarima de suelo en color rojo, según normas de la Real Federación Española de Squash.
m22E28PS070 | Partida | ud | MARCAJE FRONTÓN 10x30 m | [6 empty] | 0 | 1306.05 | 0
Marcaje y señalización de frontón de 10x30 m, en paredes y suelo, mediante la aplicación de pintura de resinas acrílicas al agua, acabado satinado, en color a elegir, con brocha, rodillo o pistola, según normas de la Federación Española de Pelota. Medida la unidad ejecutada.
m22E28PS080 | Partida | ud | MARCAJE BÁDMINTON 13,40x6,10 m. | [6 empty] | 0 | 455.61 | 0
Marcaje y señalización de campo de bádminton de 13,40x6,10 m, con líneas continuas de 4 cm de ancho, mediante la aplicación de pintura de resinas acrílicas al agua, acabado satinado, en color a elegir, con brocha, rodillo o pistola, según normas de la Federación Española de Bádminton. Medida la unidad ejecutada.
[9 empty] | Total m22E28PS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28P | 1 | 0 | 0
m22E28S | Capítulo |  | PISCINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SC | Capítulo |  | EQUIPOS DE CONTROL | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SC010 | Partida | ud | REGULADOR CLORO-pH | [6 empty] | 0 | 5267.95 | 0
Regulador de cloro y pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito y ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con porta electrodos para colocación en tubería, lectura digital con una cifra decimal, mv cl con dos cifras decimales, botón de regulación del punto de intervención pH set, de 4 hasta 10, cl set de 0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%, alimentación a 220 v, 50/60 hz, monofásica, colocado.
m22E28SC020 | Partida | ud | DOSIFICADOR HIPOCLORITO | [6 empty] | 0 | 941.46 | 0
Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de hipoclorito sódico, montaje y colocación.
m22E28SC030 | Partida | ud | DOSIFICADOR SULFATO ALÚMINA | [6 empty] | 0 | 941.46 | 0
Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de sulfato de alúmina, montaje y colocación.
m22E28SC050 | Partida | ud | DOSIFICADOR ÁCIDO CLORHÍDRICO | [6 empty] | 0 | 941.46 | 0
Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de ácido clorhídrico, montaje y colocación.
m22E28SC060 | Partida | ud | BOMBA DOSIFICADORA CLORO 12,3 l/h | [6 empty] | 0 | 1428.51 | 0
Bombas dosificadoras de membrana, para inyección de productos químicos, con motor eléctrico proporcional, por entrada de pulsos con microprocesador electrónico. Caudal máximo 12,3 l/h, número de impulsos por minuto 180 y motor de 17 W 220 V., 2 A protección IP 65.
m22E28SC070 | Partida | ud | BOMBA DOSIFICADORA CLORO 19 l/h | [6 empty] | 0 | 1590.46 | 0
Bombas dosificadoras de membrana, para inyección de productos químicos, con motor eléctrico proporcional, por entrada de pulsos con microprocesador electrónico. Caudal máximo 19 l/h, número de impulsos por minuto 180 y motor de 17 W 220 V., 2 A protección IP 65.
m22E28SC080 | Partida | ud | PANEL MANÓMETRO 2 UD | [6 empty] | 0 | 480.46 | 0
Panel de manómetros construido en PVC con un manómetro por filtro (1 unidad), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kg./cm2., de presión.
m22E28SC090 | Partida | ud | PANEL MANÓMETRO 3 UD | [6 empty] | 0 | 697.98 | 0
Panel de manómetros construido en PVC con un manómetro por filtro (2 unidades), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kg./cm2., de presión.
m22E28SC100 | Partida | ud | PANEL MANÓMETRO 4 UD | [6 empty] | 0 | 890.86 | 0
Panel de manómetros construido en PVC con un manómetro por filtro (3 unidades), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kg./cm2., de presión.
m22E28SC110 | Partida | ud | PANEL MANÓMETRO 6 UD | [6 empty] | 0 | 1352.77 | 0
Panel de manómetros construido en PVC con un manómetro por filtro (5 unidades), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kg./cm2., de presión.
m22E28SC120 | Partida | ud | PANEL MANÓMETRO 7 UD | [6 empty] | 0 | 1535.63 | 0
Panel de manómetros construido en PVC con un manómetro por filtro (6 unidad), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kg./cm2., de presión.
[9 empty] | Total m22E28SC | 1 | 0 | 0
m22E28SD | Capítulo |  | EQUIPOS DEPURACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDP | Capítulo |  | PREFILTROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDP010 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 25 L D=80 | [6 empty] | 0 | 2129.94 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 80 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg/cm2., y 25 litros de capacidad.
m22E28SDP020 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 25 L D=110 | [6 empty] | 0 | 2163.93 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 110 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 25 litros de capacidad.
m22E28SDP030 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 25 L D=125 | [6 empty] | 0 | 2193.43 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 125 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 25 litros de capacidad.
m22E28SDP040 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 60 L D=150 | [6 empty] | 0 | 2784.98 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 150 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 60 litros de capacidad.
m22E28SDP050 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 60 L D=225 | [6 empty] | 0 | 2840.56 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 225 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 60 litros de capacidad.
m22E28SDP060 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 60 L D=250 | [6 empty] | 0 | 2885.29 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 250 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 60 litros de capacidad.
m22E28SDP070 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 75 L D=300 | [6 empty] | 0 | 3134.08 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 300 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 75 litros de capacidad.
m22E28SDP080 | Partida | ud | PREFILTRO DE GRUESOS 75 L D=400 | [6 empty] | 0 | 3279.75 | 0
Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vidrio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 400 mm., tapa de metacrilato transparente, herrajes, tornillería y cestillo en acero inoxidable 18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kg./cm2., y 75 litros de capacidad.
[9 empty] | Total m22E28SDP | 1 | 0 | 0
m22E28SDF | Capítulo |  | FILTROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDF010 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1050 BRIDA=63 | [6 empty] | 0 | 3093.75 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 63 mm. Diámetro del filtro 1.050 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF020 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1050 BRIDA=75 | [6 empty] | 0 | 3287.65 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 75 mm. Diámetro del filtro 1.050 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF030 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1050 BRIDA=90 | [6 empty] | 0 | 3483.69 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 90 mm. Diámetro del filtro 1.050 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF040 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1200 BRIDA=75 | [6 empty] | 0 | 3528.16 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 75 mm. Diámetro del filtro 1.200 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF050 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1200 BRIDA=90 | [6 empty] | 0 | 3880.77 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 90 mm. Diámetro del filtro 1.200 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF060 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1400 BRIDA=75 | [6 empty] | 0 | 4172.44 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 75 mm. Diámetro del filtro 1.400 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF070 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1400 BRIDA=90 | [6 empty] | 0 | 4535.9 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 90 mm. Diámetro del filtro 1.400 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF080 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1400 BRIDA=110 | [6 empty] | 0 | 5081.92 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 110 mm. Diámetro del filtro 1.400 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF090 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1600 BRIDA=110 | [6 empty] | 0 | 5726.71 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 110 mm. Diámetro del filtro 1.600 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF100 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1600 BRIDA=125 | [6 empty] | 0 | 6148.58 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 125 mm. Diámetro del filtro 1.600 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF110 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1800 BRIDA=125 | [6 empty] | 0 | 6470.16 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 125 mm. Diámetro del filtro 1.800 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF120 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1800 BRIDA=140 | [6 empty] | 0 | 6721.31 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 140 mm. Diámetro del filtro 1.800 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF130 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=2040 BRIDA=160 | [6 empty] | 0 | 8488.56 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 160 mm. Diámetro del filtro 2.040 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF140 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=2350 BRIDA=200 | [6 empty] | 0 | 12549.15 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 200 mm. Diámetro del filtro 2.350 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF150 | Partida | ud | FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=2500 BRIDA=225 | [6 empty] | 0 | 14271.54 | 0
Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de arenas silíceas construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vidrio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro deberá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y está provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distribuidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión de colectores exteriores de 225 mm. Diámetro del filtro 2.500 mm. Salida superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1".
m22E28SDF160 | Partida | ud | EQUIPO FILTRACIÓN VASO 25x12,50 m. | [6 empty] | 0 | 59683.48 | 0
Equipo de filtración compuesto por 2 filtros verticales de diámetro 2.350 mm., para un caudal de 113 m3/h. y un volumen de agua de 450 m3, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 20 CV, manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y puesta en marcha.
m22E28SDF170 | Partida | ud | EQUIPO FILTRACIÓN VASO 12,5x6,00 m. | [6 empty] | 0 | 18470.66 | 0
Equipo de filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm. para un caudal de 34 m3/h. y un volumen de agua de 68 m3, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 3,5 CV, 2 manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo motobomba, 6 válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colocación y puesta en marcha.
[9 empty] | Total m22E28SDF | 1 | 0 | 0
m22E28SDI | Capítulo |  | REJILLAS/BOQUILLAS IMPULSIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDI010 | Partida | m | REJILLA PVC SECCIÓN EN T 180 mm. ANCHO | [6 empty] | 0 | 35.32 | 0
Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 180 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.
m22E28SDI020 | Partida | m | REJILLA PVC SECCIÓN EN T 240 mm. ANCHO | [6 empty] | 0 | 42.03 | 0
Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 240 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.
m22E28SDI030 | Partida | m | REJILLA PVC SECCIÓN EN T 260 mm. ANCHO | [6 empty] | 0 | 43.52 | 0
Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 260 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.
m22E28SDI040 | Partida | ud | BOQUILLA IMPULSIÓN 2" C/ EMBELLECEDOR | [6 empty] | 0 | 273.91 | 0
Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 2", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SDI050 | Partida | ud | BOQUILLA IMPULSIÓN 1,5" C/ EMBELLECEDOR | [6 empty] | 0 | 266.97 | 0
Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 1,5", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SDI060 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO D=50 mm. | [6 empty] | 0 | 197.37 | 0
Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medida 200x340 mm., conexión salida para encolar de 50 mm., de diámetro.
m22E28SDI070 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO D=65 mm. | [6 empty] | 0 | 235.33 | 0
Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medida 200x340 mm., conexión salida para encolar de 65 mm., de diámetro.
m22E28SDI080 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO D=80 mm. | [6 empty] | 0 | 239.28 | 0
Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medida 200x340 mm., conexión salida para encolar de 80 mm., de diámetro.
m22E28SDI090 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO D=100 mm. | [6 empty] | 0 | 482.37 | 0
Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medida 200x340 mm., conexión salida para encolar de 100 mm., de diámetro.
m22E28SDI100 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO D=150 mm. | [6 empty] | 0 | 506.34 | 0
Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medida 200x340 mm., conexión salida para encolar de 150 mm., de diámetro.
m22E28SDI110 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO D=200 mm. | [6 empty] | 0 | 541.2 | 0
Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medida 200x340 mm., conexión salida para encolar de 200 mm., de diámetro.
[9 empty] | Total m22E28SDI | 1 | 0 | 0
m22E28SDC | Capítulo |  | CONTADORES AGUA FILTRADA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDC010 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 50 mm. | [6 empty] | 0 | 930.83 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 50 mm. de diámetro.
m22E28SDC020 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 65 mm. | [6 empty] | 0 | 930.83 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 65 mm. de diámetro.
m22E28SDC030 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 80 mm. | [6 empty] | 0 | 946.07 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 80 mm. de diámetro.
m22E28SDC040 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 100 mm. | [6 empty] | 0 | 984.37 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 100 mm. de diámetro.
m22E28SDC050 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 125 mm. | [6 empty] | 0 | 1155.51 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 125 mm. de diámetro.
m22E28SDC060 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 150 mm. | [6 empty] | 0 | 1342.94 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 150 mm. de diámetro.
m22E28SDC070 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 200 mm. | [6 empty] | 0 | 1604.5 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 200 mm. de diámetro.
m22E28SDC080 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 250 mm. | [6 empty] | 0 | 2349.86 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 250 mm. de diámetro.
m22E28SDC090 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA 300 mm. | [6 empty] | 0 | 2680.97 | 0
Contador de agua construido en hierro fundido, para montaje entre bridas, para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambores numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes accesorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 300 mm. de diámetro.
[9 empty] | Total m22E28SDC | 1 | 0 | 0
m22E28SDB | Capítulo |  | EQUIPOS DE BOMBEO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDB010 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 40/200 3CV | [6 empty] | 0 | 1999.53 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 3 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 40/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB020 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 50/200 3CV | [6 empty] | 0 | 2061.98 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 3 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 50/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB030 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 50/200 4CV | [6 empty] | 0 | 2101.19 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 4 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 50/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB040 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 80/200 7,5CV | [6 empty] | 0 | 2828.81 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 7,5 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 80/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB050 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 100/200 10CV | [6 empty] | 0 | 3013.26 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 10 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 100/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB060 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 125/200 20CV | [6 empty] | 0 | 4135.92 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 20 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 125/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB070 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 150/200 25CV | [6 empty] | 0 | 5239.71 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 25 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 150/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB080 | Partida | ud | ELECTROBOMBA DN 150/250 40CV | [6 empty] | 0 | 5557.76 | 0
Grupos electrobombas centrífuga, horizontal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballete cárter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 40 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 150/250 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16.
m22E28SDB090 | Partida | ud | SISTEMA DE CONVERSIÓN A CAUDAL VARIABLE DEPURADORAS 2 X (3-5 kW) | [6 empty] | 0 | 7953.19 | 0
Suministro e instalación de sistema para conversión a caudal variable el conjunto de bombas en depuradoras de 2 X (3-5 kW) mediante variadores de frecuencia y control mediante PLC. Totalmente instalado y funcionando.
m22E28SDB100 | Partida | ud | SISTEMA DE CONVERSIÓN A CAUDAL VARIABLE DEPURADORAS 2 X (10-15 kW) | [6 empty] | 0 | 12652.03 | 0
Suministro e instalación de sistema para conversión a caudal variable el conjunto de bombas en depuradoras de 2 X (10-15 kW) mediante variadores de frecuencia y control mediante PLC. Totalmente instalado y funcionando.
m22E28SDB110 | Partida | ud | SISTEMA DE CONVERSIÓN A CAUDAL VARIABLE DEPURADORAS 3 X (10-15 kW) | [6 empty] | 0 | 16415.18 | 0
Suministro e instalación de sistema para conversión a caudal variable el conjunto de bombas en depuradoras de 3 X (10-15 kW) mediante variadores de frecuencia y control mediante PLC. Totalmente instalado y funcionando.
m22E28SDB120 | Partida | ud | SISTEMA DE CONVERSIÓN A CAUDAL VARIABLE DEPURADORAS 3 X (16-22 kW) | [6 empty] | 0 | 19920.36 | 0
Suministro e instalación de sistema para conversión a caudal variable el conjunto de bombas en depuradoras de 3 X (16-22 kW) mediante variadores de frecuencia y control mediante PLC. Totalmente instalado y funcionando.
m22E28SDB130 | Partida | ud | BOMBA DOSIFICADORA CLORO 40 l/h | [6 empty] | 0 | 1861.02 | 0
Bombas dosificadoras de membrana, para inyección de productos químicos, con motor eléctrico proporcional, por entrada de pulsos con microprocesador electrónico. Caudal máximo 40 l/h.
m22E28SDB140 | Partida | ud | BOMBA DOSIFICADORA CLORO 60 l/h | [6 empty] | 0 | 2001.21 | 0
Bombas dosificadoras de membrana, para inyección de productos químicos, con motor eléctrico proporcional, por entrada de pulsos con microprocesador electrónico. Caudal máximo 60 l/h.
[9 empty] | Total m22E28SDB | 1 | 0 | 0
m22E28SDL | Capítulo |  | VÁLVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDL010 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=50 mm. | [6 empty] | 0 | 120.7 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 50 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL020 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=65 mm. | [6 empty] | 0 | 129.7 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 65 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL030 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=80 mm. | [6 empty] | 0 | 142.86 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 80 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL040 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=100 mm. | [6 empty] | 0 | 167.17 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 100 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL050 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=125 mm. | [6 empty] | 0 | 202.75 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 125 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL060 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=150 mm. | [6 empty] | 0 | 252.82 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 150 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL070 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=200 mm. | [6 empty] | 0 | 566.02 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 200 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL080 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=250 mm. | [6 empty] | 0 | 979.47 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 250 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL090 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=300 mm. | [6 empty] | 0 | 1321.59 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 300 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
m22E28SDL100 | Partida | ud | VÁLVULA DE MARIPOSA D=400 mm. | [6 empty] | 0 | 3759.06 | 0
Válvula de mariposa para un diámetro de 400 mm., construido el cuerpo en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce CuSnZnpb DIN 1705, eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Cojinetes en nylon, juntas BUNA-II, PN-10, con mando por palanca hasta 150 mm., y por reductor incorporado, corona sin fin de 200 en adelante.
[9 empty] | Total m22E28SDL | 1 | 0 | 0
m22E28SDV | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDV010 | Partida | ud | EQUIPO LIMPIAFONDOS | [6 empty] | 0 | 3305.61 | 0
Equipo limpiafondos autónomo, formado por barredor de bronce con toma de 2", mango telescópico de 10 m., 25 m. de manguera autoflotante de 2", grupo motobomba autoaspirante de 2 CV y carro de transporte.
m22E28SDV020 | Partida | ud | INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 m. | [6 empty] | 0 | 20468.04 | 0
Instalación de tuberías para el vaso de 25x12,5 m. con dieciocho boquillas de impulsión y dos sumideros de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, portabridas, reducciones, tés, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros; incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas, sistema Muppro, todo colocado y conexionado.
m22E28SDV030 | Partida | ud | INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 12,5 m. | [6 empty] | 0 | 7514.49 | 0
Instalación de tuberías para el vaso de 12,5x6 m. con seis boquillas de impulsión y un sumidero de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, portabridas, reducciones, tés, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros; incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas, sistema Muppro, todo colocado y conexionado.
m22E28SDV040 | Partida | ud | LLENADO AUTOMÁTICO ARQUETA COMPENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 1442.26 | 0
Tubería de PVC de 10 Atms. de presión y varios diámetros, para el llenado de vasos desde la red de abastecimiento; incluso válvulas de esferas y piezas especiales. Contador de agua DN-50, sonda de nivel, válvula de bola, 4 manguitos T.R. macho 63", 1 emisor red, bridas tornillos y juntas, 1 electroválvula de 2", 1 kit de montaje. Montaje, colocación y conexionado.
[9 empty] | Total m22E28SDV | 1 | 0 | 0
m22E28SDD | Capítulo |  | DESINFECCIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDD010 | Partida | ud | REGULADOR CLORO/pH | [6 empty] | 0 | 5268.6 | 0
Regulador de cloro y pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito y ácido, provisto de electrodos de pH y rH, con portaelectrodos para colocación en tubería, lectura digital, botón de regulación del punto de intervención, pH set de 4 hasta 10, cloro set de 0 hasta 1, precisión de regulación +/- 5%, alimentación a 220 V, 50/60 Hz, monofásica, colocado.
m22E28SDD020 | Partida | ud | DOSIFICADOR HIPOCLORITO | [6 empty] | 0 | 1025.82 | 0
Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/h, presión mínima 7,5 bar, potencia del motor 90 W, válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m de tubo flexible de diámetro 12 mm, 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de 200 l de capacidad para contener solución de hipoclorito sódico, montaje y colocación.
m22E28SDD030 | Partida | ud | DOSIFICADOR SULFATO DE ALÚMINA | [6 empty] | 0 | 1025.82 | 0
Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/h, presión mínima 7,5 bar, potencia del motor 90 W, válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m de tubo flexible de diámetro 12 mm, 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de 200 l de capacidad para contener solución de sulfato de alúmina, montaje y colocación.
m22E28SDD040 | Partida | ud | DOSIFICADOR ÁCIDO CLORHÍDRICO | [6 empty] | 0 | 1025.82 | 0
Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/h, presión mínima 7,5 bar, potencia del motor 90 W, válvula de aspiración, cánula de inyección, 6 m de tubo flexible de diámetro 12 mm, 4 abrazaderas y un depósito de polietileno de 200 l de capacidad para contener solución de ácido clorhídrico, montaje y colocación.
[9 empty] | Total m22E28SDD | 1 | 0 | 0
m22E28SDH | Capítulo |  | CIRCUITO HIDRÁULICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SDH010 | Partida | ud | LLENADO AUTOMÁTICO ARQUETA COMPENSACIÓN | [6 empty] | 0 | 1971.72 | 0
Tubería de PVC de 10 atm de presión y varios diámetros, para el llenado de vasos desde la red de abastecimiento. Incluso válvulas de esferas y piezas especiales. Contador de agua DN-50, sonda de nivel, válvula de bola, 4 manguitos roscados macho de 63", 1 emisor red, bridas, tornillos, juntas, 1 electroválvula de 2", 1 kit de montaje. Montaje, colocación y conexionado.
m22E28SDH020 | Partida | ud | INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 12,50 m | [6 empty] | 0 | 7554.78 | 0
Instalación de tuberías para el vaso de 12,50x6,00 m con seis boquillas de impulsión y un sumidero de fondo, en PVC de 10 atm de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, portabridas, reducciones, tes, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas, todo colocado y conexionado.
m22E28SDH030 | Partida | ud | INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25,00 m | [6 empty] | 0 | 20495.14 | 0
Instalación de tuberías para el vaso de 25,00x12,50 m con dieciocho boquillas de impulsión y dos sumideros de fondo, en PVC de 10 atm de presión para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especiales como bridas, codos, manguitos, portabridas, reducciones, tes, válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metálicas galvanizadas, todo colocado y conexionado.
m22E28SDH040 | Partida | ud | SUMIDERO FONDO CON EMBELLECEDOR | [6 empty] | 0 | 878.07 | 0
Sumidero de fondo antitorbellino, de 250x250 mm con cubeta de PVC y diámetro de salida 110 mm con placa embellecedora de acero inoxidable de 500x500 mm, incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SDH050 | Partida | ud | BOQUILLA IMPULSIÓN 1,5" CON EMBELLECEDOR | [6 empty] | 0 | 267.68 | 0
Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 1,5", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm, incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SDH060 | Partida | ud | BOQUILLA IMPULSIÓN 2" CON EMBELLECEDOR | [6 empty] | 0 | 275.41 | 0
Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero inoxidable y rosca interior de 2", con placa embellecedora de acero inoxidable de 250x250 mm, incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SDH070 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA VASO 100 mm | [6 empty] | 0 | 984.37 | 0
Contador de paso total para tubería de diámetro 100 mm, con cuerpo de fundición FG 25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.
m22E28SDH080 | Partida | ud | CONTADOR AGUA DEPURADA VASO 200 mm | [6 empty] | 0 | 1604.5 | 0
Contador de paso total para tubería de diámetro 200 mm, con cuerpo de fundición FG 25, diafragma de bronce, diseñado para derivar al contador una parte proporcional del flujo, con turbina y mecanismo de engranaje en plástico, material de acoplamiento, bridas, portabridas, juntas de goma, tubería, valvulería, tornillería, montaje, colocación y conexionado.
[9 empty] | Total m22E28SDH | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28SD | 1 | 0 | 0
m22E28SE | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO PISCINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SE010 | Partida | ud | BANQUETA SALIDA-PÓDIUMS TIPO S 400 mm | [6 empty] | 0 | 963.62 | 0
Pódium de salida de altura 400 mm., tipo S con columna central de diámetro 130 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable y altura total 400 mm. reglamentaria y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.
m22E28SE020 | Partida | ud | BANQUETA SALIDA-PÓDIUMS TIPO A 300 mm | [6 empty] | 0 | 1032.37 | 0
Pódium de salida, tipo A con columna central de diámetro 300x300 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda en acero inoxidable, para colocar sobre plataforma elevada, reglamentaria y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje y colocación.
m22E28SE030 | Partida | ud | PANEL GIRO ACERO INOXIDABLE 2000X300 mm. | [6 empty] | 0 | 1219.54 | 0
Panel de giro de 2.000x300 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.
m22E28SE040 | Partida | ud | PANEL GIRO ACERO INOXIDABLE 2000x187 mm. | [6 empty] | 0 | 1165.72 | 0
Panel de giro de 2.000x187 mm., con bastidor y chapa perforada en acero inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable, accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.
m22E28SE050 | Partida | m | CABECERO DE COMPETICIÓN C/PODIO | [6 empty] | 0 | 1754.67 | 0
Cabecero de competición sistema myrtha para vasos de natación, elevado 30 cm. según normativa de la FINA, con soporte apropiado para todo tipo de podios estándar de salida, colocación de anclajes para corcheras y acceso de mantenimiento para los cables de cronometraje, construido en acero inoxidable en secciones de la misma anchura que las calles. Cada sección se soporta tanto por la parte delantera como en la posterior, mediante patas enroscadas a un anclaje insertado en el rebosadero (patas delanteras) y las patas posteriores apoyadas directamente sobre el pavimento de playas. La estructura está recubierta con una robusta rejilla en ABS que constituye el cabecero vertical y la superficie superior horizontal, también las esquinas son de ABS en colores diversos. La parte delantera tiene una elevación de 30 cm. sobre el nivel del agua, y ancho puede oscilar entre 70 y 95 cm., según la medida del canal de desbordamiento. Los colores pueden ser blanco, azul, azul marino, gris claro y gris oscuro, las líneas llegada son en negro, incluso p.p. de podios de 35 cm. de alto, sobre la altura del cabecero, montaje y colocación.
m22E28SE060 | Partida | ud | JUEGOS SEÑALIZACIÓN ESPALDA | [6 empty] | 0 | 1195.08 | 0
Juego de señalización de espalda para vaso de 12,50 m. de ancho completo, formado por 4 barras de 1,80 m. de altura, en acero inoxidable, equipado con anclajes, cuerdas y gallardetes de distintos colores; incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SE070 | Partida | ud | ANCLAJE CORCHERA | [6 empty] | 0 | 144.69 | 0
Anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28SE080 | Partida | ud | CORCHERA 25 m. | [6 empty] | 0 | 550.27 | 0
Corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores, unidos con cuerda de nylon de 7 mm., ganchos, guardacabos y tensores, colocada.
m22E28SE090 | Partida | ud | ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 643.82 | 0
Escalera en acero inoxidable AISI 316 con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños en acero inoxidable, anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.
m22E28SE100 | Partida | ud | ESCALERA 4 PELDAÑOS PVC | [6 empty] | 0 | 568.65 | 0
Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de goma, 4 peldaños en PVC, anclajes en acero inoxidable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.
m22E28SE110 | Partida | ud | JUEGO PASAMANOS | [6 empty] | 0 | 734.92 | 0
Juego de pasamanos paralelos o asimétricos en tubo de acero inoxidable AISI 316 de diámetro 43 mm., incluso anclajes, recibido de los mismos, montaje y colocación.
m22E28SE120 | Partida | ud | SILLA MÓVIL ELÉCTRICA MINUSVÁLIDOS | [6 empty] | 0 | 9796.72 | 0
Silla eléctrica autónoma móvil para la circulación dentro del recinto y acceso desde las playas al vaso de personas minusválidas. La persona está sentada en un asiento frontal, sin correas ni gancho. Sirve para su uso en cualquier punto de la instalación (vestuarios, borde de piscina, etc.). Posee cinco niveles de seguridad, no necesita ninguna instalación adicional, se almacena en espacio reducido (120x50x125 cm.). Tiene las siguientes características: capacidad de elevación 110 kg., desplazamiento del brazo 1.150 mm., tiempo de bajada 23 segundos, tiempo de subida 17 segundos, funciona con batería recargable de 24 v., el aparato está patentado internacionalmente y aprobado por la UE.
m22E28SE130 | Partida | m | PLATAFORMA ELEVADA P/PISCINA SENCILLA 70cm. | [6 empty] | 0 | 1889.68 | 0
Plataforma elevada sencilla, construida con chasis de acero inoxidable y recubierta superiormente y frontalmente con piezas de plástico, inyectado con anclajes para las corcheras y alojamientos para la colocación y anclaje de pódiums o banquetas, accesorios y tornillería en acero inoxidable, i/montaje y colocación.
m22E28SE140 | Partida | m | PARED MÓVIL BAJO AGUA 120cm. | [6 empty] | 0 | 12230.16 | 0
Pared móvil para vasos de natación de hasta 21m. de ancho, de medidas 120 cm. de ancho y 120 cm. bajo el nivel del agua, adaptada a las normativas internacionales, que permite diversas actividades en el interior de un vaso de piscina. Construido con perfiles de sección cuadrada en acero inoxidable, soldados entre sí y montados en obra. La plataforma y la base de la pared están recubiertas con una rejilla antideslizante de ABS fijada a la estructura. La continuidad entre plataforma horizontal y pared vertical se obtiene mediante ángulos especiales de PVC en forma redondeada. La estructura está apoyada sobre cuatro ruedas y un sencillo sistema mecánico permite el movimiento sin esfuerzo. La vertical incorpora un pasamanos en acero inoxidable para garantizar la seguridad. Un remetido de acero en ambos lados de la pared reduce las olas y sirve de apoyamanos a los nadadores. Están también previstos los anclajes de las corcheras y los podios de salida. Las ruedas de perfil cóncavo deslizan sobre raíles de acero inoxidable instalados paralelamente a los largos de la piscina, i/montaje y colocación.
m22E28SE150 | Partida | ud | JUEGO SALIDA FALSA P/PISCINA | [6 empty] | 0 | 596.1 | 0
Juego de salida falsa para vaso de 12,50 m. de ancho, formado por 2 barras de 1,80 m. de altura, en acero inoxidable, equipadas con anclajes, cuerda con flotadores y dispositivo de caída libre de la cuerda en caso de salida falsa, i/montaje, colocación y recibido.
[9 empty] | Total m22E28SE | 1 | 0 | 0
m22E28SF | Capítulo |  | PISCINAS PREFABRICADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SFP | Capítulo |  | POLIÉSTER | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SFP010 | Partida | ud | PISCINA POLIÉSTER 6x3,15 m. RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 11298.09 | 0
Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 1 cm. Terminación de la superficie pulida, de 6x3,15x1,58/1,70 m. con escalinata curva incorporada; incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colmenar, cepillado, colocada; incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.
m22E28SFP020 | Partida | ud | PISCINA POLIÉSTER 7x3,5 m. FORMA RIÑÓN | [6 empty] | 0 | 12253.73 | 0
Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm. Terminación de la superficie pulida, de 7x3,5x1,58/1,70 m en forma de riñón con escalinata incorporada; incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua, en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial, acabado en colmenar cepillado, colocada; incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.
m22E28SFP030 | Partida | ud | PISCINA POLIÉSTER 8x3,65 m. RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 12851.23 | 0
Piscina prefabricada en poliéster, realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm. Terminación de la superficie pulida, de 8x3,65x1,39/1,55 m. con escalinata curva incorporada; incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial, acabado en colmenar cepillado, colocada; incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.
m22E28SFP040 | Partida | ud | PISCINA POLIÉSTER 9x4 m. RECTANGULAR | [6 empty] | 0 | 15169.81 | 0
Piscina prefabricada en poliéster, realizada con resinas reforzadas con fibra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm. Terminación de la superficie pulida, de 9x4x1,08/1,8 m. con escalinata curva incorporada; incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial, acabado en colmenar cepillado, colocada; incluso excavación de tierras en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.
[9 empty] | Total m22E28SFP | 1 | 0 | 0
m22E28SFA | Capítulo |  | ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SFA010 | Partida | m | ESTRUCTURA 1,20 m. ALTURA C/REBOSADERO | [6 empty] | 0 | 2191.29 | 0
Estructura perimetral de 1,20 m. de altura para vaso de piscina, borde finlandés, compuesto por paneles modulares para la formación de paredes de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de PVC, con espesor 0,5 mm., color azul claro, de ancho 100 cm., película de protección quitable por el lado interior, con ausencia total de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con pernos alineación milimétrica, perfil de base en acero inoxidable, con mecanismos de nivelación milimétrica, con una tolerancia de +/- 1 mm. Estructura a base de contrafuertes de acero doble galvanizado. Panel doblado superior de acero inoxidable, apto para soportar cabecero, adecuado para sostener los pódium de salida, sin elasticidad aparente, borde rebosadero, recubierto con cerámica tradicional de piscina color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno de elevada densidad, tratado contra el envejecimiento originado por los UV, color beige-blanco, anchura 248 mm., contrafuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en la piscina (en las uniones de los paneles) de acero galvanizado en caliente, obteniendo una estructura con grado sísmico igual a S=12, según normas de construcción. Sellado entre paneles y revestimiento del fondo, y de las uniones del borde rebosadero con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC igual al del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas. Incluso transporte, grúas medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza.
m22E28SFA020 | Partida | m | ESTRUCTURA 1,65 m. ALTURA C/REBOSADERO | [6 empty] | 0 | 2529.96 | 0
Estructura perimetral de 1,65 m. de altura para vaso de piscina, borde finlandés, compuesto por paneles modulares, para la formación de paredes de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de PVC, con espesor 0,5 mm., color azul claro, de ancho 100 cm., película de protección quitable por el lado interior, con ausencia total de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con pernos alineación milimétrica. Perfil de base en acero inoxidable, con mecanismos de nivelación milimétrica con una tolerancia de +/- 1 mm., estructura a base de contrafuertes de acero doble galvanizado. Panel doblado superior de acero inoxidable apto para soportar cabecero, adecuado para sostener los pódium de salida, sin elasticidad aparente, borde rebosadero, recubierto con cerámica tradicional de piscina, color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno de elevada densidad, tratado contra el envejecimiento originado por los UV, color beige-blanco, anchura 248 mm., contrafuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en la piscina (en las uniones de los paneles), de acero galvanizado en caliente, obteniendo una estructura con grado sísmico igual a S=12, según normas de construcción. Sellado entre paneles y revestimiento del fondo, y de las uniones del borde rebosadero con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC, igual al del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas. Incluso transporte, grúas medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza.
m22E28SFA030 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO FONDO | [6 empty] | 0 | 70.31 | 0
Revestimiento de fondo de piscina a base de lámina de PVC, de doble espesor, armado con un textil de poliéster, color azul, acabado liso, de espesor 15/10 mm. Adaptación a las formas del fondo, asegurando la estanqueidad perfecta. Accesorios específicos de fijación, soldadura de juntas a alta temperatura y soldadura de PVC líquido de acabado.
m22E28SFA040 | Partida | m | REBOSADERO FINLANDÉS RENOVACIÓN VASO | [6 empty] | 0 | 1297.64 | 0
Rebosadero para renovación de vasos de piscinas con borde finlandés a base de panel de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de PVC, con espesor 0,5 mm., color azul claro, con ausencia total de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con anclaje para alineación milimétrica. Elementos estructurales para apoyo de canal a base de contrafuertes de acero inoxidable, soportado con pletinas y tacos químicos o de expansión y canal de plancha de acero plegado a base de panel, sobre los que se fija la pieza cerámica tradicional de finlandés, horizontal y vertical, color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno, tratada contra el envejecimiento por los UVA, color a elegir de 248 mm. de ancho, contrafuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en acero inoxidable, obteniendo una estructura con grado sísmico igual a S=12. Sellado entre paneles y canales con bandas de PVC de 1 mm. en zonas ocultas y el resto de uniones con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC, igual al del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas, incluso limpieza previa, transporte, medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza, todo colocado y rematado.
m22E28SFA050 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO GRES S/PANEL | [6 empty] | 0 | 164.32 | 0
Revestimiento cerámico con plaqueta de gres de 244x120x9 mm., colocado con llaga sobre panel de acero inoxidable, con adhesivo especial flexible y rejuntado de llagas con mortero especial CG2; incluso colocación y limpieza.
m22E28SFA060 | Partida | ud | ESCALERA REMETIDA | [6 empty] | 0 | 4535.33 | 0
Estructura para escalera remetida, con plegado específico de panel y estructura auxiliar necesaria; incluidos anclajes y manillas de acero inoxidable, específicas para piscina. Estructura de acero galvanizado en contrafuertes, paneles de inoxidable con PVC. Perfil de base, tornillería inoxidable, fijaciones, sellados de PVC, etc. Incluida rejilla rebosadero y estructura auxiliar necesaria para reposapiés a 1,20 m., todo según detalles montaje y colocación.
m22E28SFA070 | Partida | m | MARCAJE LÍNEAS NEGRAS | [6 empty] | 0 | 70.13 | 0
Marcaje de líneas negras en fondo de vaso, para señalización de calles, a base de revestimiento de PVC de doble espesor, armado con un textil de poliéster acabado liso, espesor 15/10. Marcaje según normas de la FINA, accesorios específicos de fijación, soldadura de juntas a alta temperatura y soldadura de PVC líquido, de acabado al marcaje vertical.
m22E28SFA080 | Partida | m | MARCAJE LÍNEAS VERTICALES S/PANEL | [6 empty] | 0 | 203.98 | 0
Marcaje de línea vertical para la señalización de piscinas a base de PVC líquido, tipo sellante, a base de tres capas, previa limpieza y marcado con plantilla según normas de la FINA.
m22E28SFA090 | Partida | ud | ANCLAJE DENTRO DEL CANAL | [6 empty] | 0 | 511.87 | 0
Anclaje para corcheras de calles o waterpolo dentro de la canal de acero inoxidable, mediante elementos de fijación especiales, y según normas de la FINA. Todo colocado.
m22E28SFA100 | Partida | m | PERFIL MEDIA CAÑA | [6 empty] | 0 | 40.86 | 0
Perfil especial en media caña de PVC, fijado al panel de acero inoxidable mediante soldadura termosellado, para la unión del panel, con la lámina impermeabilizante del fondo; incluso posterior sellado con PVC líquido. Todo colocado.
m22E28SFA110 | Partida | ud | BOQUILLA LIMPIAFONDOS S/PANEL | [6 empty] | 0 | 81.24 | 0
Boquilla para limpiafondos en ABS blanco, sobre panel de acero inoxidable; incluso juntas de goma. Todo colocado.
[9 empty] | Total m22E28SFA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28SF | 1 | 0 | 0
m22E28SG | Capítulo |  | GUNITADOS PISCINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SG010 | Partida | m2 | HORMIGÓN GUNITADO ESPESOR 15 cm. | [6 empty] | 0 | 86.51 | 0
Hormigón HA-35/B/20/XC2 o XC3 de central, aditivado con acelerante para gunitado de muros de vasos de piscinas de 15 cm. de espesor, por vía húmeda, produciéndose la adición 4 o 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador; incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada, con acero corrugado B 500 T de D=8 mm., en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón, gris estándar de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.
m22E28SG020 | Partida | m2 | HORMIGÓN GUNITADO ESPESOR 20 cm. | [6 empty] | 0 | 98.62 | 0
Hormigón HA-35/B/20/XC2 o XC3 de central aditivado con acelerante para gunitado de muros de vasos de piscinas de 20 cm. de espesor, por vía húmeda, produciéndose la adición 4 o 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la manguera de transporte del hormigón, mediante un dosificador; incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.
[9 empty] | Total m22E28SG | 1 | 0 | 0
m22E28SP | Capítulo |  | REBOSADEROS PERIMETRALES DE VASOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SP010 | Partida | m | REBOSADERO GRES 262 mm. | [6 empty] | 0 | 84.17 | 0
Pieza especial para borde exterior de vaso de la piscina, en gres formada por una pieza de 262x119 mm., esmaltada en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1 según EN-12004, tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza.
m22E28SP020 | Partida | m | REBOSADERO GRES COMPLETO ERGO | [6 empty] | 0 | 131.85 | 0
Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Ergo con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35 mm., formado por cuatro plaquetas ranuradas de borde en sistema Ergo de 244x119 mm. de color azul. La línea de agarre y natural en horizontal, canaleta y piezas especiales para apoyo de rejilla, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza, I/ rejilla.
m22E28SP030 | Partida | m | REBOSADERO GRES FINLANDÉS 375 mm. | [6 empty] | 0 | 58.7 | 0
Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Finlandés con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35 mm., formado por cuatro plaquetas ranuradas de borde en sistema Finlandés de 245x120 mm. de color azul. La línea de agarre y natural en horizontal, ocho plaquetas de gres de 245x120 mm. con superficie ranurada en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
m22E28SP040 | Partida | m | REBOSADERO BLOQUE GRES FINLANDÉS 244 mm. | [6 empty] | 0 | 189.46 | 0
Rebosadero de piscina con bloque de gres vitrificado con nivel desbordante tipo Finlandés con un ancho de 244 mm., formado por cuatro piezas con hendidura de agarre de 244x244x100/118 mm. y color azul marino vertical y azul claro horizontal, colocadas con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
m22E28SP050 | Partida | m | REBOSADERO GRES WIESBADEN 315 mm. | [6 empty] | 0 | 245.76 | 0
Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wiesbaden con un ancho de 315 mm., formado por cuatro piezas en canal, con borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 245x315x210 mm. y color blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 260 mm., color a elegir ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado. Las piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
m22E28SP060 | Partida | m | REBOSADERO GRES WIESBADEN 244 mm. | [6 empty] | 0 | 214.76 | 0
Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wiesbaden con un ancho de 244 mm., formado por cuatro piezas en canal, con borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 244x244x150 mm. y color blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sección en T con un ancho de 195 mm., color blanco ensamblada entre sí. Las piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
m22E28SP070 | Partida | ud | ESQUINA REBOSADERO GRES 244 mm. | [6 empty] | 0 | 32.22 | 0
Pieza especial de esquina de perímetro exterior de vaso colocado en las playas de la piscina en gres, formada por dos piezas colocadas a inglete de 262x262 mm. esmaltada en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza.
m22E28SP080 | Partida | m | CANALETA GRES 225X125 mm. C/REJILLA | [6 empty] | 0 | 99.52 | 0
Revestimiento de canaleta para la recogida del agua del desbordamiento de la piscina en gres vitrificado, de 225x125 mm. de medidas interiores, formada por dieciséis piezas de 245x120 mm. esmaltadas en azul, con rejilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T y un ancho de 260 mm., en color a elegir, ensamblada entre sí, con dispositivo de unión articulado y angulares longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm. Las piezas del revestido de la canaleta se colocarán con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
m22E28SP090 | Partida | m | CANAL GRES PLAYA 244 mm. | [6 empty] | 0 | 38.49 | 0
Canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres formada por unas piezas de 244x244 mm., sin esmaltar, en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza. Incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada, colocado.
m22E28SP100 | Partida | ud | DESAGÜE CANAL PLAYA 244 mm. | [6 empty] | 0 | 63.13 | 0
Pieza especial de canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina, en gres, formada por unas piezas con taladro central de 244x244 mm., sin esmaltar, en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza. Incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada, colocado.
m22E28SP110 | Partida | ud | ESQUINA REBOSADERO FINLANDÉS 375mm. | [6 empty] | 0 | 41.76 | 0
Pieza de esquina en gres vitrificado para rebosadero de piscina con nivel desbordante tipo Finlandés, con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35 mm., formado por plaquetas ranuradas de borde en sistema Finlandés, de color azul, la línea de agarre y natural en horizontal, plaquetas de gres de 245x120 mm., con superficie ranurada en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
m22E28SP120 | Partida | ud | ESQUINA REBOSADERO BLOQUE FINLANDÉS 244mm. | [6 empty] | 0 | 45.12 | 0
Pieza de esquina para rebosadero de piscina con bloque de gres vitrificado, con nivel desbordante tipo Finlandés, con un ancho de 244 mm., formado por piezas con hendidura de agarre de 244x244x100/118 mm. y color azul marino vertical y azul claro horizontal, colocadas con juntas de 6 mm. entre sí, recibidas con adhesivo C1 según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 junta color y limpieza.
[9 empty] | Total m22E28SP | 1 | 0 | 0
m22E28SR | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS DE VASOS Y PLAYAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SR010 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO GRES ESMALTADO PAREDES 244x119 mm. | [6 empty] | 0 | 56.38 | 0
Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres esmaltado de 244x119x8 mm., en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888; incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.
m22E28SR020 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO GRES ANTIDESLIZANTE SUELO 244x119 mm. | [6 empty] | 0 | 57.38 | 0
Revestimiento de suelos en vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 244x119x8 mm., en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888; incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.
m22E28SR030 | Partida | m | REVESTIMIENTO GRES PELDAÑOS 245x120 mm. | [6 empty] | 0 | 47.72 | 0
Revestimiento de peldaños interiores en el vaso de la piscina, con plaqueta de gres antideslizante, formado por cuatro plaquetas esmaltadas en color azul de 245x120x9 mm. en tabica, cuatro plaquetas antideslizantes con canto romo longitudinal y ocho plaquetas antideslizantes en color natural en la formación de la huella, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888; incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro.
m22E28SR040 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 25x25 mm. | [6 empty] | 0 | 43.2 | 0
Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas, formado por paneles con piezas de 25x25 mm., (BIa según UNE-EN 673), en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, medida la superficie ejecutada; incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.
m22E28SR050 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 50x50 mm. | [6 empty] | 0 | 57.29 | 0
Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas, formado por paneles con piezas de 50x50 mm., (BIa según UNE-EN-673), en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, medida la superficie ejecutada; incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.
m22E28SR060 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO PAREDES MOSAICO PORCELÁNICO | [6 empty] | 0 | 52.99 | 0
Revestimiento de paredes de piscinas con mosaico de gres porcelánico esmaltado, formado por paneles de 32x32x0,5 cm., con piezas de 25x25 mm., en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.
m22E28SR070 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO SUELOS MOSAICO PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE | [6 empty] | 0 | 54.94 | 0
Revestimiento de suelos de piscinas con mosaico de gres porcelánico antideslizante, formado por paneles de 32x32x0,5 cm., con piezas de 25x25 mm., en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.
m22E28SR080 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO POLIÉSTER CONTINUO | [6 empty] | 0 | 46.1 | 0
Revestimiento continuo y estanco en poliéster reforzado de cronolita flexible vitoresina, en vasos de piscinas, formado por: capa de adherencia a base de resina de poliéster, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2, capa de resina pigmentada, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2, capa de resina pigmentada, colocación de velo de fibra de vidrio de 35 gr/m2, capa de resina pigmentada y capa de gel-coat, formada por resina pigmentada y parafinada, isoftálica y estabilizada contra los rayos ultravioleta, en color, incluso marcaje de calles en distinta tonalidad, terminado.
m22E28SR090 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO LOSETA RESINA RÍGIDA | [6 empty] | 0 | 29.26 | 0
Revestimiento de loseta de resina rígida en vasos de piscinas, formado por paneles de 33x33 cm. y 144 baldosas de 25x25 mm., enlazadas entre sí, en color a elegir, colocadas con cemento cola adhesivo en color blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, limpieza, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distinta tonalidad.
m22E28SR100 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO GRES PLAYAS 310x310 mm. | [6 empty] | 0 | 55.4 | 0
Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 310x310x9 mm. en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888. Incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.
m22E28SR110 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO GRES PLAYAS 244x119 mm. | [6 empty] | 0 | 54.43 | 0
Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres antideslizante de 244x119x8 mm., en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888. Incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, marcaje y señalización de calles con plaquetas de distinto color.
m22E28SR120 | Partida | m | MEDIA CAÑA INTERIOR VASO | [6 empty] | 0 | 33 | 0
Pieza especial en media caña colocada en los bordes inferiores del vaso, de gres formada por una pieza de 244x40 mm., esmaltada en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza.
m22E28SR130 | Partida | ud | NÚMEROS DE PÓDIUM | [6 empty] | 0 | 22.28 | 0
Pieza especial de número de pódium colocado en las playas de la piscina, en gres, formada por una pieza de 244x119 mm., esmaltada en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza.
m22E28SR140 | Partida | ud | NÚMEROS DE CALLE | [6 empty] | 0 | 41.39 | 0
Pieza especial de número de calle colocado en el vaso de la piscina en gres, formada por una pieza de 244x244 mm., esmaltada en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza.
m22E28SR150 | Partida | ud | NÚMEROS DE PROFUNDIDAD | [6 empty] | 0 | 22.28 | 0
Pieza especial de número de profundidad colocado en el vaso de la piscina, en gres, formada por una pieza de 244x119 mm., esmaltada en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888.
m22E28SR160 | Partida | m | DESCANSILLO PERIMETRAL | [6 empty] | 0 | 34 | 0
Pieza especial de descansillo perimetral en vaso de la piscina, en gres, formada por una pieza de 244x56 mm., esmaltada en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888.
m22E28SR170 | Partida | ud | BORDE PERIMETRAL ESCALERA | [6 empty] | 0 | 104.34 | 0
Conjunto de piezas especiales para remate de borde en escalera, colocado en las playas de la piscina, en gres, formado por una pieza de 244x119 mm., esmaltada en color en esquina y piezas de 124x119 mm., colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888 y limpieza.
m22E28SR180 | Partida | m2 | SOLADO GRES PORCELÁNICO C3 310x310 mm / 310x626x10 | [6 empty] | 0 | 55.4 | 0
Solados mediante plaqueta de gres antideslizante clase 3 apta para superficies de vestuarios, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T según UNE-EN 12004 tradicional gris, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 según UNE-EN 13888. Incluso juntas de dilatación y retracción selladas con polisulfuro, y parte proporcional de piezas especiales en encuentro con paramentos.
[9 empty] | Total m22E28SR | 1 | 0 | 0
m22E28ST | Capítulo |  | ELEMENTOS LÚDICOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ST010 | Partida | ud | SETA AGUA DIÁMETRO 2.300 mm. | [6 empty] | 0 | 18931.98 | 0
Seta de agua de 2.300 mm. de diámetro, con tubo y sombrilla en acero inoxidable, con bomba de bronce de 5,5 KW. (7,5 CV) y caudal 110 m3/h, rejilla de aspiración, juego de adaptación, accionada desde control central con pulsador, colocada y montada, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento; incluso conexionado.
m22E28ST020 | Partida | ud | CAÑÓN CHORRO CONCENTRADO | [6 empty] | 0 | 5137.16 | 0
Cañón de boquilla chorro concentrado comprendiendo; cañón con boquilla tipo chorro concentrado, accesorios de acople, bomba de bronce de 1,10 KW., bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento; incluso conexionado.
m22E28ST030 | Partida | ud | CASCADA TIPO RONDO | [6 empty] | 0 | 11148.45 | 0
Cascada tipo rondo midi comprendiendo; cascada tipo, accesorios de acople, bomba de bronce de 3,5 CV y con 65 m3/h., rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento; incluso conexionado.
m22E28ST040 | Partida | ud | RÍO RÁPIDO 16 UNIDADES TOBERAS | [6 empty] | 0 | 26845.16 | 0
Río rápido compuesto por 16 toberas de efecto río, comprendiendo los siguientes elementos: 10 tomas de aspiración, 10 rejillas con embellecedor de acero inoxidable, 5 bombas trifásicas de 4 CV y caudal de 90 m3/h., con brida mixta acoplable, 5 interruptores neumáticos por el conjunto accionado desde centralita, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento; incluso conexionado.
m22E28ST050 | Partida | ud | TOBERA COMBI PARED JUEGO 3 UNIDADES | [6 empty] | 0 | 5446.74 | 0
Juego de tres toberas combi-whirl de fondo, comprendiendo por cada una de ellas los siguientes elementos: 1 rejilla de aspiración y embellecedor de acero inoxidable, por tobera masaje combi, bomba trifásica de 4 CV y caudal de 68 m3/h., con brida mixta acoplable, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático por el conjunto de tres toberas, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento; incluso conexionado.
m22E28ST060 | Partida | ud | CAÑÓN AGUA BOQUILLA CAMPANA P/PISCINA | [6 empty] | 0 | 5963.64 | 0
Cañón de boquilla campana que comprende: cañón con boquilla tipo campana, accesorios de acople, bomba de bronce de 3kW, bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, i/conexionado.
m22E28ST070 | Partida | ud | CAÑÓN AGUA CHORRO PLANO P/PISCINA | [6 empty] | 0 | 5731.16 | 0
Cañón de boquilla chorro plano que comprende: cañón con boquilla tipo chorro plano, accesorios de acople, bomba de bronce de 2,20 kW, bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, i/conexionado.
m22E28ST080 | Partida | ud | TOBERA COMBI MASAJE FONDO P/PISCINA | [6 empty] | 0 | 2420.09 | 0
Toberas combi-whirl de fondo, comprendiendo los siguientes elementos: 1 rejilla de aspiración y embellecedor de acero inoxidable por tobera masaje combi, bomba trifásica de 4 CV con brida mixta acoplable, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, i/conexionado.
m22E28ST090 | Partida | ud | TUMBONA ANATÓMICA MASAJE JUEGO 2 ELEMENTOS | [6 empty] | 0 | 11466.36 | 0
Tumbona masaje aire (juego 2 elementos), que comprende: 2 nichos de preinstalación en bronce con protector de PVC para obra, aro prefabricado de PVC, pies ajustables, accesorios de acople con embellecedores de acero inoxidable, bomba de bronce de 2,2 kW, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado, con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, i/conexionado.
[9 empty] | Total m22E28ST | 1 | 0 | 0
m22E28SW | Capítulo |  | MANTAS TÉRMICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28SW010 | Partida | ud | MANTA TÉRMICA MOTORIZADA 25x12,5 m | [6 empty] | 0 | 55591.51 | 0
Cobertor en dos piezas de 25x6,25 m para cubrir piscina de dimensiones 25x12,50 m. Cobertor de mousse armada de polietileno reforzado por un tejido de polietileno adherido que le da una gran resistencia, y recubierto por un film de PE. Excelente aislante que evita la pérdida de calor. Especialmente indicado para piscinas climatizadas. Admite bien el doblado y se enrolla perfectamente. Peso 470 g/m2. Espesor 5 mm. Temperaturas extremas -20ºC y +30ºC. Resistencia a la tracción 200 N / 5 m. Preparadas con ribete de refuerzo perimetral, ribete especial con cintas de unión para enrollador y flotador de avance con tubo de PVC para evitar embarcar agua sobre el cobertor y facilitar el guiado con las cuerdas de tiro. Incluido transporte, grúa, medios auxiliares, montaje, pruebas e instalación eléctrica.
m22E28SW020 | Partida | ud | MANTA TÉRMICA MOTORIZADA 25x16,5 m | [6 empty] | 0 | 72852.21 | 0
Cobertor en tres piezas de 25x6,25 m para cubrir piscina de dimensiones 25x16,50 m. Cobertor de mousse armada de polietileno reforzado por un tejido de polietileno adherido que le da una gran resistencia, y recubierto por un film de PE. Excelente aislante que evita la pérdida de calor. Especialmente indicado para piscinas climatizadas. Admite bien el doblado y se enrolla perfectamente. Peso 470 g/m2. Espesor 5 mm. Temperaturas extremas -20ºC y +30ºC. Resistencia a la tracción 200 N / 5 m. Preparadas con ribete de refuerzo perimetral, ribete especial con cintas de unión para enrollador y flotador de avance con tubo de PVC para evitar embarcar agua sobre el cobertor y facilitar el guiado con las cuerdas de tiro. Incluido transporte, grúa, medios auxiliares, montaje, pruebas e instalación eléctrica.
m22E28SW030 | Partida | ud | MANTA TÉRMICA ROBOTIZADA 25x12,5 m | [6 empty] | 0 | 107407.66 | 0
Cobertor de una única pieza de 25x12,50 m para cubrir piscina semiolímpica de manera automática, siendo manipulado por un sólo operario y con velocidad de cubrición o traslado de 10 m/min aproximadamente. El equipo dispone de ruedas que facilitan su movimiento por las playas laterales de ésta. Cobertor de mousse armada de polietileno reforzado por un tejido de polietileno adherido que le da una gran resistencia, y recubierto por un film de PE. Excelente aislante que evita la pérdida de calor. Especialmente indicado para piscinas climatizadas. Admite bien el doblado y se enrolla perfectamente. Peso 500 g/m2. Espesor 5 mm. Incluido transporte, grúa, medios auxiliares, montaje, pruebas e instalación eléctrica del equipo.
m22E28SW040 | Partida | ud | MANTA TÉRMICA ROBOTIZADA 25x16,5 m | [6 empty] | 0 | 116254.42 | 0
Cobertor de una única pieza de 25x16,50 m para cubrir piscina semiolímpica de manera automática, siendo manipulado por un sólo operario y con velocidad de cubrición o traslado de 10 m/min aproximadamente. El equipo dispone de ruedas que facilitan su movimiento por las playas laterales de ésta. Cobertor de mousse armada de polietileno reforzado por un tejido de polietileno adherido que le da una gran resistencia, y recubierto por un film de PE. Excelente aislante que evita la pérdida de calor. Especialmente indicado para piscinas climatizadas. Admite bien el doblado y se enrolla perfectamente. Peso 500 g/m2. Espesor 5 mm. Incluido transporte, grúa, medios auxiliares, montaje, pruebas e instalación eléctrica del equipo.
m22E28SW050 | Partida | ud | MANTA TÉRMICA ROBOTIZADA 25x12,5 m + VASO INFANTIL | [6 empty] | 0 | 113770.52 | 0
Cobertor de una única pieza de 38x12,50 m para cubrir piscina semiolímpica y vaso infantil de manera automática, siendo manipulado por un sólo operario y con velocidad de cubrición o traslado de 10 m/min aproximadamente. El equipo dispone de ruedas que facilitan su movimiento por las playas laterales de ésta. Cobertor de mousse armada de polietileno reforzado por un tejido de polietileno adherido que le da una gran resistencia, y recubierto por un film de PE. Excelente aislante que evita la pérdida de calor. Especialmente indicado para piscinas climatizadas. Admite bien el doblado y se enrolla perfectamente. Peso 500 g/m2. Espesor 5 mm. Incluido transporte, grúa, medios auxiliares, montaje, pruebas e instalación eléctrica del equipo.
m22E28SW060 | Partida | ud | MANTA TÉRMICA ROBOTIZADA 25x16,5 m + VASO INFANTIL | [6 empty] | 0 | 124794.94 | 0
Cobertor de una única pieza de 38x16,50 m para cubrir piscina semiolímpica y vaso infantil de manera automática, siendo manipulado por un sólo operario y con velocidad de cubrición o traslado de 10 m/min aproximadamente. El equipo dispone de ruedas que facilitan su movimiento por las playas laterales de ésta. Cobertor de mousse armada de polietileno reforzado por un tejido de polietileno adherido que le da una gran resistencia, y recubierto por un film de PE. Excelente aislante que evita la pérdida de calor. Especialmente indicado para piscinas climatizadas. Admite bien el doblado y se enrolla perfectamente. Peso 500 g/m2. Espesor 5 mm. Incluido transporte, grúa, medios auxiliares, montaje, pruebas e instalación eléctrica del equipo.
[9 empty] | Total m22E28SW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28S | 1 | 0 | 0
m22E28T | Capítulo |  | PISTAS DE ATLETISMO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28TE | Capítulo |  | CANALETAS Y BORDILLOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28TE010 | Partida | m | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 146x146 mm | [6 empty] | 0 | 48.01 | 0
Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 146x146 mm., con hendidura superior y canal interior circular en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.
m22E28TE020 | Partida | m | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 160x187 mm | [6 empty] | 0 | 87.14 | 0
Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en hormigón polímero (arena y resinas sintéticas), de 160x187 mm., con hendidura superior y canal interior rectangular con esquinas redondeadas en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.
m22E28TE030 | Partida | m | BORDILLO HORMIGÓN 9-12x25 cm | [6 empty] | 0 | 27.44 | 0
Bordillo prefabricado de hormigón bicapa gris 9-12x25 cm, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación, nivelación, llagueado y remates.
m22E28TE040 | Partida | m | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x191 mm | [6 empty] | 0 | 52.27 | 0
Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x191 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.
m22E28TE050 | Partida | m | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x149 mm | [6 empty] | 0 | 47.3 | 0
Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x149 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.
m22E28TE060 | Partida | m | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 153x210 mm | [6 empty] | 0 | 55.11 | 0
Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 153x251 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.
m22E28TE070 | Partida | m | BORDILLO POLIÉSTER/CAUCHO 50x250 mm | [6 empty] | 0 | 69.56 | 0
Bordillo prefabricado de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de medidas 50x250 mm. en piezas de 1 m. de longitud, con canto superior revestido de caucho (negro/blanco), incluso piezas especiales, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.
[9 empty] | Total m22E28TE | 1 | 0 | 0
m22E28TP | Capítulo |  | PAVIMENTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28TP010 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU MACIZO 13 mm. | [6 empty] | 0 | 70.82 | 0
Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano con un máximo del 20% de granulado de caucho de granulometría entre 1-3 mm., extendido en estado líquido de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y extendido de granulado EPDM de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.
m22E28TP020 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU EPDM PROYECTADO 13 mm. 3kg/m2 | [6 empty] | 0 | 52.93 | 0
Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de poliuretano y granulado EPDM granulometría entre 1-3 mm., con proyectado de 3 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial EPDM rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la base y colocación.
m22E28TP030 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU BICAPA 14 MM. | [6 empty] | 0 | 49.76 | 0
Pavimento de material sintético para exteriores bicapa formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 4 mm. de espesor y extendido de granulado EPDM de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir, incluso preparación de la base y colocación.
m22E28TP040 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU PROYECTADO 2 kg/m2 | [6 empty] | 0 | 30.54 | 0
Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 12 mm. espesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano con proyectado de 2 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial EPDM rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la base y colocación.
m22E28TP050 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO IN SITU PROYECTADO 4 kg/m2 | [6 empty] | 0 | 36.82 | 0
Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 14 mm. espesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliuretano con proyectado de 4 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial EPDM rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la base y colocación.
m22E28TP060 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO 13 mm. DD ROJO-BEIGE | [6 empty] | 0 | 75.46 | 0
Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado de 13 mm de espesor, formado por dos capas, la superior en color rojo-beige y la inferior de color grisáceo, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma poliisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.
m22E28TP070 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO 13 mm. DD COLORES | [6 empty] | 0 | 78.42 | 0
Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado de 13 mm de espesor, formado por dos capas, la superior en colores a elegir y la inferior de color grisáceo, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma poliisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.
m22E28TP080 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO POLIISOPRÉNICO ROJO-BEIGE 13 mm | [6 empty] | 0 | 65.33 | 0
Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm de espesor, formado por dos capas, la superior en color rojo-beige a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma poliisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.
m22E28TP090 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO POLIISOPRÉNICO COLORES 13 mm | [6 empty] | 0 | 82.36 | 0
Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm de espesor, formado por dos capas, la superior en colores a elegir a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma poliisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.
m22E28TP100 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO 12 mm. ROJO-BEIGE | [6 empty] | 0 | 59.85 | 0
Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm. de espesor, en color rojo -beige, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.
m22E28TP110 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO PREFABRICADO 12 mm. COLORES | [6 empty] | 0 | 65.99 | 0
Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm. de espesor, en colores, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de goma polisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.
m22E28TP120 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO SINTÉTICO IN SITU PROYECTADO 2 kg/m2 | [6 empty] | 0 | 52.14 | 0
Suministro e instalación de pavimento sintético proyectado, de ejecución in situ y espesor 13 (11+2) mm, formado por capa base de aglomerado de caucho sintético, color negro y granulometría 1-3 mm, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente en base MDI (no contaminante ni tóxico y libre de metales pesados), extendida y nivelada mediante pavimentadora de reglas vibrantes calefactadas; y capa superior obtenida por proyección de 2 kg/m2 de una mezcla íntima de resinas de poliuretano y granulados finos de EPDM, color rojo y granulometría 0,5-1,5 mm; incluso imprimación del soporte con pintura de poliuretano. Medida la superficie ejecutada.
m22E28TP130 | Partida | m2 | PAVIMENTO DEPORTIVO SINTÉTICO IN SITU BICAPA | [6 empty] | 0 | 75.8 | 0
Suministro e instalación de pavimento sintético bicapa, de ejecución in situ y espesor 13 (11+2) mm, formado por capa base de aglomerado de caucho sintético, color negro y granulometría 1-3 mm, ligado con aglutinantes de poliuretano monocomponente en base MDI (no contaminante ni tóxico y libre de metales pesados), extendida y nivelada mediante pavimentadora de reglas vibrantes calefactadas; sellado de poros mediante una mezcla de polvo de EPDM y ligante poliuretánico; y capa superior obtenida por aplicación a llana de capa de resina de poliuretano bicomponente y espolvoreado a saturación de granulados finos de EPDM, color rojo y granulometría 1,0-2,5 mm; incluso imprimación del soporte con pintura de poliuretano. Medida la superficie ejecutada.
[9 empty] | Total m22E28TP | 1 | 0 | 0
m22E28TS | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28TS010 | Partida | ud | PINTURA PISTA ATLETISMO 6 CALLES Y 2 COLAS | [6 empty] | 0 | 17377.28 | 0
Marcaje y señalización en pista de atletismo de 6 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.
m22E28TS020 | Partida | ud | PINTURA PISTA ATLETISMO 8 CALLES Y 2 COLAS | [6 empty] | 0 | 20249.85 | 0
Marcaje y señalización en pista de atletismo de 8 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.
m22E28TS030 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN | [6 empty] | 0 | 26073.01 | 0
Marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de vallas, zonas y prezonas de relevos, número de calles, con pintura especial, y señalización con placas de aluminio extrusionado, según normas de la RFEA, incluyendo la homologación de la pista por dicha Federación.
m22E28TS040 | Partida | ud | HOMOLOGACIÓN PISTA RFEA | [6 empty] | 0 | 6011.82 | 0
Gastos ocasionados por el desplazamiento y trabajos a efectuar por los responsables del colegio nacional de jueces y RFEA para la homologación de una pista de atletismo. No incluye ensayos ni pruebas de comprobación.
m22E28TS050 | Partida | ud | ENSAYOS Y PRUEBAS PISTA ATLETISMO | [6 empty] | 0 | 20654.13 | 0
Ensayos en pista de atletismo de compactación del subsuelo, compactación de zahorras, compactación de las capas de asfalto y pruebas del pavimento según normas IAAF.
m22E28TS060 | Partida | m | BORDILLO ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 21.76 | 0
Bordillo de fundición de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x50 mm. con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.
m22E28TS070 | Partida | m | BORDILLO ALUMINIO-CAUCHO | [6 empty] | 0 | 48.02 | 0
Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de 40x50 mm. con remate superior de caucho con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.
m22E28TS080 | Partida | m | REMATE DE BORDE CAUCHO | [6 empty] | 0 | 19.05 | 0
Remate de caucho negro de dimensiones 60x19 mm., con rebaje de 25x14 mm. para remate longitudinal del pavimento prefabricado, incluso cortes y remates, pegado sobre bordillo de hormigón con adhesivo especial.
[9 empty] | Total m22E28TS | 1 | 0 | 0
m22E28TW | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28TW010 | Partida | ud | CÍRCULO DE PESO | [6 empty] | 0 | 1453.77 | 0
Círculo de peso de 213,5 cm., en una plataforma recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm., perfil metálico atornillado a solera, contenedor de poliéster, todo pintado de blanco, incluso marcaje del mismo, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW020 | Partida | ud | CÍRCULO DISCO MARTILLO | [6 empty] | 0 | 2137.66 | 0
Círculo para disco y martillo, uno de 250 cm. y otro de 213 cm., ubicados dentro de una plataforma rectangular, recercada con bordillo de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm. en cada círculo, perfiles metálicos atornillados a solera, todo pintado de blanco, incluso marcaje de los mismos, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW030 | Partida | ud | FOSO CAÍDA SALTOS | [6 empty] | 0 | 7854.08 | 0
Foso de caída para saltos de longitud y triple de 9x4,30 m. interiores, con canaleta perimetral para desagüe, enfoscada y bruñida interiormente con rejilla de acero galvanizado, acabada con rejilla de caucho negro, tablón de madera de 10x10 cm. con esquina redondeada pintada sobre zuncho de hormigón, incluso relleno del foso con arena fina y serrín, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW040 | Partida | ud | TABLA DE BATIDA | [6 empty] | 0 | 559.12 | 0
Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos de nivelación embutida en caja de hormigón, tapa de la tabla de batida metálica galvanizada y tabla de batida metálica galvanizada con madera atornillada y plastilina recubierta de material sintético, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW050 | Partida | ud | CAJETÍN DE PÉRTIGA | [6 empty] | 0 | 523.12 | 0
Cajetín de pértiga en chapa metálica de 2,5 mm. de espesor galvanizada con patillas de anclaje y tubos de desagüe, anclada en caja de hormigón y tapa metálica galvanizada recubierta de hormigón sintético, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW060 | Partida | ud | RÍA DE OBSTÁCULOS DE HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 7652.72 | 0
Ría de obstáculos formada por excavación de tierras, solera y muros de hormigón armado, enfoscada y bruñida, relleno de tierras en trasdós, sumidero de fondo en acero inoxidable, tubería de PVC rígido y llave de corte en desagüe, obstáculo elevado mediante soportes metálicos formado por tablón de madera de una sola pieza de 12,7x12,7 cm. reforzado interiormente por un perfil metálico galvanizado de 5 m. de longitud y regulable en dos alturas (0,792-0,917 m), seco, alquitranado y pintado, incluso pintado interior de la ría, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW070 | Partida | ud | JAULA DISCO MARTILLO S/ I.A.A.F. | [6 empty] | 0 | 12161.36 | 0
Jaula móvil para lanzamiento de círculos de disco y martillo tangenciales, formada por soportes de aluminio con postes de 7 m. y 9 m. en puertas, con red de malla de 44x44 mm. e hilo de 3 mm., incluso tubo superior de coronación, bastidores en puertas móviles, anclajes empotrados de aluminio, montaje y colocación, según nueva reglamentación normas I.A.A.F.
m22E28TW080 | Partida | ud | POSTES DE LLEGADA | [6 empty] | 0 | 197.26 | 0
Juego de postes de llegada en tubo metálico de 40x20 mm., pintado en blanco, incluso anclajes, montaje y colocación, según reglamento R.F.E.A.
m22E28TW090 | Partida | m | BARANDILLA METÁLICA CHAPA PERFORADA | [6 empty] | 0 | 215.06 | 0
Barandilla de acero laminado en frío de 1,05 m. de altura, con tubo hueco superior como pasamanos de D=50 mm. y montantes o pies derechos de tubo de 60x40 mm. con embellecedores cada 1,50 m. aproximadamente, según reparto con placa metálica de apoyo para atornillar a la base, dos tubos metálicos de diámetro 30 mm. dispuestos horizontalmente y chapa de acero de 1,5 mm. de espesor con perforaciones cuadradas o circulares de 10 mm. soldada a los dos tubos horizontales, con un ancho de 70 cm., elaborada en taller, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos metálicos de expansión, incluso pintado de la misma a pistola en taller con dos capas en color a elegir.
m22E28TW100 | Partida | m | BARANDILLA TUBO GALVANIZADO-ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 108.35 | 0
Barandilla de acero galvanizado de 1,05 m. de altura, con tubo hueco galvanizado superior como pasamanos de 2" DN 50 mm. y montantes o pies derechos de tubo de las mismas características que el pasamanos, con embellecedores cada 1,50 m. aproximadamente, según reparto con placa metálica de apoyo galvanizada para atornillar a la base, con piezas especiales de unión entre tubos (tés y codos) en aluminio, fijadas con tornillos prisioneros con cabeza oculta en acero inoxidable, elaborada en taller, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos metálicos de expansión.
m22E28TW110 | Partida | m | BARANDILLA HORMIGÓN PREFABRICADA | [6 empty] | 0 | 38 | 0
Barandilla de hormigón armado y vibrado color gris, con aditivos hidrófugos formada por barra horizontal con su parte superior a media caña de 12x8 cm. y poste vertical cada 2 m. de 10x15 cm. con una altura libre de 1,05 m. y un empotramiento de 20 cm. incluso montaje, colocación y recibido de poste.
m22E28TW120 | Partida | ud | TACO DE SALIDA | [6 empty] | 0 | 336.58 | 0
Taco de salida de alta competición con desplazamiento y ajuste instantáneo de bloques, compuesto por 2 bloques ergo 7 sobre cremallera, con punta de aluminio, doble regla de medida con 20 posiciones de 3 en 3 cm., chapa con punta en la parte delantera y trasera de acero tratado, parte trasera en forma de T y anclaje de 17 puntas, según normas de la I.A.A.F.
m22E28TW130 | Partida | ud | VALLA PARA OBSTÁCULOS | [6 empty] | 0 | 185.72 | 0
Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamentarias de la I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente instantáneo por bola en acero inoxidable y muelle con preselección de alturas reglamentarias a 0,762; 0,84; 0,914; 1,00 y 1,67 m. y contrapesos inferiores.
m22E28TW140 | Partida | ud | JUEGO SALTO ALTURA | [6 empty] | 0 | 3977.95 | 0
Juegos de postes para salto de altura, según normas de la I.A.A.F., en aluminio sección circular diámetro 120 mm., a excepción del apoyo lastrado, apoyo sin pie sobre la superficie de impulso, ajuste de la verticalidad por elevadores, despliegue del poste con inmovilización por manguitos de ajuste, lectura directa e individual sobre cada poste en caja carenada, listón de fibra de vidrio de 4 m. de longitud y medidor de altura metálico para 2,50 m.
m22E28TW150 | Partida | ud | COLCHONETA CAÍDA ALTURA 6,00x4,00x0,65 m | [6 empty] | 0 | 9635.98 | 0
Colchoneta para zona de caída de salto de altura de 6,00x4,00x0,65 m., para competición internacional, constituida por tres bloques de espuma enjaretados con fundas individuales y tapiz antipuntas de 7 cm. de espesor, reja de ventilación lateral, conforme la normativa I.A.A.F.
m22E28TW160 | Partida | ud | SOMIER COLCHONETA CAÍDA SALTO ALTURA 6,00x4,00 m | [6 empty] | 0 | 8055.86 | 0
Somier metálico en acero galvanizado para colchoneta de área de caída de saltos de altura en perfil de 40x20 mm. dividido en piezas para su almacenamiento de 6,00x 4,00 m.
m22E28TW170 | Partida | ud | CUBRECOLCHONETA CAÍDA ALTURA 6,00x4,00 m | [6 empty] | 0 | 9297.6 | 0
Cubrecolchoneta en chapa tipo pegaso de acero galvanizado de 6,00x4,00 m., con bastidores en perfiles metálicos galvanizados de 60x30 mm. y 50x30 mm., con la parte superior inclinada para facilitar la caída del agua, dotado de asa para su apertura y ruedas de nylon macizas giratorias.
m22E28TW180 | Partida | ud | JUEGO SALTO PÉRTIGA | [6 empty] | 0 | 10099.72 | 0
Juego de postes de salto de pértiga competición internacional, conforme a las normas I.A.A.F., base carenada protegiendo 12 ruedas montadas sobre rodamientos a bolas y equipadas con bandas de caucho, base pesada con perfil en forma de u formando raíles y equipado con una empuñadura y 2 ruedas de ajuste, postes en perfil ovalado de 150x115 mm en aluminio extrusionado con lectura entre 2 y 6,40, mecanismos inoxidables, visualización de la altura del suelo con lectura directa de una cinta contrastada a través de indicador traslúcido, listón de fibra de vidrio de 4,50 m de longitud, elevador de listón en aluminio y medidor para salto de 6,10 m.
m22E28TW190 | Partida | ud | COLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20x0,75/0,81 m | [6 empty] | 0 | 21962.8 | 0
Colchoneta para zona de caída de salto de pértiga para competición internacional de 8,30x6,20x0,81/0,75 m., constituida por siete bloques de espuma enjaretados con fundas individuales y tapiz de recubrimiento doble de 7 cm. de espesor, con rejas laterales de ventilación, conforme la normativa I.A.A.F.
m22E28TW200 | Partida | ud | SOMIER COLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20 m | [6 empty] | 0 | 15969.35 | 0
Somier metálico en acero galvanizado para colchoneta de área de caída de pértiga en perfil de 40x20 mm. dividido en piezas para su almacenamiento de 8,30x 6,20 m.
m22E28TW210 | Partida | ud | CUBRECOLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20 m | [6 empty] | 0 | 13280.67 | 0
Cubrecolchoneta en chapa tipo pegaso de acero galvanizado de 8,30x6,20 m., con bastidores en perfiles metálicos galvanizados de 60x30 mm. y 50x30 mm., con la parte superior inclinada para facilitar la caída del agua, dotado de asa para su apertura y ruedas de nylon macizas giratorias.
[9 empty] | Total m22E28TW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28T | 1 | 0 | 0
m22E28Z | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZB | Capítulo |  | JUEGOS DE BALÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZB010 | Partida | ud | JUEGO CANASTAS BALONCESTO MÓVIL/PLEGABLE | [6 empty] | 0 | 30302.98 | 0
Juego de canastas de baloncesto, reglamentario (FIBA, NBA y NCAA), con salida de panel a 3,25 m., móvil y plegable, armazón metálico con tubos, maniobra de despliegue por sistema de resortes de descenso regulado, lastre de 300 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector acolchado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de espesor con marco metálico recercado de protección, aro flexible modelo A.C.B. y red de algodón.
m22E28ZB020 | Partida | ud | JUEGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO | [6 empty] | 0 | 15578.37 | 0
Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por estructura multitubular, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 30 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible modelo A.C.B., red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZB030 | Partida | ud | JUEGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO | [6 empty] | 0 | 10086.2 | 0
Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, formadas por tubo estructural telescópico, con imprimación antioxidante y pintadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico, aro flexible y red de algodón, con motor para su elevación y descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZB040 | Partida | ud | JUEGO CANASTAS BALONCESTO ABATIBLE | [6 empty] | 0 | 4650.18 | 0
Juego de canastas abatible a la pared con vuelo de hasta 2.245 mm. de vuelo, estructura metálica tubular con imprimación antioxidante y pintura epoxi, tirantes metálicos para la estabilidad horizontal, con tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, marco metálico, aro y red, montaje y colocación.
m22E28ZB050 | Partida | ud | JUEGO CANASTAS BALONCESTO FIJAS | [6 empty] | 0 | 3660.65 | 0
Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas de un solo tubo rectangular de perfil de aluminio 150x100 mm, con una base de chapa de aluminio, fijada al soporte de hormigón por medio de varillas roscadas unidas entre sí, con todas las partes metálicas en acero galvanizado, y con vuelo de 1,65 m. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de espesor, con marco y aros macizos. Completado con juego de par de redes de baloncesto. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB060 | Partida | ud | JUEGO CANASTAS BALONCESTO MÓVILES | [6 empty] | 0 | 21571.9 | 0
Suministro y colocación de juego de canastas reglamentarias de baloncesto móviles y plegables, fabricadas en perfil estructural de acero galvanizado, con sistema de elevación y plegado hidráulico, y traslación por medio de transpaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de carcasa metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el contrapeso de hormigón, soporte trasero compuesto de armazón metálico en forma triangular, soporte delantero de armazón metálico en forma triangular, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y cuerpo central de pieza en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 20 mm. de espesor, con marco y aros basculantes de doble efecto. Completado con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confeccionada en hilo macramé con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB070 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS BALONMANO | [6 empty] | 0 | 2445.79 | 0
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balonmano en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados, reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB072 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS HOCKEY | [6 empty] | 0 | 2445.79 | 0
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de hockey en aluminio, con medidas interiores de 1,05x1,70 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados, reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB080 | Partida | ud | JUEGO POSTES VOLEIBOL D=90 mm | [6 empty] | 0 | 1066.56 | 0
Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 90 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB090 | Partida | ud | JUEGO POSTES VOLEIBOL D= 120 mm | [6 empty] | 0 | 1399.32 | 0
Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diámetro 120 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB100 | Partida | ud | JUEGO POSTES TENIS 80x80 mm | [6 empty] | 0 | 792.96 | 0
Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB110 | Partida | ud | JUEGO POSTES TENIS D= 120 mm | [6 empty] | 0 | 1139.46 | 0
Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB120 | Partida | ud | JUEGO POSTES PÁDEL 80x80 mm | [6 empty] | 0 | 799.22 | 0
Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio perfil 80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB130 | Partida | ud | JUEGO POSTES PÁDEL D= 120 mm | [6 empty] | 0 | 1110.25 | 0
Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio, de diámetro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB140 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN OVALADA | [6 empty] | 0 | 3638.98 | 0
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB150 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR | [6 empty] | 0 | 3711.06 | 0
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB160 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR | [6 empty] | 0 | 2821.43 | 0
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB170 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL SALA | [6 empty] | 0 | 2739.45 | 0
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol sala en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blancas y azules, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de fútbol sala, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no tensada. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB180 | Partida | ud | JUEGO BANDERINES CÓRNER | [6 empty] | 0 | 379.8 | 0
Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
m22E28ZB190 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS RUGBY | [6 empty] | 0 | 4602.82 | 0
Juego de porterías de rugby reglamentarias en aluminio con postes de tubo diametro120 mm. y 12 m. de altura, travesaño de diámetro 100 mm., pintado todo en color blanco, con protectores de postes de 30x30 cm. y 2 m. de altura, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
m22E28ZB200 | Partida | ud | JUEGO PORTERÍAS HOCKEY HIERBA | [6 empty] | 0 | 3450.65 | 0
Juego de porterías de hockey sobre hierba reglamentarias, compuestas por la cara delantera de madera de 2,14x3,66 m. con sección de 50x75 mm. y cara posterior en tubo de acero con zócalo de madera de 45 cm. de alto, incluso redes de polietileno negro con hilo de 2 mm. de grosor y malla doble reforzada, montaje y colocación.
m22E28ZB205 | Partida | ud | JUEGO POSTES CON BANDERA RUGBY | [6 empty] | 0 | 1159.07 | 0
Juego de 14 postes con bandera según RUG-4, móviles, de 1,50 m de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.
m22E28ZB210 | Partida | ud | ANCLAJE POSTE VOLEIBOL | [6 empty] | 0 | 145.8 | 0
Anclaje de suelo para poste de voleibol en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 650 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28ZB220 | Partida | ud | ANCLAJE POSTE TENIS | [6 empty] | 0 | 145.8 | 0
Anclaje de suelo para poste de tenis en tubo de aluminio de 93 mm. de diámetro y 420 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y recibido.
m22E28ZB230 | Partida | m | TÚNEL TELESCÓPICO | [6 empty] | 0 | 422.61 | 0
Túnel telescópico mod. acordeón para salida de jugadores a campo de juego, compuesto por estructura metálica pintada al horno, forro de tela plastificada, ruedas, rodamiento de plegado, accesorios, montaje y colocación.
m22E28ZB240 | Partida | ud | BANQUILLO 3 m. FÚTBOL CUBIERTO | [6 empty] | 0 | 3810.47 | 0
Banquillo para seis jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 3,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB250 | Partida | ud | BANQUILLO 4 m. FÚTBOL CUBIERTO | [6 empty] | 0 | 4379.9 | 0
Banquillo para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 4,00x1,15x1,60m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB260 | Partida | ud | BANQUILLO 5 m. FÚTBOL CUBIERTO | [6 empty] | 0 | 5091.69 | 0
Banquillo para diez jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 5,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB265 | Partida | ud | BANQUILLO 5 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTIVANDÁLICO DE CHAPA | [6 empty] | 0 | 5091.69 | 0
Banquillo para diez jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 5,00x1,15x1,60 m, con estructura metálica galvanizada y chapa metálica antivandálica de acero galvanizado, asientos monobloques moldeados por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). Con certificados de resistencia a la luz, con adictivos antiUV, según norma 13200/4, certificado al uso público severo, cumple norma UNE EN 12727:01, y certificado de resistencia al fuego, mínimo según norma M4. Apoyapiés de chapa estriada de acero galvanizado, incluso montaje, colocación y fijación al suelo.
m22E28ZB270 | Partida | ud | BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO | [6 empty] | 0 | 5769.71 | 0
Banquillo para doce jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 6,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB275 | Partida | ud | BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTIVANDÁLICO DE CHAPA | [6 empty] | 0 | 5769.71 | 0
Banquillo para doce jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 6,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y chapa metálica antivandálica, de acero galvanizado, asientos monobloques moldeados por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). Con certificados de resistencia a la luz, con adictivos antiUV, según norma 13200/4, certificado al uso público severo, cumple norma UNE EN 12727:01, y certificado de resistencia al fuego, mínimo según norma M4. Apoyapiés de chapa estriada de acero galvanizado, incluso montaje, colocación y fijación al suelo.
m22E28ZB280 | Partida | ud | BANQUILLO FUERZAS ORDEN PÚBLICO | [6 empty] | 0 | 2563.02 | 0
Banquillo para las fuerzas de seguridad o cruz roja sin pupitre cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB290 | Partida | ud | BANQUILLO 1,5 m. ÁRBITRO C/ PUPITRE | [6 empty] | 0 | 3132.46 | 0
Banquillo para el 4º árbitro con mesa pupitre de 75 cm. cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB295 | Partida | ud | BANQUILLO 1,5 m. ÁRBITRO CUBIERTO ANTIVANDÁLICO DE CHAPA | [6 empty] | 0 | 3132.46 | 0
Banquillo para auxiliares de campo, cubierto y cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. estructura metálica galvanizada y chapa metálica antivandálica de acero galvanizado, asientos monobloques moldeados por inyección en plástico estabilizado de alta calidad (polipropileno copolímero). con certificado de resistencia a la luz, con adictivos antiUV, según norma 132004/4, certificado al uso público severo, cumple norma UNE EN 12727:01, y certificado de resistencia al fuego, mínimo según norma M4. Apoyapiés de chapa estriada de acero galvanizado, incluso montaje, colocación y fijación al suelo.
m22E28ZB300 | Partida | ud | BANQUILLO 3 m. PABELLÓN-POLIDEPORTIVO | [6 empty] | 0 | 2386.89 | 0
Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto lateralmente de dimensiones 3,00x0,90x1,80 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB310 | Partida | ud | BANQUILLO 6 m. PABELLÓN-POLIDEPORTIVO | [6 empty] | 0 | 3668.11 | 0
Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto lateralmente de dimensiones 6,00x0,90x1,80 m. con estructura metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB320 | Partida | m | RED PARABALONES FÚTBOL-11 h=6 m. | [6 empty] | 0 | 61.75 | 0
Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación
m22E28ZB325 | Partida | m | RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m CON POSTES | [6 empty] | 0 | 97.77 | 0
Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m máximo, con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm espesor mínimo 3 mm y alta tenacidad, cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB330 | Partida | m | RED PARABALONES FÚTBOL-7 h=4 m. | [6 empty] | 0 | 47.51 | 0
Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 4 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 4,80 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación
m22E28ZB335 | Partida | m | RED PARABALONES FUTBOL-7 h=4 m CON POSTES | [6 empty] | 0 | 71.5 | 0
Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 4 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 4,80 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m máximo, con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm, espesor mínimo 3 mm y alta tenacidad, cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes, incluso montaje y colocación.
m22E28ZB340 | Partida | ud | MARCAJE BALONMANO 20x40 m. | [6 empty] | 0 | 545.94 | 0
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m o superficie existente., según normas de la Federación Española, con pintura acrílica mate vía agua con un rendimiento aproximado de 0,3 Kg/m2
m22E28ZB350 | Partida | ud | MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. | [6 empty] | 0 | 485.93 | 0
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m o superficie existente según normas de la Federación Española, con pintura acrílica mate vía agua con un rendimiento aproximado de 0,3 Kg/m2
m22E28ZB352 | Partida | ud | MARCAJE HOCKEY 20x40 m | [6 empty] | 0 | 545.94 | 0
Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de hockey de 20x40 m, según normas de la Federación Española.
m22E28ZB360 | Partida | m | MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE BANQUILLOS | [6 empty] | 0 | 416.87 | 0
Marquesina para protección de banquillos. formada por pilares de chapa viga cajón de 240x70x3 mm de 2,45 m de altura, brazo de viga de chapa viga cajón de 240-80x70x3 mm, correas pintadas de tubo 80x40x2 mm, cubierta de chapa panel sándwich color blanco/blanco de espesor 30 mm y longitud 3,00 m. Ménsulas (Pilar + Brazo), pintadas. Distribución según plano. Incluso cimentaciones de 0,80x0,90x0,80 m y placas de anclaje. Suministro y colocación, completamente terminada.
m22E28ZB370 | Partida | ud | CERRAMIENTO PISTA PADEL 2 PUERTAS PAÑOS VIDRIO 10mm Y MALLA | [6 empty] | 0 | 21842.65 | 0
Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, con dos puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado de 10 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una estructura metálica compuesta por pilares de acero S 235 JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos mediante perfil hueco de acero laminado en caliente, de 2 mm de espesor y 0'58 m de altura desde la base, soldados al pilar; placas de anclaje de acero S 235 JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 260x180 mm y 8 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 8 mm de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 2'5 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; dos puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de 40x2 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm y 10 mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 10 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura; y juego de cuatro soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos compuesto por un pilar de acero S 235 JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta mediante perfil de acero laminado de 100x50 mm y de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. Con p.p. de tratamiento contra la corrosión mediante galvanizado electrolítico en toda la estructura, así como zincado electrolítico de las placas de anclaje que soportan los pilares; incluso recubrimiento de estructura metálica y soportes de luminarias con pintura de resina de epoxi/poliéster, de color a elegir, tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir el pavimento deportivo, las luminarias ni la instalación eléctrica. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB380 | Partida | ud | CERRAMIENTO PISTA PADEL 4 PUERTAS PAÑOS VIDRIO 10mm Y MALLA | [6 empty] | 0 | 22412.1 | 0
Suministro e instalación de pista de pádel, de 20x10 m, con cerramiento de 4 m de altura en los fondos y en los 2 m iniciales de cada lateral, y de 3 m de altura en el resto, con cuatro puertas de acceso, lunas de vidrio de seguridad templado de 10 mm de espesor y soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, formado por una estructura metálica compuesta por pilares de acero S 235 JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, con refuerzos mediante perfil hueco de acero laminado en caliente, de 2 mm de espesor y 0'58 m de altura desde la base, soldados al pilar; placas de anclaje de acero S 235 JR laminado en caliente, con taladros de 18 mm de diámetro, de 260x180 mm y 8 mm de espesor, para pilares intermedios y placas de anclaje especiales, de 8 mm de espesor, para pilares de esquina; malla electrosoldada de acero galvanizado, de 50x50 mm y 4 mm de diámetro; marcos para fijación de malla electrosoldada compuestos por perfiles angulares de chapa galvanizada en caliente, de 2'5 mm de espesor, con taladros para alojamiento de las puntas de la malla electrosoldada; cuatro puertas de acceso con cerradura; travesaños horizontales de tubo de acero galvanizado en caliente, de 40x30 mm y 1,5 mm de espesor; y pletinas horizontales para refuerzo y fijación de malla de fleje galvanizado en caliente, de 40x2 mm; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado, de 10 mm de espesor, compuesto por 14 lunas de vidrio de seguridad templado, de 2995x1995 mm y 10 mm de espesor, y 4 lunas de vidrio de seguridad templado, de 1995x1995 mm y 10 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura; y juego de cuatro soportes de luminarias, de 3 m de longitud, para fijar sobre la estructura metálica, cada uno de ellos compuesto por un pilar de acero S 235 JR laminado en caliente, de 100x50 mm y 2 mm de espesor, y una cruceta mediante perfil de acero laminado de 100x50 mm y de 2 mm de espesor, con taladros para fijación de luminarias. Con p.p. de tratamiento contra la corrosión mediante galvanizado electrolítico en toda la estructura, así como zincado electrolítico de las placas de anclaje que soportan los pilares; incluso recubrimiento de estructura metálica y soportes de luminarias con pintura de resina de epoxi/poliéster, de color a elegir, tornillería, elementos auxiliares y pequeño material, sin incluir el pavimento deportivo, las luminarias ni la instalación eléctrica. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB390 | Partida | ud | CERRAMIENTO PISTA DEPORTIVA 3x3 PAÑOS VIDRIO 12mm 20x10m | [6 empty] | 0 | 23983.73 | 0
Suministro e instalación de pista deportiva o de fútbol 3x3, con dimensiones interiores de 20x10 m, hasta una altura de 112'5 cm, con una puerta de acceso y lunas de vidrio de seguridad templado, de 12 mm de espesor, formado por una estructura metálica modular compuesta por pilares con placas de anclaje soldadas a la base y marcos de unión de pilares de chapa plegada galvanizada y lacada, junto con pasamanos ajustado a los pilares; un conjunto de lunas de vidrio de seguridad templado de 12 mm de espesor, con taladros para fijación a la estructura mediante tornillería y juntas de goma o burletes; puerta de acceso de dos hojas, formada por una hoja fija y una hoja batiente, y dos módulos de portería, fabricados en el mismo material que el resto de la estructura; un juego de dos redes de portería, fabricadas en polipropileno con cuerdas de 3 mm de diámetro en malla de 100x100 mm, color blanco; 8 mástiles de red de protección de fondo para fijar sobre la estructura metálica, de tubo de acero galvanizado, de 60 mm de diámetro y 2 m de altura, hasta alcanzar una altura total de 3 m sobre el pavimento; y 40 m² de red de protección de fondo, fabricada en polipropileno con cuerdas de 3 mm de diámetro en malla de 100x100 mm, color blanco, a razón de 2 uds de 10 m de longitud y 2 m de altura, con cable de acero y tensores. Incluso recubrimiento de estructura metálica con pintura de resina de epoxi/poliéster, color azul, con las siguientes características físico-químicas: peso específico 1'2-1'7 gr/cm³; solubilidad en agua: insoluble; estabilidad PH - solución acuosa: no varía el PH del agua; punto de inflamación: ninguno. Ensayos mecánicos del recubrimiento: flexibillidad = 3 mm; adherencia a 2 mm de separación: 0; embutición Erichsen = 7mm; dureza (2000 grs) sin penetración en el substrato; impacto, cumple 2'5mm en directo y reverso. Ensayos de resistencia química y durabilidad: niebla salina (250 h), cumple; cámara de humedad (1000 h), cumple, sin pérdida de brillo ni ampollamiento; inmersión en agua destilada (240 h), cumple, sin pérdida de brillo ni ampollamiento; estabilidad del color, buena, satisfactoria en exposición continuada hasta 125 ºC; excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones y pequeño material, sin incluir el pavimento deportivo ni el marcaje de las líneas de juego. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora. Medida la unidad ejecutada.
m22E28ZB400 | Partida | ud | COLOCACIÓN DE BANQUILLO 6 m. | [6 empty] | 0 | 88.64 | 0
Colocación de juego de banquillos anteriormente desmontado totalmente montado con anclajes mecánicos a la base, con p.p. de medios auxiliares.
m22E28ZB410 | Partida | ud | COLOCACIÓN JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL-7 | [6 empty] | 0 | 217.17 | 0
Colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, anteriormente desmontadas incluso colocación de red existente, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
[9 empty] | Total m22E28ZB | 1 | 0 | 0
m22E28ZG | Capítulo |  | GIMNASIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZG010 | Partida | ud | ESPALDERA DOBLE | [6 empty] | 0 | 776.7 | 0
Espaldera de dos plazas de altura 2,40, ancho 1,79 y 15 travesaños, fabricada en pino melis, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.
m22E28ZG020 | Partida | ud | CARRIL DE TREPA PLEGABLE | [6 empty] | 0 | 2031.71 | 0
Carril de trepa de 6 m., con 3 herrajes de fijación y 6 ganchos, con recogida hacia la pared mediante carril guía y rodamientos en acero galvanizado, ganchos con sistema de bloqueo, 3 cuerdas de trepa de nudos de 26 mm. de diámetro, y longitud 5 m., con gancho superior, 3 cuerdas de trepa lisas de 30 mm. de diámetro y 5 m. de longitud, con gancho superior, incluso montaje, colocación, elementos de fijación.
m22E28ZG030 | Partida | ud | BANCO SUECO DOS PLAZAS | [6 empty] | 0 | 384.93 | 0
Banco sueco de dos plazas con altura de 30 cm., ancho 25 cm. y de 200 cm. de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de fijación a espaldera.
m22E28ZG040 | Partida | ud | BANCO SUECO TRES PLAZAS | [6 empty] | 0 | 482.32 | 0
Banco sueco de tres plazas con altura de 30 cm., ancho 25 cm. y de 250 cm. de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de fijación a espaldera.
m22E28ZG050 | Partida | ud | JUEGO ANILLAS PLEGABLES | [6 empty] | 0 | 1613.31 | 0
Soporte mural plegable lateralmente, en acero con pintura al horno, equipado con anillas de madera multicapa con cables, regulación en altura desde 0,50 a 2,50 m., incluso montaje y colocación.
m22E28ZG060 | Partida | ud | PÓRTICO DE ANILLAS | [6 empty] | 0 | 3293.61 | 0
Pórtico de anillas completo de competición con estructura de tubo de acero de 60x60 mm. incluyendo anillas cables y tensores de 5,50x2,80 mts.
m22E28ZG070 | Partida | ud | BARRAS ASIMÉTRICAS COMPETICIÓN | [6 empty] | 0 | 3729.26 | 0
Barras asimétricas de competición con estructura graduable en altura con barras en madera laminar de haya de 2400 mm. y sección ovalada completa incluso cables y tensores
m22E28ZG080 | Partida | ud | BARRA FIJA DE COMPETICIÓN | [6 empty] | 0 | 2052.89 | 0
Barra fija de competición con estructura graduable en altura hasta 255 cm. y equipada con una barra de acero de diámetro 28 mm. tratada a 140 kg/mm3 de 240 cm. de longitud completa con tensores y cables
m22E28ZG090 | Partida | m2 | TATAMI FIJO | [6 empty] | 0 | 120.68 | 0
Tatami fijo forrado con funda de poliéster plastificado de 500 deniers, con cremallera todo lo largo en uno de sus laterales, interiormente espuma de PVC de densidad 100, con de marco de madera, lona de poliéster plastificada con ojales en faldón perimetral y cuerdas de atado al marco, todo colocado.
m22E28ZG100 | Partida | ud | ESPALDERA SIMPLE | [6 empty] | 0 | 428.16 | 0
Espaldera de una plaza de altura 2,40, ancho 0,91 y 15 travesaños, fabricada en pino Flandes o melis, barnizada en su color natural, incluso anclajes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.
m22E28ZG110 | Partida | ud | POTRO | [6 empty] | 0 | 762.21 | 0
Potro de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura entre 0,95/1,35 m. Sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.
m22E28ZG120 | Partida | ud | PLINTO | [6 empty] | 0 | 911.21 | 0
Plinto en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m., largo 1,20 m., con 5 secciones con acabado en cuero sintético alemán.
m22E28ZG130 | Partida | ud | CABALLO DE SALTOS | [6 empty] | 0 | 1085.86 | 0
Caballo de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.
m22E28ZG140 | Partida | ud | TRAMPOLÍN COMPETICIÓN | [6 empty] | 0 | 1597 | 0
Trampolín de competición para salto de aparatos de gimnasia con superficie recubierta de moqueta antideslizante de dimensiones 1200x600x210 mm
m22E28ZG150 | Partida | ud | TRAMPOLÍN ENTRENAMIENTO | [6 empty] | 0 | 549.44 | 0
Trampolín para entrenamiento de saltos de gimnasia con armazón metálico reforzado en tubo de acero de diámetro 32 mm. provisto de tapas regulables en altura y anchura zona de salto formada por triple lona de 55x55 cm. equipada con 28 puntos de sujeción sistema de salto con 28 muelles goma perimetral y protector acolchado para la zona de los elementos impulsores
m22E28ZG160 | Partida | ud | COLCHONETA GIMNASIA 2x1,5x0,25 m. | [6 empty] | 0 | 387.4 | 0
Colchoneta formada por espuma de PVC, funda de PVC, asas para su transporte, y dimensiones 2,00x1,50x0,25 m.
m22E28ZG170 | Partida | ud | COLCHONETA COMPETICIÓN 2x1,2x0,6 m. | [6 empty] | 0 | 1113.5 | 0
Colchoneta de competición para recepción de salidas de aparatos de gimnasia deportiva con una densidad de 150 kg/m3 con funda reforzada equipada con refuerzos de piel en las esquinas de medidas 2000x1200x60 mm.
m22E28ZG180 | Partida | ud | ESCALERA HORIZONTAL | [6 empty] | 0 | 895.75 | 0
Escalera horizontal en madera de pino Oregón de 4 m. de longitud, incluso soportes metálicos pintados y anclados a pared, montaje, colocación y recibido.
[9 empty] | Total m22E28ZG | 1 | 0 | 0
m22E28ZJ | Capítulo |  | GRADAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZJ010 | Partida | ud | ASIENTO DE GRADA TELESCÓPICA | [6 empty] | 0 | 227.22 | 0
Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento manual mediante transpaleta incluida, formada por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nailon de diámetro 120 mm y 40 mm de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2 mm, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, montaje y colocación.
m22E28ZJ020 | Partida | ud | ASIENTO MODELO CR-4 S/GRADA | [6 empty] | 0 | 20.86 | 0
Asiento modelo CR-4 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 445 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.
m22E28ZJ030 | Partida | ud | ASIENTO MODELO CR-3 S/GRADA | [6 empty] | 0 | 25.05 | 0
Asiento modelo CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y 350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.
m22E28ZJ040 | Partida | ud | ASIENTO MODELO CR-2 S/GRADA | [6 empty] | 0 | 20.92 | 0
Asiento modelo CR-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 420 mm. de fondo y 280 mm. de alto, incluso montaje y colocación.
m22E28ZJ050 | Partida | ud | MINIASIENTO MODELO A-2 S/GRADA | [6 empty] | 0 | 17.2 | 0
Miniasiento modelo A-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 370 mm. de fondo y 115 mm. de alto, incluso montaje y colocación.
m22E28ZJ060 | Partida | ud | ASIENTO CORRIDO S/GRADA | [6 empty] | 0 | 17.2 | 0
Asiento corrido modelo G-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravioletas en color a elegir, con fijación directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 425 mm. de ancho, 400 con puente simple y 500 mm. con puente doble de fondo y 340 mm. de alto, incluso montaje y colocación.
m22E28ZJ070 | Partida | m | PLACA REMATE POSTERIOR GRADA PRN 90 | [6 empty] | 0 | 71.63 | 0
Placa de remate posterior de graderío prefabricada autoportante con pasillo de 90 cm de ancho y un peso por m/l de 135 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.
m22E28ZJ080 | Partida | ud | ASIENTO PLÁSTICO RALLADO EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 129.51 | 0
Asiento para exteriores monocarcasa realizada en plástico, con rallado antideslizante y cuatro aperturas de desagüe. Sistema de numeración integrado. Según normativa de la FIFA y otras federaciones internacionales.
m22E28ZJ090 | Partida | ud | ASIENTO PLÁSTICO FIJADO CONTRAGRADA EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 182.64 | 0
Asiento para exteriores monocarcasa realizado en plástico rallado antideslizante y cuatro aperturas de desagüe, fijada a la contragrada. Con sistema de numeración integrado. Según normativa de la FIFA y otras federaciones internacionales.
m22E28ZJ100 | Partida | ud | ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 247.89 | 0
Asiento para exteriores deportivo abatible realizado en plástico, anclado a la contrahuella. Plegado por gravedad con elementos de contrapeso.
m22E28ZJ110 | Partida | ud | ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO S/BARRA EXTERIOR | [6 empty] | 0 | 250.65 | 0
Asiento para exteriores deportivo abatible sobre barra realizado en plástico. Anclado a la grada. Plegado por gravedad con elementos de contrapeso protegidos por agentes exteriores. Espacio disponible en la parte frontal y trasera, así como posavasos y brazo en poliuretano.
m22E28ZJ120 | Partida | ud | ASIENTO PLÁSTICO RALLADO INTERIOR | [6 empty] | 0 | 121.01 | 0
Asiento para interiores monocarcasa realizada en plástico, con rallado antideslizante y cuatro aperturas de desagüe. Sistema de numeración integrado. Según normativa de la FIFA y otras federaciones internacionales.
m22E28ZJ130 | Partida | ud | ASIENTO PLÁSTICO FIJADO CONTRAGRADA INTERIOR | [6 empty] | 0 | 165.65 | 0
Asiento para interiores monocarcasa realizado en plástico rallado antideslizante y cuatro aperturas de desagüe, fijada a la contragrada. Con sistema de numeración integrado. Según normativa de la FIFA y otras federaciones internacionales.
m22E28ZJ140 | Partida | ud | ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO INTERIOR | [6 empty] | 0 | 219.04 | 0
Asiento para interiores deportivo abatible realizado en plástico, anclado a la contrahuella. Plegado por gravedad con elementos de contrapeso.
m22E28ZJ150 | Partida | ud | ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO S/BARRA INTERIOR | [6 empty] | 0 | 239.66 | 0
Asiento para interiores deportivo abatible sobre barra realizado en plástico. Anclado a la grada. Plegado por gravedad con elementos de contrapeso protegidos por agentes exteriores. Espacio disponible en la parte frontal y trasera, así como posavasos y brazo en poliuretano.
m22E28ZJ160 | Partida | ud | ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MANUAL | [6 empty] | 0 | 257.55 | 0
Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento manual, formado por estructura de acero laminado pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon de diámetro 120mm. y 40mm. de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas pintadas en esmalte, i/anclajes, montaje y colocación.
m22E28ZJ170 | Partida | ud | ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MOTORIZADO | [6 empty] | 0 | 311.05 | 0
Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento motorizado formado por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nailon de diámetro 120 mm y 40 mm de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19 mm de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30 mm de espesor con acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 45x2 mm, pintadas en esmalte, incluso anclajes de las mismas, con parte proporcional de motores eléctricos trifásicos, rodillos de arrastre, cuadro de control y mando a distancia, montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZJ180 | Partida | ud | ASIENTO INDIVIDUAL GRADA TELESCÓPICA MANUAL | [6 empty] | 0 | 228.14 | 0
Asiento individual en grada telescópica con accionamiento manual mediante transpaleta incluida, grada y pasillo delantero elevado, formado por estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nailon de diámetro 95 mm y 40 mm de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento individual sin respaldo en polipropileno copolímero virgen estabilizado anti UVA, pasillos en tablero de madera antideslizante de 15 mm de espesor, peldaños del mismo material que los pasillos, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 40x2 mm, pintadas en esmalte, anclajes de las mismas, montaje y colocación.
m22E28ZJ190 | Partida | ud | ASIENTO INDIVIDUAL GRADA TELESCÓPICA MOTORIZADO | [6 empty] | 0 | 275.72 | 0
Asiento individual en grada telescópica con accionamiento motorizado, grada y pasillo delantero elevado, con estructura de acero laminado y pintado, herrajes metálicos, ruedas de nailon de diámetro 95 mm y 40 mm de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento individual sin respaldo en polipropileno copolímero virgen estabilizado anti UVA, pasillos en tablero de madera antideslizante de 15 mm de espesor, peldaños del mismo material que los pasillos, barandillas desmontables metálicas de tubo de diámetro 40x2 mm, con parte proporcional de motores eléctricos trifásicos, rodillos de arrastre, cuadro de control y mando a distancia, pintadas en esmalte, anclajes de las mismas, montaje, colocación.
m22E28ZJ200 | Partida | m | GRADA ARRANQUE PREFABRICADA HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 182.45 | 0
Grada de arranque prefabricada autoportante con tabica de 45cm., pasillo de 70cm. de ancho, peto delantero de 65cm. de altura y peso por metro lineal de 435kg., i/montaje con grúa, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.
m22E28ZJ210 | Partida | m | GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 111.87 | 0
Grada prefabricada autoportante con tabica de 45cm., huella de 90cm. de ancho y peso por metro lineal de 240kg., i/montaje con grúa, colocación y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.
m22E28ZJ220 | Partida | ud | PELDAÑO SIMPLE PREFABRICADO HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 71.16 | 0
Peldaño simple prefabricado de hormigón con tabica de 20cm., huella de 40cm. y longitud 120cm., con un peso por unidad de 95kg., i/montaje con grúa y colocación.
m22E28ZJ230 | Partida | ud | PELDAÑO DOBLE PREFABRICADO HORMIGÓN | [6 empty] | 0 | 95.55 | 0
Peldaño doble prefabricado de hormigón con tabica de 15cm., huella de 30cm. y longitud de 120cm., con un peso por unidad de 185kg., i/montaje con grúa y colocación.
m22E28ZJ240 | Partida | m | GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 4 FILAS | [6 empty] | 0 | 818.68 | 0
Grada de hormigón formada por 4 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños dobles.
m22E28ZJ250 | Partida | m | GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 6 FILAS | [6 empty] | 0 | 1116.38 | 0
Grada de hormigón formada por 6 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños dobles.
m22E28ZJ260 | Partida | m | GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 8 FILAS | [6 empty] | 0 | 1407.28 | 0
Grada de hormigón formada por 8 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños simples y dobles.
m22E28ZJ270 | Partida | m | GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 10 FILAS | [6 empty] | 0 | 1706.9 | 0
Grada de hormigón formada por 10 filas de grada de hormigón prefabricado, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños simples y dobles.
[9 empty] | Total m22E28ZJ | 1 | 0 | 0
m22E28ZM | Capítulo |  | MARCADORES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZM010 | Partida | ud | MARCADOR ELECTRÓNICO 4 CARAS | [6 empty] | 0 | 24143.97 | 0
Marcador electrónico de 4 caras para colocación sobre pista, especialmente para baloncesto con 4 paneles de 200x150x8 cm. y un peso de 360 kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la A.C.B., equipado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits., conexión con marcador con cable de dos hilos y conectores, montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZM020 | Partida | ud | MARCADOR ELECTRÓNICO MODELO BASKET | [6 empty] | 0 | 4759.19 | 0
Marcador electrónico modelo Basket de 2x1,5x0,08 m. con un peso de 90 kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la A.C.B., equipado consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y conexión al marcador vía radio (sin hilos) incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZM030 | Partida | ud | MARCADOR ELECTRÓNICO DORSAL MÁS PUNTOS | [6 empty] | 0 | 15726.23 | 0
Marcador electrónico dorsal más puntos, formado por tres módulos, el módulo central de medidas de 4,7x1,5x0,08 m. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, número de jugador, número de la última falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y tanteo, 2 módulos laterales de 1,35x1,5x0,08 m. que indican las faltas personales de cada uno de los jugadores de local y visitante, peso total 130 kg., equipado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y cables de conexión, montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZM040 | Partida | ud | JUEGO MARCADOR 24 SEGUNDOS ESTÁNDAR | [6 empty] | 0 | 2245.43 | 0
Juego de módulos de 24" modelo Estándar, diseñado para indicar el tiempo de posesión del balón, en fibra de vidrio, incluso cables con sus correspondientes conectores y unidad de comando, altura de dígito 30 cm., dimensiones 55x50x30 cm., peso 20 kg. y visibilidad desde 140 m.
m22E28ZM050 | Partida | ud | JUEGO MARCADOR 24 SEGUNDOS CRONO | [6 empty] | 0 | 3699.15 | 0
Módulos de 24" modelo crono autónomo con anclaje móvil que permiten ser plegados conjuntamente con la canasta hidráulica, disponen de doble bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del dígito 30 cm., visibilidad desde 140 m., peso 25 kg. y dimensiones 62x62x12 cm. colocado.
m22E28ZM060 | Partida | ud | MARCADOR LED DEPORTIVO | [6 empty] | 0 | 1932.44 | 0
Marcador led deportivo con información de: Marcador, tiempo de partido y hora. Dimensiones: 1300x780x80 mm, leds DIP546, Color Verde, Brillo > 7500cd/m2, Altura de los dígitos 200mm, Certificación CE y RoHS, Control de Brillo: Manual y automático, Alimentación: AC 110-240V 50/60 hz, Ángulo de apertura Horizontal: >110º y Vertical: 60º Vida útil 100,000 horas, Temperatura ambiente de trabajo -40º a + 60º, Humedad ambiente de trabajo 15% ~ 95%RH, Protección IP parte frontal IP65 y trasera IP54, Vida útil: 100.000 horas., incluido mando de control remoto comunicación RS232/RS485, i/p.p. de elementos de anclaje, tornillería, etc.
[9 empty] | Total m22E28ZM | 1 | 0 | 0
m22E28ZR | Capítulo |  | REDES Y CORTINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZR010 | Partida | m2 | RED PROTECCIÓN ELEVABLE | [6 empty] | 0 | 35.4 | 0
Red de fondo elevable para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, con plegado vertical mediante cintas de nylon, motor eléctrico, con paro automático, contrapeso tubular para la estabilidad dimensional, eje de enrollamiento, poleas, soporte, incluso montaje y colocación
m22E28ZR020 | Partida | m2 | RED PROTECCIÓN CORREDERA | [6 empty] | 0 | 23.4 | 0
Red de fondo corredera para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, carril guía en acero galvanizado incluso rodamientos y ganchos de cuelgue montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.
m22E28ZR030 | Partida | m2 | RED PROTECCIÓN FIJA | [6 empty] | 0 | 16.85 | 0
Red de fondo fija para protección de balones detrás de porterías, fabricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación. Medida la superficie ejecutada.
m22E28ZR040 | Partida | m2 | CORTINA DOBLE ELEVABLE | [6 empty] | 0 | 171.92 | 0
Cortina separadora de plegado vertical formada por dos capas de tejido de cuero alemán de 1.200 gr/m2 cada una, en material antifuego m-1, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster ocultas, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.
m22E28ZR050 | Partida | m2 | CORTINA SENCILLA ELEVABLE | [6 empty] | 0 | 92.99 | 0
Cortina separadora de plegado vertical formada por tejido de lona de poliéster recubierta de PVC por ambas caras, material autoextinguible de 660 gr/m2, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de poliéster, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, montaje y colocación.
m22E28ZR060 | Partida | m2 | CORTINA SENCILLA CORREDERA | [6 empty] | 0 | 37.15 | 0
Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoextinguible de 550 gr/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y colocación.
[9 empty] | Total m22E28ZR | 1 | 0 | 0
m22E28ZV | Capítulo |  | VESTUARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZV010 | Partida | ud | TAQUILLA METÁLICA DOBLE | [6 empty] | 0 | 244.08 | 0
Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos en acero laminado en frío con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, en color a elegir con pintura secada al horno, con cerraduras, baldas y tubos percha, lamas de ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada.
m22E28ZV020 | Partida | ud | TAQUILLA MADERA MELAMINA DOBLE | [6 empty] | 0 | 332.45 | 0
Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos acabada en melamina de 1,80x0,5x0,3 m. con dos puertas formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perforado color blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrado de melamina en color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón inoxidable con llave, tubo percha, y compás para límite de apertura de la puerta, colocada.
m22E28ZV030 | Partida | ud | TAQUILLA SIMPLE RESINAS FENÓLICAS | [6 empty] | 0 | 461.47 | 0
Taquilla simple de una sola puerta para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.
m22E28ZV040 | Partida | ud | TAQUILLA DOBLE RESINAS FENÓLICAS | [6 empty] | 0 | 519.39 | 0
Taquilla doble de dos puertas para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.
m22E28ZV050 | Partida | m | BANCO SENCILLO MADERA | [6 empty] | 0 | 111.38 | 0
Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
m22E28ZV060 | Partida | m | BANCO SENCILLO MADERA C/PERCHERO ANTIVANDÁLICO | [6 empty] | 0 | 168.56 | 0
Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, perchero antivandálico metálico con llanta de 40x5 mm. y perchas soldadas a la llanta con un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
m22E28ZV070 | Partida | m | BANCO SENCILLO RESINA C/PERCHERO RESINAS | [6 empty] | 0 | 309.07 | 0
Banco mural con soportes metálicos, pintados al horno en color y asiento a base de tablero de resinas fenólicas de 13 mm. de espesor, en color a elegir, perchero formado por soporte de tablero de 15 cm. de alto de resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
m22E28ZV080 | Partida | m | PERCHERO FENÓLICO ANTIVANDÁLICO | [6 empty] | 0 | 105.44 | 0
Perchero lineal formado por listón-soporte de tablero de 15 cm. de alto y 13 mm. de espesor en resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
m22E28ZV090 | Partida | m | PERCHERO METÁLICO ANTIVANDÁLICO | [6 empty] | 0 | 54.45 | 0
Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5 mm. y un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno en color a elegir, tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
m22E28ZV105 | Partida | ud | SECAMANOS PULSADOR TEMPORIZADO ACERO INOXIDABLE 2250 W | [6 empty] | 0 | 448.67 | 0
Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador temporizado formado carcasa sin soldaduras de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante o satinado de 1,5 mm, sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad antivandálicos y cierre con llave especial, tobera giratoria y pulsador de inyección de zamac cromado. Base de aluminio de 3 mm de espesor. Motor universal de 230 V-50 Hz, de 5500 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia máxima de 2250 W. Turbina centrífuga de doble entrada. Resistencia con limitador térmico. Ciclo del temporizador electrónico de 35 s. Velocidad de salida del aire de 100 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones: 276x245x214 mm. Instalación del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y tacos universales. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E28ZV115 | Partida | ud | SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO ACERO INOXIDABLE 2250 W | [6 empty] | 0 | 456.72 | 0
Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor electrónico de proximidad, formado por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor acabado brillante o satinado, y la tobera es de inyección de zamac cromado. Instalación del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y tacos universales. Motor de tipo universal con escobillas con una potencia total de 2250 W, 5500 rpm (potencia motor 250 W). Caudal de aire de 4500 l/min (270 m3/h) a una Velocidad del aire 100 km/h. Apagado automático del equipo cuando no se detecten las manos. Tiempo estimado de secado de 29 s. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IP23. Dimensiones: 278x248x221 mm. Peso neto de 5,9 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
m22E28ZV125 | Partida | ud | SECAMANOS HANDS-IN PLÁSTICO ABS SATINADO 1100 W | [6 empty] | 0 | 1086.75 | 0
Secador de manos por aire caliente de tipo "Hands-In", formado por un cuerpo con cubierta frontal de material plástico ABS de 3 mm de espesor con acabado de tipo metálico satinado. Instalación mural mediante tornillos y tacos universales. Activación de la secadora mediante 2 pares de sensores infrarrojos electrónicos, con apagado automático después de retirar las manos o transcurridos 30 s. Protección antimicrobiana y antibacteriana de tecnología de iones de plata. Filtro HEPA H13. Depósito de agua extraíble (0,5 l) con válvula para vaciado. Motor universal con escobillas 230 BV-50 Hz de alta presión, clase F, ajustable entre 19.000 y 30.000 rpm, de potencia máxima de 1100 W. Velocidad de salida del aire de 410 km/h. Tiempo estimado de secado de 8-15 s. Nivel sonoro (a 2 m) de 62-72 dB(A). Índice de protección IPX-4. Dimensiones: 665x320x228 mm. Peso neto de 8,3 kg. Incorpora leds luminosos frontales de indicación de funcionamiento y avisador óptico-acústico de tanque lleno. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Modelo que instalado correctamente cumple con la norma UNE-ISO 21542:2012.
m22E28ZV130 | Partida | ud | PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACABADO EPOXI BLANCO | [6 empty] | 0 | 65.17 | 0
Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero 0,8 mm. espesor acabado en epoxi blanco, con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm., incluso colocación.
m22E28ZV140 | Partida | ud | PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 84.07 | 0
Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espesor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones diámetro 250x125 mm. incluso colocación.
m22E28ZV150 | Partida | ud | ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 0 | 509.72 | 0
Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inoxidable AISI 304 pintadas al epoxi-poliéster, láminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición vertical, brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.
m22E28ZV155 | Partida | ud | ASIENTO SUSPENDIDO CON RESPALDO DUCHA ALUMINIO/NYLON | [6 empty] | 0 | 571.19 | 0
Asiento de ducha suspendido con respaldo incorporado de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco o color.
m22E28ZV160 | Partida | ud | BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 0 | 403.68 | 0
Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.
m22E28ZV170 | Partida | ud | BARRA APOYO HORIZONTAL 2 PAREDES MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 0 | 235.78 | 0
Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 700/700 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.
m22E28ZV180 | Partida | ud | BARRA APOYO VERTICAL PARED MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 0 | 245.96 | 0
Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de acero inoxidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería, montaje y colocación.
m22E28ZV190 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN | [6 empty] | 0 | 286.78 | 0
Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada en epoxi color blanco con pulsador tipo palanca en acero inoxidable, deposito con 3 l. de capacidad, cierre de seguridad antivandálico y visor de contenido incluso tornillería, montaje y colocación.
m22E28ZV200 | Partida | ud | FUENTE DE AGUA FRÍA | [6 empty] | 0 | 716.38 | 0
Fuente de agua fría en acero inoxidable AISI 304 brillante con una producción de 15 l/h, con surtidor, desagüe y conexiones a la red de suministro y desagüe, serpentín, termostato, pulsador, bandeja y enchufe de conexión eléctrica, de 325x340x960 mm. incluso montaje colocación y conexionado.
m22E28ZV210 | Partida | ud | BANCO MADERA TECA SIMPLE 200x40x45cm. | [6 empty] | 0 | 213.21 | 0
Banco simple de madera de teca con soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas 200x40x45cm.
m22E28ZV220 | Partida | ud | BANCO MADERA TECA C/BALDA 200x40x45cm. | [6 empty] | 0 | 244.23 | 0
Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas 200x40x45cm.
m22E28ZV230 | Partida | ud | BANCO MADERA TECA C/RESPALDO 200x40x75cm. | [6 empty] | 0 | 399.75 | 0
Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas 200x40x75cm.
m22E28ZV240 | Partida | ud | BANCO MADERA TECA DOBLE 200x80x75cm. | [6 empty] | 0 | 696.5 | 0
Banco doble con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de teca con soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas 200x80x75cm.
m22E28ZV250 | Partida | ud | SAUNA ABETO SUECO 1,44x1,44m. | [6 empty] | 0 | 5147.32 | 0
Sauna aislada formada por paneles encolados y prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 minutos, suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana, en madera de abeto sueco, de medidas totales 1,44x1,44m.
m22E28ZV260 | Partida | ud | SAUNA ABETO SUECO 2,10x1,82m. | [6 empty] | 0 | 6300.61 | 0
Sauna aislada formada por paneles encolados y prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 minutos, suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana, en madera de abeto sueco, de medidas totales 2,10x1,82m.
m22E28ZV270 | Partida | ud | SAUNA ABETO SUECO 2,75x2,10m. | [6 empty] | 0 | 7641.78 | 0
Sauna aislada formada por paneles encolados y prensado en caliente, utilizando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, instalada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 minutos, suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana, en madera de abeto sueco, de medidas totales 2,75x2,10m.
[9 empty] | Total m22E28ZV | 1 | 0 | 0
m22E28ZW | Capítulo |  | VARIOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E28ZW010 | Partida | ud | SPA PROFESIONAL | [6 empty] | 0 | 21668.46 | 0
Spa profesional hidromasaje, cuadrado de 230x230 cm., con capacidad para 7 personas, 1.800 litros de volumen, un peso de 300, proyector de iluminación de 50 w., 3 controles de aire, 14 boquillas soplantes, rebosadero, tomas venturi, pulsadores hidromasaje, en color a elegir. Sin incluir instalación técnica del spa hidromasaje.
m22E28ZW020 | Partida | ud | SAUNA CONFORT SUPERFICIE 8,15 m2 | [6 empty] | 0 | 7992.2 | 0
Sauna completa con una superficie en planta de 8,15 m2 (3,21x2,54 m) y una altura de 2,10 m., fabricada con madera de Abeto tanto paredes como techo. Bancos con panel frontal y suelo enrejillados fabricados con madera Abachi. Puerta de cristal templado de seguridad. Dos o tres caras exteriores vistas lacadas según ubicación. Completada con todos sus accesorios (cubo, cazo, termohigrómetro, reposacabezas, cubrecalefactor, muestra aromas piedras, pantalla luz y reloj de arena). Calefactor de 15 kw. 380 v. con panel de control exterior, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW030 | Partida | ud | BAÑO DE VAPOR PREFABRICADO SUPERFICIE 5,48 m2 | [6 empty] | 0 | 14893.48 | 0
Baño de vapor con una superficie de 5,48 m2 (2,14x2,56 m) y una altura de 2,15 m., fabricado con paneles de poliéster en color blanco con asientos integrados en paredes. techo en forma de cúpula del mismo material. marco de aluminio con hoja de cristal en color Champagne, templado de seguridad con cierre hidráulico. Interior dotado con luz, suelo enrejillado de plástico color azul y termohigrómetro. Sin incluir acabado exterior de las paredes. Funcionamiento continuo, potencia máxima de 7,5 kw. 380 v., capacidad para 10 kg de vapor/hora, con panel de control incorporado, montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW040 | Partida | ud | DUCHA CONTRASTES | [6 empty] | 0 | 4316.16 | 0
Equipo para ducha secuencial agua fría y ascendente tomada después de las prestaciones de calor (baño turco, sauna finlandesa, terma romana), formado por un plafón de diámetro 200 mm., cuadro hidráulico y control, pulsador antivandálico y ciclo programado, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW050 | Partida | ud | DUCHA ESCOCESA | [6 empty] | 0 | 5761.95 | 0
Equipo para ducha escocesa, secuencial agua fría y ascendente que alterna agua fría y caliente. Activación por pulsador digital antivandálico, de duración 120 segundos (temporizado), formado por 18 jets ducha masaje lateral, un plafón de diámetro 200 mm., cuadro hidráulico y control con ciclo preprogramado, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW060 | Partida | ud | DUCHA ESENCIAS | [6 empty] | 0 | 6487.38 | 0
Equipo para ducha bitérmica de aceites esenciales. Activación por pulsador digital antivandálico, de duración 90 segundos (temporizado), ducha secuencial de agua templada y fría con esencias diluidas de naranja o lavanda, formado por 6 jets rociadores laterales de masaje, un plafón de diámetro 200 mm., cuadro de control, bomba de esencias, depósito de 30 l. para esencias,3 l. de esencias concentradas, con ciclo programado, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW070 | Partida | ud | DUCHA TROPICAL | [6 empty] | 0 | 2972.06 | 0
Equipo para ducha tropical de agua templada para su utilización al principio del circuito como medida de higiene. Activación por pulsador digital antivandálico, de duración 30 segundos (temporizado), formado por un plafón de diámetro 200 mm., más pulsador, con ciclo programado, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW080 | Partida | ud | TUMBONA TÉRMICA | [6 empty] | 0 | 1730.8 | 0
Tumbona térmica con temperatura a 36-37 ºC. Calefactor integrado y soportes al suelo, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E28ZW090 | Partida | ud | TORNO FIJO ENTRADA SENCILLO MECÁNICO | [6 empty] | 0 | 2530.85 | 0
Torno de control de entrada sencillo, mecánico, unidireccional, con contador, con tres brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW100 | Partida | ud | TORNO ABATIBLE ENTRADA SENCILLO MECÁNICO | [6 empty] | 0 | 3049.16 | 0
Torno de control de entrada sencillo, mecánico, unidireccional, con contador, con tres brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW110 | Partida | ud | TORNO FIJO ENTRADA DOBLE MECÁNICO | [6 empty] | 0 | 4247.11 | 0
Torno de control de entrada doble, mecánico, unidireccional y con contador, con seis brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW120 | Partida | ud | TORNO ABATIBLE ENTRADA DOBLE MECÁNICO | [6 empty] | 0 | 5357.82 | 0
Torno de control de entrada doble, mecánico, unidireccional y con contador, con seis brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW130 | Partida | ud | TORNO FIJO ENTRADA SENCILLO ELÉCTRICO | [6 empty] | 0 | 3032.16 | 0
Torno de control de entrada sencillo, eléctrico unidireccional con contador, con tres brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW140 | Partida | ud | TORNO ABATIBLE ENTRADA SENCILLO ELÉCTRICO | [6 empty] | 0 | 3573.8 | 0
Torno de control de entrada sencillo, eléctrico unidireccional con contador, con tres brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW150 | Partida | ud | TORNO FIJO ENTRADA DOBLE ELÉCTRICO | [6 empty] | 0 | 5503.19 | 0
Torno de control de entrada doble, eléctrico unidireccional con contador, con seis brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW160 | Partida | ud | TORNO ABATIBLE ENTRADA DOBLE ELÉCTRICO | [6 empty] | 0 | 6612.53 | 0
Torno de control de entrada doble, eléctrico unidireccional con contador, con seis brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW170 | Partida | ud | PUERTA ACCESO MANUAL MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 0 | 1208.36 | 0
Puerta de acceso accionada manualmente para entrada o salida de personas con movilidad reducida o en silla de minusválidos, con apertura manual con un solo sentido de paso (unidireccional), compuesta por soporte de tubo de acero inoxidable, panel giratorio móvil en tubo de acero inoxidable con placa de policarbonato transparente con cierre amortiguado, poste soporte tope de acero inoxidable, altura total 920 mm., ancho de hueco 880 mm., altura del panel giratorio 580 mm., sin cerradura de bloqueo, fijada al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304
m22E28ZW180 | Partida | ud | PUERTA ACCESO ELÉCTRICA MINUSVÁLIDO | [6 empty] | 0 | 1537.47 | 0
Puerta de acceso accionada eléctricamente para entrada o salida de personas con movilidad reducida o en silla de minusválidos, con apertura de un solo sentido de paso (unidireccional), compuesta por soporte de tubo de acero inoxidable, panel giratorio móvil en tubo de acero inoxidable con placa de policarbonato transparente con cierre amortiguado, poste soporte tope de acero inoxidable, altura total 920 mm., ancho de hueco 880 mm., altura del panel giratorio 580 mm., con apertura a distancia y cerradura electromagnética con desbloqueo mediante pulsador de contacto cerrado en reposo, entrada de cables de alimentación a cerradura, fijada al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.
m22E28ZW190 | Partida | ud | COLCHONETA PROTECCIÓN SOPORTE CAÑÓN RIEGO | [6 empty] | 0 | 39.03 | 0
Suministro y colocación de protección circular de soporte elevado de cañón de riego de hasta 2,50 m de altura y 300 mm de diámetro, fabricado con espuma de 10 cm de espesor, forrada con lona de PVC de alta resistencia e impermeable. Libre de CFC's, HCFC's y espumantes químicos (actofenonas y azidas). Reciclable 100%. Estructura celular fina y celdas cerradas y redondas para asegurar una nula absorción y baja permeabilidad al agua. Resistencia al fuego según UNE EN 13501-1: bLs1d0. Sujeción mediante velcro súper ajustable de 5 cm. Color a elegir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalado.
m22E28ZW200 | Partida | m | COLCHONETA PROTECCIÓN BARANDILLA Y MONTANTES | [6 empty] | 0 | 25.16 | 0
Suministro y colocación de protector de tubo extruido de espuma de polietileno no reticulado de celda cerrada de pasamanos y montantes metálicos de perfil rectangular 110x55 mm. Libre de CFC's, HCFC's y espumantes químicos (actofenonas y azidas). Reciclable 100%. Estructura celular fina y celdas cerradas y redondas para asegurar una nula absorción y baja permeabilidad al agua. Resistencia al fuego según UNE EN 13501-1: bLs1d0. Lona de plástico PVC de la más alta resistencia. Impermeable. Dotada de sujeción mediante velcro súper ajustable de 5 cm. Color a elegir por la Dirección Facultativa. Totalmente instalado.
[9 empty] | Total m22E28ZW | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28Z | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E28 | 1 | 0 | 0
m22E29 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29T | Capítulo |  | BUTACAS CINES, TEATROS Y SALÓN DE ACTOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29TC | Capítulo |  | BUTACAS PARA CINES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29TC010 | Partida | ud | SILLÓN CON REPOSA-CABEZAS Y PORTAVASO ANATÓMICO | [6 empty] | 0 | 171.75 | 0
Sillón con asiento fijo constituido por estructura e interior metálico, apoyabrazos tapizados de goma integral o mixto. La carcasa del respaldo se fabrica en polipropileno. El asiento y el respaldo están constituidos en espuma de poliuretano, fundido en frío, autoextinguible M-4. Respaldo tapizado sin grapas, fácilmente desenfundable y tapicería ignífuga M-1. Se puede fijar sobre el suelo o sobre grada.
[9 empty] | Total m22E29TC | 1 | 0 | 0
m22E29TT | Capítulo |  | BUTACAS PARA TEATROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29TT010 | Partida | ud | BUTACA ACOLCHADA CON APOYABRAZOS DE MADERA | [6 empty] | 0 | 188.08 | 0
Butaca acolchada con estructura e interiores metálicos con apoyabrazos de madera maciza de haya. Marco del respaldo en madera maciza de haya. Los bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío autoextinguible M-4. Asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.
m22E29TT020 | Partida | ud | BUTACA ACOLCHADA CON APOYABRAZOS MADERA TALLADA | [6 empty] | 0 | 281.77 | 0
Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con costados de madera maciza de haya. Apoyabrazos de madera tallada. Marco del respaldo en madera maciza, los bloques de asiento y respaldo en espuma de célula abierta M-4. Asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.
m22E29TT030 | Partida | ud | SILLA PALCO MADERA TAPIZADA Y ACOLCHADA | [6 empty] | 0 | 303.88 | 0
Silla en madera maciza de haya con asiento y respaldo constituido en espuma de célula abierta autoextinguible M-4, barnizado con material ignífugo M-1, al igual que la tapicería.
[9 empty] | Total m22E29TT | 1 | 0 | 0
m22E29TO | Capítulo |  | BUTACAS PARA SALAS DE CONFERENCIAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29TO010 | Partida | ud | BUTACA TAPIZADA CUERO PALA ABATIBLE | [6 empty] | 0 | 326.38 | 0
Butaca tapizada en cuero, con estructura de aluminio y pala abatible de PVC.
m22E29TO020 | Partida | ud | BUTACA TAPIZADA TELA PALA ABATIBLE | [6 empty] | 0 | 153.72 | 0
Butaca tapizada en tela, con estructura de aluminio y pala abatible de PVC.
m22E29TO030 | Partida | ud | BUTACA ALUMINIO/PVC PALA ABATIBLE | [6 empty] | 0 | 113.24 | 0
Butaca de PVC, con estructura de aluminio y pala abatible de PVC.
[9 empty] | Total m22E29TO | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29T | 1 | 0 | 0
m22E29S | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ESPERA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29SS | Capítulo |  | SOFÁS Y BUTACAS MODULARES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29SS010 | Partida | ud | SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS | [6 empty] | 0 | 1182.4 | 0
Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 180x76x70 cm.
m22E29SS020 | Partida | ud | SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS | [6 empty] | 0 | 864.47 | 0
Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 130x76x70 cm.
m22E29SS030 | Partida | ud | BUTACA TELA C/BRAZOS | [6 empty] | 0 | 478.23 | 0
Butaca de una plaza de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 805x660x700 mm.
m22E29SS040 | Partida | ud | SILLÓN ÁREA DESCANSO TAPIZADO TELA | [6 empty] | 0 | 445.56 | 0
Sillón área de descanso de poliuretano rígido inyectado sobre una estructura de acero y recubierto de poliuretano flexible, base de madera de haya natural o teñida de negro, brazos de acero recubiertos de poliuretano integral de color negro, tapizado en tela, de 760x630x660 mm.
m22E29SS050 | Partida | ud | MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400 mm | [6 empty] | 0 | 178.55 | 0
Mesa de unión para varios sillones para área de descanso de color negro, de 500x570x400 mm.
[9 empty] | Total m22E29SS | 1 | 0 | 0
m22E29SM | Capítulo |  | MESAS DE CENTRO Y RINCÓN | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29SM010 | Partida | ud | MESA TAPA CRISTAL C/ESTANTE INFERIOR 1000x500x400 mm | [6 empty] | 0 | 358.56 | 0
Mesa de centro con tapa superior en cristal transparente de 10 mm., estante inferior en baquelita, estructura cromada, de 1000x500x400 mm.
m22E29SM020 | Partida | ud | MESA CENTRO PINTADA/CROMADA ESTRUCTURA METÁLICA 1000x500x380 mm | [6 empty] | 0 | 210.16 | 0
Mesa de centro pintada o cromada con estructura metálica con patas de hierro de 80x1,5. Estructura pintada en epoxy o cromada con cristal fumé, de 1000x500x380 mm.
[9 empty] | Total m22E29SM | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29S | 1 | 0 | 0
m22E29H | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29HA | Capítulo |  | MAQUINARIA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29HA010 | Partida | ud | FREIDORA DOBLE CUERPO ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 2075.69 | 0
Freidora eléctrica de doble cuerpo agua/aceite, de 750x530x850 mm. con potencia: 9+9KW, capacidad de 13+13L., peso 46 kg., dos cestos, en acero inoxidable. Termostato de trabajo 190ºC, termostato de seguridad 230ºC, indicador luminoso, cuba recoge aceite con dispositivo de seguridad y patas regulables (mueble).
m22E29HA020 | Partida | ud | CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS | [6 empty] | 0 | 2968.83 | 0
Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable AISI 304 en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Número de Filtros de malla: 10. Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm
m22E29HA030 | Partida | ud | CORTADORA DE FIAMBRE | [6 empty] | 0 | 1219.71 | 0
Cortadora de fiambre que usa disco de cuatro tamaños básicos de cuchilla; 22, 25, 27.5 y 30 cm. con protectores, incorpora un afilador para asegurar el buen corte de la cuchilla.
m22E29HA040 | Partida | ud | HORNO CONVECCIÓN A GAS DE ACERO | [6 empty] | 0 | 1733.44 | 0
Horno convección a gas de acero con capacidad de 20 bandejas, dispone de filtro antigrasa y carro portabandejas de dimensiones 930x890x1920 mm.
m22E29HA050 | Partida | ud | LAVAVAJILLAS LÍNEA BLANCA | [6 empty] | 0 | 1424.1 | 0
Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máxima de los vasos 210mm., potencia máxima consumida 2.5kw. Dimensiones: 435x600x470mm. Producción horaria teórica de 1000 vasos/hora. Tensión de alimentación de 230 monofásica volt.
m22E29HA060 | Partida | ud | TRITURADOR C/SEGURIDAD BRAZO DESMONTABLE | [6 empty] | 0 | 472.43 | 0
Triturador ergonómico con brazo desmontable como sistema de seguridad, y tipo de velocidad: variable/fija (Velocidad: 2500/11000/17000) Potencia: 450 w.
m22E29HA070 | Partida | ud | ARMARIO FRIGORÍFICO 3 PUERTAS Y 4 ESTANTES ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 3753.24 | 0
Armario frigorífico de tres puertas y 4 estantes, con departamento para pescado, en acero inoxidable. Capacidad 835 cm3. Dimensiones: 1400x2100x820
m22E29HA080 | Partida | ud | ELEMENTO NEUTRO DE ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 775.53 | 0
Elemento neutro en acero inoxidable con entrepaño, de 400x750x850 mm.
m22E29HA090 | Partida | ud | BAJO MOSTRADOR ACERO INOXIDABLEY REFRIGERACIÓN | [6 empty] | 0 | 2041.21 | 0
Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, con cajón deslizante, mecanismo de cierre automático de puertas y termómetro digital. Compresor hermético incorporado, condensador ventilado gas ecológico R134A. Evaporador de descarches automático. Temperatura trabajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2418x605x950
m22E29HA100 | Partida | ud | ENVASADORA AL VACÍO CON SOLDADURA | [6 empty] | 0 | 379.93 | 0
Envasadora con dispositivo de vacío para la conservación de los productos con sistema de cierre de soldadura.
m22E29HA110 | Partida | ud | ARCÓN CONGELADOR CON PUERTAS ABATIBLES | [6 empty] | 0 | 682.01 | 0
Arcón congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado, que ofrece una mayor higiene e inalterabilidad del producto en el tiempo. Temperatura ºC: -12/-24. Volumen: 265 l. Dimensiones: 920x600x905
m22E29HA120 | Partida | ud | CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO | [6 empty] | 0 | 369.59 | 0
Caja registradora que permite grabar cuatro líneas de encabezamiento, papel térmico 57mm., cinta de control electrónica, 3000 líneas, 16 dptos. y dos visores.
m22E29HA130 | Partida | ud | COCINA A GAS MONOBLOQUE 4 FUEGOS 700x600x850 | [6 empty] | 0 | 3662.83 | 0
Cocina a gas monobloque de 4 fuegos con horno de gas de 2,2 kW y de dimensiones 700x600x850 mm.
m22E29HA140 | Partida | ud | COCINA A GAS TOP 4 FUEGOS 350x600x300 mm. | [6 empty] | 0 | 1177.51 | 0
Cocina a gas top de 4 fuegos de 6,6 kW y de dimensiones 350x600x300 mm.
m22E29HA150 | Partida | ud | COCINA ELÉCTRICA MONOBLOQUE 4 P.700x600x850 | [6 empty] | 0 | 3549.45 | 0
Cocina eléctrica monobloque de 4 fuegos con horno de gas de 2,5 kW y de dimensiones 700x600x850 mm.
m22E29HA160 | Partida | ud | COCINA ELÉCTRICA TOP 2 PLACAS 350x600x300 mm. | [6 empty] | 0 | 949.58 | 0
Cocina eléctrica top de 2 placas de 6,6 kW y de dimensiones 350x600x300 mm.
m22E29HA170 | Partida | ud | PARRILLA ELÉCTRICA TOP 350x600x300 mm. | [6 empty] | 0 | 2001.49 | 0
Parrilla eléctrica Top de dimensiones 350x600x300 mm.
m22E29HA180 | Partida | ud | COCEDOR MULTIPRODUCTO A GAS 350x600x850 mm. | [6 empty] | 0 | 2972.82 | 0
Cocedor multiproducto a gas, con 1 cuba de 24 litros, de dimensiones totales 350x600x850 mm.
m22E29HA190 | Partida | ud | COCEDOR MULTIPRODUCTO ELÉCTRICO 350x600x850 mm. | [6 empty] | 0 | 2972.71 | 0
Cocedor multiproducto, con 1 cuba de 24 litros, de dimensiones totales 350x600x850 mm.
m22E29HA200 | Partida | ud | BAÑO MARÍA GAS TOP 350x600x300 mm. | [6 empty] | 0 | 1616.26 | 0
Baño María gas de 1 cuba y de dimensiones totales 350x600x300 mm.
m22E29HA210 | Partida | ud | BAÑO MARÍA ELÉCTRICO TOP 350x600x300 mm. | [6 empty] | 0 | 1137.04 | 0
Baño María eléctrico de 1 cuba y de dimensiones totales 350x600x300 mm.
m22E29HA220 | Partida | ud | TOP INDUCCIÓN 2 ZONAS | [6 empty] | 0 | 7724.61 | 0
Top de inducción eléctrico 7,0 kW de 2 zonas, configuración frontal.
m22E29HA230 | Partida | ud | FRY TOP ELÉCTRICO LISO/PERFORADO 800x700x250 mm. | [6 empty] | 0 | 3058.64 | 0
Fry top eléctrico con 2/3 de placa lisa y 1/3 de placa ranurada, de 9,0 kW y dimensiones 800x700x250 mm.
m22E29HA240 | Partida | ud | MARMITA A GAS 60 LITROS 800x700x850 mm. | [6 empty] | 0 | 7440.9 | 0
Marmita a gas calentamiento indirecto de 60 l. de dimensiones 800x700x850 mm.
m22E29HA250 | Partida | ud | MARMITA ELÉCTRICA 60 LITROS 800x700x850 mm. | [6 empty] | 0 | 6735.17 | 0
Marmita eléctrica de calentamiento indirecto de 60 l. de dimensiones 800x700x850 mm.
m22E29HA260 | Partida | ud | CONSERVADOR DE PATATAS ELÉCTRICO | [6 empty] | 0 | 1613.54 | 0
Conservador de patatas con 1 cuba y 1 recipiente 1,0 kW de dimensiones 400x900x250 mm.
m22E29HA270 | Partida | ud | VITRINA REFRIGERADA | [6 empty] | 0 | 9810.25 | 0
Unidad refrigerada con vitrina abierta y una cuba, acabada en acero inoxidable, de dimensiones 1125x650x1600 mm.
m22E29HA280 | Partida | ud | MOSTRADOR BAÑO MARÍA ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 5033.62 | 0
Mostrador de baño maría en acero inoxidable de dimensiones 1125x650x1320 mm.
m22E29HA290 | Partida | ud | MESA CONGELADOS 2 PUERTAS | [6 empty] | 0 | 4800.56 | 0
Mesa congelados 2 puertas, -22-13ºC de dimensiones 1274x700x850 mm.
m22E29HA300 | Partida | ud | LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR 720 PLATOS | [6 empty] | 0 | 3860.6 | 0
Lavavajillas de 720 platos/h, con filtro y dosificador abrillantador, de dimensiones 600x612x850 mm.
[9 empty] | Total m22E29HA | 1 | 0 | 0
m22E29HS | Capítulo |  | SILLERÍA Y TABURETES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29HS010 | Partida | ud | SILLÓN APILABLE TAPIZADO | [6 empty] | 0 | 120.46 | 0
Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento.
m22E29HS020 | Partida | ud | SILLA ASIENTO CUADRADO ENEA | [6 empty] | 0 | 80.17 | 0
Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura metálica.
m22E29HS030 | Partida | ud | TABURETE ESMALTADO EPOXI C/RESPALDO | [6 empty] | 0 | 103.86 | 0
Taburete con asiento integral y respaldo metálico, asiento tapizado de goma sintética, esmaltado epoxi negro o burdeos.
m22E29HS040 | Partida | ud | TABURETE MADERA BARNIZADO | [6 empty] | 0 | 83.29 | 0
Taburete de madera barnizado en nogal o miel.
m22E29HS050 | Partida | ud | TABURETE MADERA CURVADA INTEGRAL MADERA | [6 empty] | 0 | 146.88 | 0
Taburete de madera curvada, de 100x35x35 cm.
m22E29HS060 | Partida | ud | SILLA MADERA S/TAPIZAR | [6 empty] | 0 | 108.67 | 0
Silla de madera sin tapizar con asiento de madera.
[9 empty] | Total m22E29HS | 1 | 0 | 0
m22E29HM | Capítulo |  | MESAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29HM010 | Partida | ud | MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 70x70 cm | [6 empty] | 0 | 182.55 | 0
Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con estructura en acero pintada en epoxi. Tablero de 70x70 cm.
m22E29HM020 | Partida | ud | MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 110x70 cm | [6 empty] | 0 | 174.64 | 0
Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con estructura en acero pintada en epoxi. Tablero de 110x70 cm.
m22E29HM030 | Partida | ud | MESA DE MADERA 80x80 cm | [6 empty] | 0 | 245.97 | 0
Mesa de cuatro patas de madera, de 75x80x80 cm.
m22E29HM040 | Partida | ud | MESA DE MADERA 120x80 cm | [6 empty] | 0 | 264.11 | 0
Mesa de cuatro patas de madera, de 75x120x80 cm.
m22E29HM050 | Partida | ud | MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 666.99 | 0
Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inoxidable.
m22E29HM060 | Partida | ud | MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 1075.01 | 0
Mesa mural de trabajo con entrepaño y cajón en acero inoxidable.
m22E29HM070 | Partida | ud | MESA TRABAJO C/ALZATINA 100x1500 mm. | [6 empty] | 0 | 765.35 | 0
Mesa de trabajo de acero inoxidable con alzatina de dimensiones 100x1500 mm.
m22E29HM080 | Partida | ud | MESA TRABAJO C/ALZATINA 100x1800 mm. | [6 empty] | 0 | 864.29 | 0
Mesa de trabajo de acero inoxidable con alzatina de dimensiones 100x1800 mm.
m22E29HM090 | Partida | ud | MESA PREPARACIÓN/LAVADO VERDURAS 700x1000 mm. | [6 empty] | 0 | 2382.3 | 0
Mesa de trabajo de acero inoxidable para preparación y lavado de verduras, de dimensiones 1200x700x1000 mm.
m22E29HM100 | Partida | ud | MESA PREPARACIÓN/LAVADO PESCADO 700x1000 mm. | [6 empty] | 0 | 2723.7 | 0
Mesa de trabajo de acero inoxidable para preparación y lavado de pescado, de dimensiones 1200x700x1000 mm.
m22E29HM110 | Partida | ud | MESA CALIENTE C/ALZATINA 1600x700x900 mm. | [6 empty] | 0 | 3228.53 | 0
Mesa caliente con alzatina de 100 mm, 1 estante y 2 puertas correderas, de seis patas y de dimensiones 1600x700x900 mm.
m22E29HM120 | Partida | ud | MESA CALIENTE PASANTE 1600x700x900 mm. | [6 empty] | 0 | 3505.82 | 0
Mesa caliente pasante de 100 mm, 1 estante y 2 puertas correderas, de seis patas y de dimensiones 1600x700x900 mm.
[9 empty] | Total m22E29HM | 1 | 0 | 0
m22E29HC | Capítulo |  | COCINAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29HC010 | Partida | m | AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA | [6 empty] | 0 | 561.16 | 0
Amueblamiento de cocina con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera de 3cm. de grosor, zócalo inferior, cornisa superior y remates. Totalmente montada, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.
m22E29HC020 | Partida | m | AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA BARNIZADA | [6 empty] | 0 | 809.09 | 0
Amueblamiento de cocina con muebles de madera barnizada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera de 3cm. de grosor, zócalo inferior, cornisa superior y remates. Totalmente montada, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.
m22E29HC030 | Partida | m | AMUEBLAMIENTO COCINA POLIÉSTER | [6 empty] | 0 | 1056.98 | 0
Amueblamiento de cocina con muebles de poliéster de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera de 3cm. de grosor, zócalo inferior, cornisa superior y remates. Totalmente montada, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.
[9 empty] | Total m22E29HC | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29H | 1 | 0 | 0
m22E29I | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DIVERSO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IE | Capítulo |  | PERSIANAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IEV | Capítulo |  | LAMAS VERTICALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IEV010 | Partida | ud | PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm TELA | [6 empty] | 0 | 48.25 | 0
Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de 127mm., i/instalación.
[9 empty] | Total m22E29IEV | 1 | 0 | 0
m22E29IEH | Capítulo |  | LAMAS HORIZONTALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IEH010 | Partida | m2 | PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES | [6 empty] | 0 | 46.12 | 0
Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.
m22E29IEH020 | Partida | m2 | PERSIANA LAMAS 16 mm METAL HORIZONTALES | [6 empty] | 0 | 56.26 | 0
Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.
[9 empty] | Total m22E29IEH | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29IE | 1 | 0 | 0
m22E29IT | Capítulo |  | ESTANTERÍAS ACERO GALVANIZADO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IT010 | Partida | ud | ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES | [6 empty] | 0 | 387.05 | 0
Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x altura = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es ampliable. Se fábrica en acero con acabado totalmente galvanizado, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son regulables en altura cada 33 mm.
m22E29IT020 | Partida | ud | BASTIDOR ADICIONAL PARA AMPLIACIÓN ESTANTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 35.47 | 0
Bastidor adicional con medida 400 mm. de fondo x 2000 mm. de altura para ampliación de la estantería.
m22E29IT030 | Partida | ud | ESTANTE ADICIONAL PARA AMPLIACIÓN ESTANTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 19.68 | 0
Estante adicional con medidas 1200 mm. de longitud x 400 mm. de fondo para ampliación de la estantería.
m22E29IT040 | Partida | ud | 20 CAJONES APILABLES 2 LITROS PARA ESTANTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 78.28 | 0
Lote de 20 cajones de polipropileno con capacidad de 2 litros cada uno y las siguientes medidas: 116 mm. de frente x 291 mm. de fondo x 95 mm. de alto.
m22E29IT050 | Partida | ud | ESCALERA ADOSADA A ESTANTERÍA C/RUEDAS 9 ESCALONES | [6 empty] | 0 | 486.01 | 0
Escalera adosada a estantería con ruedas deslizante sobre riel (incluido en precio de escalera) con dos posiciones: una totalmente vertical para deslizamientos y otra inclinable 18 º para su uso. Lleva calzos antideslizantes al igual que los peldaños que se fabrican en aluminio; el resto de la escalera se fábrica en acero, acabado en pintura epoxy.
[9 empty] | Total m22E29IT | 1 | 0 | 0
m22E29IC | Capítulo |  | CABINAS DE BAÑO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IC010 | Partida | ud | CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm | [6 empty] | 0 | 865.64 | 0
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor de dimensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalada.
m22E29IC020 | Partida | ud | CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm | [6 empty] | 0 | 1248.8 | 0
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada.
m22E29IC030 | Partida | ud | MÓDULO 2 CABINAS PANELES 90x200 cm e=10mm | [6 empty] | 0 | 1419.56 | 0
Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricada con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
m22E29IC040 | Partida | ud | MÓDULO 2 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm | [6 empty] | 0 | 2067.04 | 0
Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.
m22E29IC050 | Partida | ud | MÓDULO 3 CABINAS PANELES 90x200 cm e=10mm | [6 empty] | 0 | 1973.49 | 0
Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
m22E29IC060 | Partida | ud | MÓDULO 3 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm | [6 empty] | 0 | 2885.29 | 0
Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.
m22E29IC070 | Partida | ud | MÓDULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=10mm | [6 empty] | 0 | 2527.41 | 0
Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
m22E29IC080 | Partida | ud | MÓDULO 4 CABINAS PANELES 90x200 cm e=42mm | [6 empty] | 0 | 3703.53 | 0
Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; de dimensiones 90x200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalado.
[9 empty] | Total m22E29IC | 1 | 0 | 0
m22E29IR | Capítulo |  | RÓTULOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IR010 | Partida | ud | RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILATO S/CAJÓN | [6 empty] | 0 | 1886.24 | 0
Rótulo luminoso de ojo de pez, rotulación según diseño e instalación incluida en precio.
[9 empty] | Total m22E29IR | 1 | 0 | 0
m22E29IO | Capítulo |  | TOLDOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IO010 | Partida | ud | TOLDO MANUAL 3x2 m BRAZO 1 m | [6 empty] | 0 | 254.4 | 0
Toldo manual de 3 m de línea, 2 m de salida y 1 m de brazo, instalado en fachada.
m22E29IO020 | Partida | ud | TOLDO MANUAL 2x1 m BRAZO 1 m | [6 empty] | 0 | 191.85 | 0
Toldo manual de 2 m de línea, 1 m de salida y 1 m de brazo, instalado en fachada.
m22E29IO030 | Partida | ud | TOLDO ELÉCTRICO 3x2 m BRAZO 1 m | [6 empty] | 0 | 639.29 | 0
Toldo eléctrico de 3 m de línea, 2 m de salida y 1 m de brazo, instalado en fachada.
[9 empty] | Total m22E29IO | 1 | 0 | 0
m22E29IB | Capítulo |  | BUZONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29IBE010 | Partida | ud | BUZÓN SUPERPUESTO 24x10x36 cm CHAPA ACERO PINTADO PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | [6 empty] | 0 | 38.41 | 0
Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9 kg., con ranura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de acero de 1,2 mm. pintada en verde oscuro con protección anticorrosiva y puerta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.
m22E29IBE020 | Partida | ud | BUZÓN SUPERPUESTO 28x11,5x39 cm POLICARBONATO | [6 empty] | 0 | 41.15 | 0
Buzón superpuesto, de dimensiones 28x11,5x39 cm y peso 1,7 kg., con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de policarbonato rojo y puerta del mismo material y color con cerradura, protección anticorrosiva, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.
m22E29IBE030 | Partida | ud | BUZÓN SUPERPUESTO 40x15x36 cm CHAPA ACERO PINTADO EPOXI-POLIÉSTER | [6 empty] | 0 | 87.61 | 0
Buzón sobre soporte, de dimensiones 40x15x36 cm y peso 3,4 kg., con ranura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero pintado en epoxi-poliéster y puerta del mismo material con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.
[9 empty] | Total m22E29IB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29I | 1 | 0 | 0
m22E29E | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29EM | Capítulo |  | MOBILIARIO ESCOLAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29EM010 | Partida | ud | SILLA INFANTIL APILABLE FORMICA | [6 empty] | 0 | 76.67 | 0
Silla infantil con estructura metálica, y asiento y respaldo de formica, apilable. Especificaciones conforme AIDIMA.
m22E29EM020 | Partida | ud | MESA INFANTIL FORMICA 110x55x57cm. | [6 empty] | 0 | 91.63 | 0
Mesa rectangular con estructura metálica y tablero de formica, de 110x55x57cm. Especificaciones conforme AIDIMA.
m22E29EM030 | Partida | ud | SILLA PRIMARIA/SECUNDARIA APILABLE FORMICA | [6 empty] | 0 | 61.26 | 0
Silla para primaria/secundaria con estructura metálica, y asiento y respaldo de formica, apilable. Especificaciones conforme AIDIMA.
m22E29EM040 | Partida | ud | PUPITRE PRIMARIA/SECUNDARIA FORMICA C/CAJONERA METÁLICA 60x50x76cm. | [6 empty] | 0 | 94.75 | 0
Pupitre para primaria/secundaria con estructura y cajonera metálica, y tablero de formica, de 60x50x76cm. Especificaciones conforme AIDIMA.
m22E29EM050 | Partida | ud | ASIENTO C/PALA ABATIBLE | [6 empty] | 0 | 241.39 | 0
Plaza de asiento para aula de adultos con estructura metálica, con pala abatible, y asiento y respaldo de formica. Especificaciones conforme AIDIMA.
m22E29EM060 | Partida | ud | ARMARIO C/ESTANTES Y PUERTA CON LLAVE 80x40x143cm. | [6 empty] | 0 | 513.64 | 0
Armario de 80x40x143cm. con estantes regulables en altura y puertas con llave. Especificaciones conforme AIDIMA.
[9 empty] | Total m22E29EM | 1 | 0 | 0
m22E29EP | Capítulo |  | PIZARRAS Y AUDIOVISUALES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29EP010 | Partida | ud | PIZARRA VERDE 150x120cm. | [6 empty] | 0 | 195.91 | 0
Pizarra laminada verde de 150x120cm. para tiza. Marco de aluminio anodizado plata mate y cantoneras redondeadas en plástico gris claro. Grosor del tablero de 22mm. Provista de accesorios de fijación a la pared.
m22E29EP020 | Partida | ud | PIZARRA BLANCA 150x120cm. | [6 empty] | 0 | 124.87 | 0
Pizarra laminada blanca de 150x120cm. para rotuladores de borrado en seco. Marco de aluminio anodizado plata mate y cantoneras redondeadas en plástico gris claro. Grosor del tablero de 22mm. Provista de accesorios de fijación a la pared.
m22E29EP030 | Partida | ud | PIZARRA VERDE C/PENTAGRAMA 150x120cm. | [6 empty] | 0 | 213.6 | 0
Pizarra laminada verde con 5 pentagramas de 150x120cm. para tiza. Marco de aluminio anodizado plata mate y cantoneras redondeadas en plástico gris claro. Grosor del tablero de 22mm. Provista de accesorios de fijación a la pared.
m22E29EP040 | Partida | ud | PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 77" | [6 empty] | 0 | 1453.72 | 0
Pizarra digital interactiva de 77" con tecnología táctil DViT, dos toques simultáneos, toques y gestos (escribir, borrar, sacudir, girar, acercar y alejar), interacción libre, suaviza el aspecto de la escritura. Bandeja rotuladores electrónica con selección de color, incluye 2 lápices. Aplicaciones: PowerPoint, Word y Excel, y el software Adobe Acrobat. Superficie duradera, bajo brillo y compatible con rotuladores de borrado en seco, se limpia fácilmente. .
m22E29EP050 | Partida | ud | TABLERO CORCHO 150x100cm. | [6 empty] | 0 | 119.71 | 0
Tablero de corcho de 150x100cm. enmarcado con perfil de aluminio anodizado color plata mate y cantoneras redondeadas.
[9 empty] | Total m22E29EP | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29E | 1 | 0 | 0
m22E29O | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29OD | Capítulo |  | DESPACHOS Y SALAS DE JUNTAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29OD010 | Partida | ud | SILLÓN DIRECCIÓN TELA/RUEDAS | [6 empty] | 0 | 485.77 | 0
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas, y giratorio, i/ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040-1140mm., el ancho del respaldo es de 690mm. y el asiento tiene un ancho de 690mm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.
m22E29OD020 | Partida | ud | BUTACA TELA SALA JUNTAS | [6 empty] | 0 | 239.24 | 0
Butaca basculante para sala de juntas con ruedas, brazos tapizados en piel y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores. La altura de la silla es de 83cm., el ancho del respaldo es de 58cm. y el ancho del asiento 52cm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 1335.
m22E29OD030 | Partida | ud | MESA DIRECCIÓN 200x200cm. | [6 empty] | 0 | 2447.68 | 0
Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono oscuro equipada con tres cajones y un archivo, medidas totales 200x200cm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.
m22E29OD040 | Partida | ud | MESA DESPACHO 160x80x73cm. | [6 empty] | 0 | 349.6 | 0
Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 160x80x73cm. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.
m22E29OD050 | Partida | ud | ESTANTERÍA 4 ENTREPAÑOS 91x43x180cm. | [6 empty] | 0 | 504.8 | 0
Estantería con 4 entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 91x43x180cm.
m22E29OD060 | Partida | ud | ARMARIO/ESTANTERÍA 50x44x200cm. | [6 empty] | 0 | 461.58 | 0
Armario con estantes y 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado de haya, y medidas 50x44x200cm.
m22E29OD070 | Partida | ud | MESA REUNIÓN REDONDA Ø120cm. | [6 empty] | 0 | 415.87 | 0
Mesa de reunión redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico, con 120cm. de diámetro y 73cm. de altura. Especificaciones conforme INSHT, AIDIMA y UNE-EN 527.
[9 empty] | Total m22E29OD | 1 | 0 | 0
m22E29OA | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO AUXILIAR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E29OA010 | Partida | ud | BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS | [6 empty] | 0 | 84.29 | 0
Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250ml. de alcohol, 1 botella de 250ml. de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25gr., 2 sobres de gasa estéril de 20x20cm.,1 tijera de 13cm., 1 pinza de plástico de 13cm., 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5m., 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5m. y 1 manual de primeros auxilios.
m22E29OA020 | Partida | ud | PAPELERA REJILLA | [6 empty] | 0 | 18.76 | 0
Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma en boca y suelo para evitar que se oxide, con 295mm. de diámetro.
m22E29OA030 | Partida | ud | PARAGÜERO METÁLICO | [6 empty] | 0 | 27.05 | 0
Paragüero metálico de color negro de 21cm. de diámetro y 52cm. de altura.
m22E29OA040 | Partida | ud | PERCHERO METÁLICO 8 COLGADORES | [6 empty] | 0 | 101.22 | 0
Perchero con 8 colgadores de bolas con sistema que evita el deslizamiento de la ropa con base de 41cm. de diámetro con contrapeso para garantizar su estabilidad, altura 171cm. y peso 9kg.
m22E29OA050 | Partida | ud | SUPERFICIE PROTECTORA MOQUETA | [6 empty] | 0 | 144.12 | 0
Superficie protectora de moqueta fabricada en resistente vinilo transparente de 990x1245mm.
[9 empty] | Total m22E29OA | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29O | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E29 | 1 | 0 | 0
m22E30 | Capítulo |  | ACCESIBILIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30A | Capítulo |  | APARATOS ELEVADORES Y SALVAESCALERAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30A010 | Partida | ud | ELEVADOR VERTICAL 3,00/3,50 m. | [6 empty] | 0 | 15690.89 | 0
Elevador vertical hasta una altura de 3,00/3,50 m., velocidad 0,15 m/s, 250 kg. de carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompañante, potencia 1,1 kV., formado por dispositivo de seguridad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomáticas en pisos, fotocélula de protección en planta, pulsación constante (hombre presente), funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de aluminio, dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A020 | Partida | ud | PLATAFORMA ELEVADORA 1,60 m. DE 1260x800 mm. | [6 empty] | 0 | 12837.28 | 0
Plataforma elevadora vertical de 1260x800 mm. para una altura máxima de 1,60 m. velocidad 0,06 m/s., motor de 0,60 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta. Dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A030 | Partida | ud | PLATAFORMA ELEVADORA 3 m. DE 1200x1000 mm. | [6 empty] | 0 | 16634.56 | 0
Plataforma elevadora vertical de 1200x1000 mm. para una altura máxima de 3 m. velocidad 0,15 m/s., motor de 1,50 kW, alimentación 220 V., carga máxima 300 kg. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta. Dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A040 | Partida | ud | PLATAFORMA SALVAESCALERAS 2 m VERTICAL | [6 empty] | 0 | 11446.78 | 0
Plataforma salvaescaleras vertical de plataforma de 900x1200 mm y hueco de 1200x1240 mm para una altura máxima de 2,00 m, velocidad 0,09 m/s, motor de 0,60 kW, alimentación 220 V, carga máxima 250 kg. Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/protecciones en plataforma y planta, dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A050 | Partida | ud | PLATAFORMA SALVAESCALERA 5m TRAMO RECTO | [6 empty] | 0 | 10698.4 | 0
Plataforma salvaescaleras, tramo recto, para una inclinación máxima de 55 º, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, raíl formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A060 | Partida | ud | PLATAFORMA SALVAESCALERA 5m TRAMO CURVO | [6 empty] | 0 | 17929.6 | 0
Plataforma salvaescaleras, tramo curvo, para una inclinación máxima de 55 º, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, raíl formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A070 | Partida | ud | PLATAFORMA SALVAESCALERA 5m TRAMO L 90º | [6 empty] | 0 | 14264.09 | 0
Plataforma salvaescaleras, tramos rectos en L con curva a 90º, para una inclinación máxima de 55 º, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, raíl formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad según la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo.
m22E30A080 | Partida | ud | SILLA SALVAESCALERAS TRAMOS RECTOS 5 m | [6 empty] | 0 | 6561.72 | 0
Silla salvaescaleras para tramos rectos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima de 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposapiés con goma antideslizante.
m22E30A090 | Partida | ud | SILLA SALVAESCALERAS TRAMOS RECTOS/CURVOS 5m. | [6 empty] | 0 | 12452.63 | 0
Silla salvaescaleras para tramos rectos y curvos hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad.
m22E30A100 | Partida | ud | SILLA SALVAESCALERA TRAMOS EN L 90º | [6 empty] | 0 | 11411.8 | 0
Silla salvaescaleras para tramos en L con curva a 90º hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima 130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y reposapiés plegables con goma antideslizante, cinturón de seguridad.
m22E30A110 | Partida | ud | SILLA SALVAESCALERAS ELECTRÓNICA 100 kg | [6 empty] | 0 | 5333.67 | 0
Silla de ruedas electrónica autónoma, plegable y desmontable, con sistema de ascenso de patas trepadoras, con bloqueo automático de ruedas en borde de escalón. Apta para transportar a personas de hasta 100 kg. Accionamiento sencillo, con sistema continuo de subida e individual (peldaño a peldaño). Asiento con reposabrazos desmontables y regulables. Posibilidad de usarse como silla de ruedas de acompañante. Velocidad de ascenso: 10 peldaños/minuto. Autonomía aprox.: 8-12 plantas. Altura máxima de peldaño: 210 mm. Peso total de la silla aprox.: 30 kg. Motor de corriente continua de 24 V, con baterías 2x12 V 5A h. Silla personalizable con múltiples opciones y accesorios (no incluidos). Totalmente montada, probada y funcionando.
m22E30A120 | Partida | ud | SILLA SALVAESCALERAS ELECTRÓNICA VELOCIDAD REGULABLE 140 kg | [6 empty] | 0 | 6605.64 | 0
Silla de ruedas electrónica autónoma, plegable y desmontable, con sistema de ascenso de patas y ruedas trepadoras, con bloqueo automático de ruedas en borde de escalón. Apta para transportar a personas de hasta 140 kg. Accionamiento sencillo, con sistema continuo de subida regulable entre 8 y 23 peldaños/minuto; y sistema individual (peldaño a peldaño). Asiento con reposabrazos desmontables y regulables. Posibilidad de usarse como silla de ruedas de acompañante. Autonomía aprox.: 15-30 plantas. Altura máxima de peldaño: 210 mm. Peso total de la silla aprox.: 31,7 kg. Motor de corriente continua de 24 V, con baterías 2x12 V 5 Ah. Silla personalizable con múltiples opciones y accesorios (no incluidos). Totalmente montada, probada y funcionando.
m22E30A130 | Partida | ud | EQUIPO ORUGA SALVAESCALERAS | [6 empty] | 0 | 7062.18 | 0
Equipo oruga salvaescaleras portasillas de ruedas, para una pendiente máxima de 35º y una carga útil de 130 kg. con batería a 12 V. C.C., indicador de batería descargada, mando presión constante, reductor irreversible, cinturón de seguridad, apoyacabeza y doble sistema de abrochamiento mecánico, con indicación de pendiente.
m22E30A140 | Partida | ud | ORUGA SALVAESCALERAS ELÉCTRICO 130 kg | [6 empty] | 0 | 6387.57 | 0
Oruga salvaescaleras de motor eléctrico, con capacidad de carga total de 130 kg (incluida silla de ruedas). Dispone de 2 ruedas centrales giratorias para proporcionar un giro de 360º en rellanos, cinturón de seguridad, reposacabezas acolchado y manillar con controles del equipo con indicador de pendiente y botón de emergencia. Motor eléctrico de 80 W con indicador de nivel de carga. Autonomía aprox.: 900 escalones (60 plantas), y autonomía en reserva de aprox. 60 escalones. Altura máxima de escalón de 180 mm y pendiente máxima del 70% (35º). Ancho mínimo de escalón: 75 cm. Equipo con múltiples opciones y personalizable por el usuario. Opciones no incluidas. Totalmente montado, probado y funcionando.
m22E30A150 | Partida | ud | ORUGA SALVAESCALERAS ELÉCTRICO PARA SILLA RUEDAS ELÉCTRICA 150 kg | [6 empty] | 0 | 8105.77 | 0
Oruga salvaescaleras de motor eléctrico, con capacidad de carga total de 150 kg (incluida silla de ruedas), para transportar una silla de ruedas eléctrica. Dispone de rampa plataforma de aluminio para el transporte de la silla, sistema manual con 4 ruedas auto-balanceantes y 2 ruedas centrales giratorias motorizadas para proporcionar un giro de 360º en rellanos, reposacabezas acolchado y manillar con controles del equipo con indicador de pendiente y botón de emergencia. Motor eléctrico de 180 W con indicador de nivel de carga. Autonomía aprox.: 525 escalones (35 plantas), y autonomía en reserva de aprox. 45 escalones (3 plantas). Altura máxima de escalón de 230 mm y pendiente máxima del 70% (35º). Ancho mínimo de escalón: 110 cm. Equipo con múltiples opciones y personalizable por el usuario. Opciones no incluidas. Totalmente montado, probado y funcionando.
[9 empty] | Total m22E30A | 1 | 0 | 0
m22E30E | Capítulo |  | ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30E030 | Partida | m | BARANDILLA ALUMINIO LACADO C/VIDRIO LAM. h=90 cm PASAMANOS+1 TRAVES. | [6 empty] | 0 | 252.3 | 0
Barandilla para rampas de 90 cm de altura total, constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, los extremos se prolongarán 45-50 cm para permitir que los usuarios puedan apoyarse en los últimos tramos, un travesaño y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30E040 | Partida | m | BARANDILLA ALUMINIO LACADO C/VIDRIO LAM. h=90 cm PASAMANOS+2 TRAVES. | [6 empty] | 0 | 263.77 | 0
Barandilla para rampas de 90 cm de altura total, constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, los extremos se prolongarán 45-50 cm para permitir que los usuarios puedan apoyarse en los últimos tramos, dos travesaños y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30E050 | Partida | m | BARANDILLA ESCALERA ACERO INOXIDABLE | [6 empty] | 0 | 421.41 | 0
Barandilla para rampas de 90 cm de altura con pasamanos de 45x45 mm ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, los extremos se prolongarán 45-50 cm para permitir que los usuarios puedan apoyarse en los últimos tramos y pilastras de 40x40 mm cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm de 30x15 mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30E060 | Partida | m | BARANDILLA ACERO TUBO D=50 mm DOBLE PASAMANOS h=100 cm | [6 empty] | 0 | 205.91 | 0
Barandilla fabricada de tubo hueco de acero laminado en frío de sección circular en bastidor y montantes de D=50 mm con bordes curvados (R=100 mm), rodapié inferior en chapa de ancho 100 mm levantado 40 mm sobre el nivel del pavimento, y doble pasamanos de tubo circular D=50 mm colocados a 70 y 100 cm de altura respectivamente, unidos en su inicio y final con prolongación en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Elaboración de barandilla en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimación antioxidante. Barandilla apta para escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE DB SUA-1.
m22E30E070 | Partida | m | PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm | [6 empty] | 0 | 47.32 | 0
Pasamanos metálico ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30E080 | Partida | m | PASAMANOS PINO/HAYA 70x45 mm P/BARNIZAR | [6 empty] | 0 | 50.93 | 0
Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, ergonómico separado 5 cm del paramento de manera que pueda recorrerse todo el tramo con la mano sin interrupciones, de 70x45 mm de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30E090 | Partida | m | DOBLE PASAMANOS TUBO ACERO D=50 mm | [6 empty] | 0 | 102.3 | 0
Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero laminado en frío de sección circular de D=50 mm, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolongación en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte mediante patillas de pletina de acero maciza de 16 mm cada 1000 mm aprox. Elaboración del pasamanos en taller y montaje en obra; incluyendo p.p. de imprimación antioxidante. Pasamanos apto para rampas en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria e itinerarios accesibles, conforme CTE DB SUA-1.
m22E30E100 | Partida | ud | RAMPA ACCESO ALUMINIO PELDAÑO 3 cm 600 kg | [6 empty] | 0 | 286.12 | 0
Rampa de acceso portátil antideslizante, fabricada en aluminio de 4 mm para una altura de peldaño de 3 cm. Soporta pesos de hasta 600 kg. Peso de aprox. 1,10 kg. Dimensiones: ancho en puerta de 72 cm, y ancho en suelo de 90 cm. Totalmente montada.
m22E30E110 | Partida | ud | RAMPA ACCESO ALUMINIO PELDAÑO 5 A 15 cm 250 kg | [6 empty] | 0 | 269.49 | 0
Rampa de acceso portátil antideslizante, fabricada en aluminio de 4 mm para una altura de peldaño desde 5 hasta 15 cm. Soporta pesos de hasta 250 kg. Peso de aprox. 1,10 kg. Dimensiones: ancho en puerta de 72 cm, y ancho en suelo de 90 cm. Totalmente montada.
m22E30E120 | Partida | ud | RAMPA ACCESO 85x35 cm ACERO INOX PELDAÑO 4 A 9 cm | [6 empty] | 0 | 187.72 | 0
Rampa de acceso portátil antideslizante, fabricada en acero inoxidable 4/6 mm para una altura de peldaño desde 4 hasta 9 cm. Dimensiones: ancho de 85 cm, y largo de 35 cm. Totalmente montada.
m22E30E130 | Partida | ud | RAMPA ACCESO 70x60 cm ACERO INOX PELDAÑO 10 A 16 cm | [6 empty] | 0 | 265 | 0
Rampa de acceso portátil antideslizante, fabricada en acero inoxidable 4/6 mm para una altura de peldaño desde 10 hasta 16 cm. Dimensiones: ancho de 70 cm, y largo de 60 cm. Totalmente montada.
m22E30E140 | Partida | ud | RAMPA NO PLEGABLE LIGERA PORTÁTIL 76x90 cm 350 kg | [6 empty] | 0 | 881.62 | 0
Rampa de acceso no plegable, portátil, fabricada en material ligero con estructura de nido de abeja, con superficie antideslizante y bordes y final de rampa en aluminio anodizado. Equipada con asas ergonómicas y plegables para su transporte. Soporta pesos de hasta 350 kg. Peso de aprox. 6 kg. Dimensiones: ancho de 76 cm, y largo de 90 cm. Totalmente montada.
m22E30E150 | Partida | ud | RAMPA NO PLEGABLE PORTÁTIL 76x120 cm 350 kg | [6 empty] | 0 | 772.54 | 0
Rampa de acceso no plegable, portátil, fabricada en material ligero con estructura de nido de abeja, con superficie antideslizante y bordes y final de rampa en aluminio anodizado. Equipada con asas ergonómicas y plegables para su transporte. Soporta pesos de hasta 350 kg. Peso de aprox. 8 kg. Dimensiones: ancho de 76 cm, y largo de 120 cm. Totalmente montada.
m22E30E160 | Partida | ud | PAR RAMPAS TELESCÓPICAS ALUMINIO 180 cm ANCHO 15 cm | [6 empty] | 0 | 322.93 | 0
Par de rampas telescópicas fabricadas en aluminio, con pestañas en los extremos con el ángulo de apoyo y con superficie antideslizante entre carriles. Dimensiones: largo total extendida de 180 cm y ancho interior de carril libre de 15 cm. Dimensiones plegada: 94x20 cm por pasarela. Peso total de ambas pasarelas de aprox. 8 kg. Peso máximo admisible: 135 kg por pasarela (270 kg en total). Totalmente montada y desplegada.
m22E30E170 | Partida | ud | RAMPA ENROLLABLE PORTÁTIL ALUMINIO 150x76 cm 150 kg | [6 empty] | 0 | 274.53 | 0
Rampa enrollable portátil de aluminio, en lamas, con unas dimensiones de 150 cm de largo y 76 cm de ancho libre, con la rampa desplegada. Dispone de bolsa de transporte. Peso aprox. de 13 kg. Apta para un peso máximo de 150 kg. Totalmente desplegada y montada.
[9 empty] | Total m22E30E | 1 | 0 | 0
m22E30L | Capítulo |  | ELEMENTOS COMUNICACIÓN/INFORMACIÓN/AVISO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30L010 | Partida | m | PAVIMENTO PODOTÁCTIL RESINA LÍQUIDA ACANALADURA ENCAMINAMIEN | [6 empty] | 0 | 418.75 | 0
Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ en forma de acanaladura, previo desbastado del pavimento y aplicación de una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuoso apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y epoxis, y posterior aplicación de resinas líquidas por capas en tiras longitudinales de sección trapezoidal de 21,3 mm en la base y 19 mm en su parte superior de 3 y 5 mm de altura, con una separación entre ellas de 31,7 mm y en colores básicos a elegir por la D.F. (gris, amarillo, blanco, negro, rojo y azul) según normas UNE CEN/TS 15209:2009 EX.
m22E30L020 | Partida | m2 | PAVIMENTO PODOTÁCTIL EN RESINA LÍQUIDA BOTONES PTO DECISIÓN | [6 empty] | 0 | 542.84 | 0
Pavimento podotáctil formado a base de resinas líquidas realizadas in situ en forma de botones alineados entre sí, previo desbastado del pavimento y aplicación de una capa de imprimación de anclaje a base de resinas epoxi en medio acuoso apto para superficies de hormigón, morteros hidráulicos, asfálticos, acrílicos y epoxis y posterior aplicación de resinas líquidas por capas formando botones cilíndricos de forma troncocónica de diámetro 22,5 mm en la base y 20 mm en la parte superior con una separación de 57 mm entre ejes y un espesor de 3 y 5 mm.
m22E30L030 | Partida | m2 | PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL BOTONES 30x30 cm | [6 empty] | 0 | 51.53 | 0
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o blanco, en baldosas de 30x30x3,5 cm, con resaltos cilíndricos de tipo botón de 25 mm de diámetro y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3 de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
m22E30L040 | Partida | m2 | PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL DIRECCIONAL 20x20 cm | [6 empty] | 0 | 51.05 | 0
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo o negro, en baldosas de 20x20x3,5 cm, de tipo direccional, con resaltos / acanaladuras en franjas de orientación longitudinales de 25 mm de ancho y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3 de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
m22E30L050 | Partida | m2 | PAVIMENTO LOSETA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL TACOS 30x30 cm | [6 empty] | 0 | 51.16 | 0
Pavimento de loseta hidráulica podotáctil en color gris, rojo, negro o blanco, en baldosas de 30x30x3,5 cm, con resaltos en tacos iguales en diferente número y con un resalto (altura) de aprox. 5 mm; colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/40/XC2 o XC3 de 10 cm de espesor (incluida), sentada con mortero de cemento, y enlechado entre piezas con lechada de cemento. Totalmente realizado; i/p.p. de juntas de dilatación y limpieza. Losetas y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Se recomienda el uso de baldosa conforme a UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
m22E30L060 | Partida | m | FRANJA TÁCTIL PVC a=220 mm 3 ACANALADURAS SOBRE PAVIM. C/ADHES. | [6 empty] | 0 | 80.58 | 0
Franja podotáctil fabricada en losetas de PVC apta para instalación en exteriores, con alta resistencia a la abrasión y desgaste, en formato de 220x625 mm y 5 mm de espesor, adherida pavimento existente; formada por 3 acanaladuras; para indicación a personas invidentes, con dificultad de visión o con movilidad reducida de itinerarios seguros. Apta para su uso en interiores o exteriores. Totalmente instalado; i/p.p. de limpieza previa del soporte, replanteo y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30L070 | Partida | m | PERFIL PELDAÑO ANTIDESLIZ. FOTOLUM. ALUMINIO 45x25 mm - BANDA 5 mm ADHESIVO | [6 empty] | 0 | 36.47 | 0
Perfil de remate de peldaño antideslizante y fotoluminiscente, en forma de ángulo de 45x25 mm, fabricado en aluminio con banda fotoluminiscente adhesiva de 5 mm de ancho incluida; fijado con adhesivo sobre peldaño existente (no incluido). Totalmente instalado; i/p.p. de cortes, adhesivo y limpieza.
m22E30L080 | Partida | m | CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE ALTA AGRESIVIDAD 90mm | [6 empty] | 0 | 28.01 | 0
Cinta adhesiva antideslizante de alta agresividad de 90 mm de ancho colocado con adhesivo (adicional al de la cinta) y sellado por los bordes con el sellador de bordes en tubo de 142 gr rendimiento 10 ml/tubo, colocada en pavimentos, con p.p. de medios auxiliares, totalmente instalada.
m22E30L090 | Partida | ud | MODIFICACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA Y DATOS | [6 empty] | 0 | 271.89 | 0
Modificación de la instalación eléctrica y red de datos necesaria en la parte interior de la taquilla tras realizar los trabajos de construcción de taquilla accesible, incluyendo la desconexión y conexión del sistema de micrófono existente y el material necesario, totalmente terminado y funcionando.
m22E30L100 | Partida | ud | SISTEMA DE LLAMADA DE ALARMA ASEOS ACCESIBLES | [6 empty] | 0 | 759.53 | 0
Sistema completo de alarma para baños con pulsador colocado en el interior del aseo conectado con la taquilla y o servicios de medicina del Centro Deportivo y fuente de alimentación compuesto por pulsador de llamada con luz azul y parpadeo cada 2 segundos visible en la oscuridad, con indicación de llamada en braille y texto en alto relieve. Pulsador de reseteo de llamada, avisador de puerta acústico y luminoso con leds en color azul, avisador en la zona de taquillas y fuente de alimentación.
m22E30L110 | Partida | ud | MODIFICACIÓN DE LA ALTURA DE EXTINTOR | [6 empty] | 0 | 8.99 | 0
Modificación de la altura del extintor y placa de señalización, consistente en retirada del soporte actual, con recuperación del mismo y colocación a una altura inferior y colocación del extintor, con p.p. de medios auxiliares y remates de pintura necesarios.
m22E30L120 | Partida | m2 | VIDRIO SEGURIDAD ANTIB. 10+10+2,5 BUT COLOR NEGRO | [6 empty] | 0 | 188.15 | 0
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 10 mm. de espesor y un vidrio de 2,5 de espesor unidos mediante láminas de butiral de polivinilo color negro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
m22E30L130 | Partida | ud | MANILLA ABIERTA CON PLACA CUADRADA | [6 empty] | 0 | 43.81 | 0
Sustitución de manillas existentes en puertas de paso y colocación de unas nuevas de placa y manilla abierta con contraste cromático respecto de la puerta, con p.p. de medios auxiliares totalmente colocada y funcionando.
m22E30L140 | Partida | ud | MUELLE RECUPERADOR | [6 empty] | 0 | 148.96 | 0
Colocación de muelle recuperador en puertas de paso incluso retirada del existente, y regulado para una fuerza de apertura inferior a 25 N, con p.p. de medios auxiliares totalmente colocado y funcionando.
m22E30L150 | Partida | ud | APOYO ISQUIÁTICO | [6 empty] | 0 | 752.07 | 0
Apoyo isquiático formado por montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50. Asiento en tubo de inox AISI 316 de sección elíptica con estructura interior de refuerzo, piezas de fundición en inox AISI 316 acabado al chorro de arena, tornillería de fijación al suelo, previsto para recibir en solera mediante piezas metálicas especiales totalmente colocado.
m22E30L160 | Partida | ud | SECADOR CABELLO CON PULSADOR | [6 empty] | 0 | 682.4 | 0
Secador de cabellos con pulsador y tubo anti-vandálica con carcasa de hierro fundido de 6 mm. de espesor, con acabado porcelana vitrificada blanca, c/pulsador y tubo, temporizador de 90 segundos, con potencia de 1.000 W, dimensiones 255x344x215 mm. y un peso de 11,8 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.
m22E30L170 | Partida | m | BANCO ACCESIBLE RESINA C/PERCHERO RESINAS | [6 empty] | 0 | 1844.11 | 0
Banco mural con soportes metálicos, pintados al horno en color y asiento a base de tablero de resinas fenólicas de 13 mm. de espesor, en color a elegir, perchero formado por soporte de tablero de 15 cm. de alto de resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.
m22E30L180 | Partida | ud | TAQUILLA ACCESIBLE RESINAS FENÓLICAS | [6 empty] | 0 | 527.93 | 0
Taquilla doble de dos puertas para vestuario en aglomerado de resinas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.
m22E30L190 | Partida | ud | SUJECIÓN MULETAS Y BASTONES | [6 empty] | 0 | 4.16 | 0
Dispositivo para la sujeción de muletas y bastones anclado a elementos verticales de cualquier material de aluminio lacado en blanco con los rodillos, totalmente anclado a la pared con p.p. de medios auxiliares.
m22E30L200 | Partida | ud | PASAMANOS ASIMÉTRICO | [6 empty] | 0 | 397.51 | 0
Pasamanos para escaleras para piscinas enterradas, fabricadas en tubo Ø 43 de acero inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante. con anclajes de fijación, conexión a toma equipotencia y retirada de una de las existentes, totalmente instalada y rematada.
m22E30L210 | Partida | ud | PELDAÑO DE SEGURIDAD | [6 empty] | 0 | 203.38 | 0
Suministro y colocación de peldaños de seguridad con doble superficie antideslizante según normativa Europea EN 13451-1 Y EN 13451-2 en acero inoxidable AISI -316 con acabado pulido brillante, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
m22E30L220 | Partida | ud | VINILO DECORATIVO GRANDES DIMENSIONES 1,50x0,72 m | [6 empty] | 0 | 89.5 | 0
Vinilo decorativo adhesivo con papel transfer de dimensiones 1,50 x 0,72 m, espesor del film 70 micras de espesor, en colores, totalmente .
m22E30L230 | Partida | ud | VINILO DECORATIVO TAQUILLAS 0,60 x 0,24 m | [6 empty] | 0 | 40.22 | 0
Vinilo decorativo adhesivo con papel transfer de dimensiones 0,60 x 0,24 m, espesor del film 70 micras de espesor, en colores, totalmente.
m22E30L240 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE 150 x 150 mm | [6 empty] | 0 | 42.81 | 0
Placa estándar de 150 x 150 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor incluyendo pictogramas y texto en alto relieve y braille totalmente colocadas por medios mecánicos cumpliendo con la normativa vigente.
m22E30L250 | Partida | ud | PLACA SEÑALIZACIÓN ACCESIBLE TAQUILLAS 50 x 30 mm | [6 empty] | 0 | 10.38 | 0
Placa estándar de 50 x 30 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor incluyendo numeración en alto relieve y braille totalmente colocadas por medios mecánicos en las puertas de las taquillas cumpliendo con la normativa vigente.
m22E30L260 | Partida | ud | PLACA TEXTO ACCESIBLE 1000 x 800 mm | [6 empty] | 0 | 418.71 | 0
Placa 1000 x 800 mm realizadas en aluminio de 0,8 mm o en PVC de 4 mm de espesor incluyendo texto en alto relieve y braille con las normas de uso de las piscinas totalmente colocadas por medios mecánicos cumpliendo con la normativa vigente.
m22E30L270 | Partida | ud | SEÑAL DIRECCIONAL ACCESIBLE ALTO RELIEVE 100x100 mm | [6 empty] | 0 | 22.27 | 0
Señal de indicación de dirección mediante flecha, para señalizaciones de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles; en placa de 100x100 mm de tamaño, con alto relieve y contraste cromático (mayor del 60%), conforme a UNE 170002; fabricada en material plástico resistente a arañazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Señal complementaria a la señal de símbolo internacional de accesibilidad (SIA), no incluida.
m22E30L280 | Partida | ud | PLANO BRAILLE DE EVACUACIÓN 300x420 mm | [6 empty] | 0 | 191.93 | 0
Suministro y puesta en obra de plano de evacuación en braille, de 300x420 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)
m22E30L290 | Partida | ud | PLANO BRAILLE DE SITUACIÓN 400x500 mm | [6 empty] | 0 | 283.45 | 0
Suministro y puesta en obra de plano de situación en braille, de 400x500 mm según normativa de la Comisión Braille Española de la ONCE-2006 y con la norma española UNE 17002-2009 (requisitos de accesibilidad para la rotulación)
[9 empty] | Total m22E30L | 1 | 0 | 0
m22E30Y | Capítulo |  | ELEMENTOS AYUDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30Y010 | Partida | ud | GRÚA ORTOPÉDICA PARA TRASLADOS HASTA 180 kg | [6 empty] | 0 | 1019.74 | 0
Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00 m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre ejes de pletinas de 100x84 mm y pletinas de 16x6-35x4 mm., marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornillería de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E30Y020 | Partida | ud | GRÚA ORTOPÉDICA PARA TRASLADOS ALUMINIO DUCHA HASTA 180 kg | [6 empty] | 0 | 3243.7 | 0
Grúa ortopédica para movilización o traslado de personas con discapacidad de hasta 180 kg de peso, fabricada en aluminio ligero para su posible utilización en la ducha, con motor eléctrico y batería extraíble con indicador de carga; incluye arnés de seguridad en tejido de red de 100% poliéster de hasta 250 kg de peso de resistencia. Apertura y cierre de patas electrónico, con ruedas giratorias con bloqueo en 2 de ellas. Estructura con percha de tubo redondo y protecciones de goma. Totalmente montada, probada y funcionando; i/p.p. de ajustes.
m22E30Y030 | Partida | ud | GRÚA ORTOPÉDICA BIPEDESTACIÓN / CAMBIAPAÑAL HASTA 150 kg | [6 empty] | 0 | 1593.3 | 0
Grúa ortopédica de personas con discapacidad bipedestación / cambiapañal, de hasta 150 kg de peso, giratoria, de tamaño reducido para su uso en aseos y cuartos higiénicos, con motor eléctrico y batería extraíble con indicador de carga LED; incluye arnés de seguridad en material acolchado. Estructura de 4 ruedas giratorias con freno en dos de ellas, incluye plataforma de pies antideslizante y cinchas de sujeción para rodillas. Totalmente montada, probada y funcionando; i/p.p. de ajustes.
m22E30Y040 | Partida | ud | GRÚA ORTOPÉDICA PORTÁTIL DE TECHO 200 kg - 3 m | [6 empty] | 0 | 3676.38 | 0
Grúa ortopédica portátil de techo para movilización o traslado de personas con discapacidad de hasta 200 kg de peso, con motor eléctrico y batería de larga duración y alta capacidad de carga; equipa mando ergonómico para dirigir la grúa, parada de emergencia manual, protección de sobrecarga, y emergencia eléctrica con descenso manual. Dispone de portería de aluminio con carril superior de 3 m de ancho para deslizamiento manual de la unidad de grúa. Totalmente montada, probada y funcionando; i/p.p. de ajustes.
m22E30Y050 | Partida | ud | GRÚA ORTOPÉDICA PORTÁTIL DE TECHO 200 kg 2 CARRILES - 2 POSTES - 1 PARED | [6 empty] | 0 | 7147.85 | 0
Grúa ortopédica portátil de techo para movilización o traslado de personas con discapacidad de hasta 200 kg de peso, con motor eléctrico mediante batería desmontable con posibilidad de carga rápida; equipada con doble control de mando, desde la propia grúa y a través de mando de control desmontable. Parada y bajada de emergencia con sistema anti-torsión de la correa. Conjunto equipado con 2 carriles telescópico de 1,90 a 2,15 m, 2 postes telescópicos (h=2,10-2,75 m) y soporte para fijar el carril a la pared; para realizar un sistema de traslado de la persona en la cama / bañera hasta un punto de la habitación. Totalmente montada, probada y funcionando; i/p.p. de ajustes.
m22E30Y060 | Partida | ud | GRÚA ORTOPÉDICA PORTÁTIL DE TECHO 200 kg 2 CARRILES - 2 POSTES - 1 BAÑERA | [6 empty] | 0 | 8298.45 | 0
Grúa ortopédica portátil de techo para movilización o traslado de personas con discapacidad de hasta 200 kg de peso, con motor eléctrico mediante batería desmontable con posibilidad de carga rápida; equipada con doble control de mando, desde la propia grúa y a través de mando de control desmontable. Parada y bajada de emergencia con sistema anti-torsión de la correa. Conjunto equipado con 2 carriles telescópico de 1,90 a 2,15 m, 2 postes telescópicos (h=2,10-2,75 m) y poste para fijar en el lateral de la bañera; para realizar un sistema de traslado de la persona en la bañera hasta un punto de la habitación. Totalmente montada, probada y funcionando; i/p.p. de ajustes.
m22E30Y070 | Partida | ud | ARNÉS UNIVERSAL GRÚA ORTOPÉDICA | [6 empty] | 0 | 194.2 | 0
Arnés universal para traslado de personas con discapacidad en grúa ortopédica hospitalaria, fabricado en material sintético reforzado para pacientes de hasta 250 kg de peso (según talla de modelo), en tallas S-M-L y XL. Dispone de eslinga que sujeta completamente el cuerpo y refuerzo a la altura de la espalda. Acolchado y lavable. Producto para personas que tengan un control sobre su cabeza.
m22E30Y080 | Partida | ud | GRÚA DE PISCINA ELÉCTRICA A BATERÍA C/ARNÉS | [6 empty] | 0 | 2979.49 | 0
Grúa de piscina eléctrica, con batería desmontable, sobre base fija atornillable giratoria no incluida. La grúa es extraíble de la base, pudiendo usar la misma grúa sobre varias bases. Fabricada con estructura metálica en perfil de acero inoxidable con recubrimiento exterior de nailon (poliamida 6) de protección a la oxidación por el cloro en el agua. Dispone de empuñaduras ergonómicas. Fuente de alimentación con cargador interno, pantalla LCD que indica el estado de carga de las baterías y botón de paro de emergencia que desconecta la fuente de alimentación deteniendo cualquier movimiento mecánico producido eléctricamente. Baterías desmontables. Se pueden recargar externamente mediante un cargador externo (accesorio adicional no incluido). Protección eléctrica IP54. Dispone de un sistema mecánico que permite hacer descender el actuador cuando está cargado en el caso de que se produzca un fallo eléctrico. Botonera de tipo “mantener pulsado para funcionar”. Dos pulsadores hacen subir y bajar el brazo de elevación. Cuenta con protección IP51. Recorrido de la percha de la grúa: 171,5 cm. Peso máximo de usuario: 185 kg. Completamente instalada, probada y funcionando. No incluye instalación eléctrica de alimentación.
m22E30Y090 | Partida | ud | ELEVADOR PISCINA MÓVIL ELÉCTRICO A BATERÍA | [6 empty] | 0 | 6440.38 | 0
Elevador de piscina móvil, con mecanismo eléctrico a batería de 24 V, con accionamiento desde botonera de mano, con protección IP-65. Estructura fabricada en acero inoxidable lacado con brazo pivotante. Dispone de ruedas auxiliares para el transporte y base con plataforma para anclaje fijo; así como de 2 baterías y cargador. Asiento desmontable con apoyabrazos abatible y reposapiés regulable. Recorrido del asiento en vertical de 1,10 m. Peso aprox. del elevador: 75 kg. Capacidad de elevación de aprox. 150 kg. Equipo con marcado CE, completamente instalado, probado y funcionando.
m22E30Y100 | Partida | ud | ASCENSOR HIDRÁULICO PISCINA FIJO 150 kg | [6 empty] | 0 | 5091.91 | 0
Ascensor hidráulico acuático para piscina, de instalación fija y homologado para elevar hasta 150 kg. Funcionamiento con toma de agua con presión mínima de 5,5 bar. Fabricado con tubo en acero inoxidable AISI-316, ángulo de giro del brazo de 170º, con un radio de 700 mm. Equipa mando que puede ser accionado tanto por el exterior como por el interior de la piscina, y asiento graduable en altura, fabricado en PVC desmontable con un recorrido de 1,06 m. Peso aprox. 50 kg. Capacidad de agua en el pistón: aprox. 8 l. Montaje con base empotrada o atornillada. Equipo con marcado CE. Totalmente instalado, probado y funcionado; i/p.p. de trabajos de albañilería para su montaje. Instalación hidráulica no incluida.
m22E30Y110 | Partida | ud | SILLA RUEDAS AUTOPROPULSADA ACERO PLEGABLE RUEDA 600 mm | [6 empty] | 0 | 262.22 | 0
Silla de ruedas autopropulsable fabricada en acero, de chasis plegable, con ruedas traseras de neumáticos macizos de 600 mm (24") de diámetro con radios de rueda metálicos, y delanteras con neumáticos macizos de 200 mm de diámetro. Equipada con reposapiés extraíbles y regulables en altura, reposabrazos acolchados y tapicería de nailon en color negro. Apta para un peso máximo de usuario de aprox. 115 kg. Peso aprox. de la silla de 18 kg. Totalmente montada y ajustada al usuario.
m22E30Y120 | Partida | ud | SILLA RUEDAS AUTOPROPULSADA ULTRALIGERA ALUMINIO PLEGABLE | [6 empty] | 0 | 3617.4 | 0
Silla de ruedas autopropulsable ultraligera fabricada en aluminio, de chasis auto-plegable con posición de bloqueo plegado, con ruedas traseras de neumáticos de 600 mm (24") de diámetro, y delanteras macizas (3") con ajuste combinado de ángulo de horquilla. Plataforma ajustable de aluminio, respaldo de aluminio a 90º y freno estándar. Con ajuste de altura de asiento y centro de gravedad. Tapicería con respaldo ventilado. Peso aprox. de la silla desde 11 kg. Silla con acabados personalizables y posibilidad de montaje de accesorios (no incluidos). Totalmente montada y ajustada al usuario.
m22E30Y130 | Partida | ud | SILLA RUEDAS AUTOPROPULSADA INFANTIL ALUMINIO PLEGABLE | [6 empty] | 0 | 976.8 | 0
Silla de ruedas autopropulsable infantil fabricada en aluminio, de chasis plegable, con ruedas traseras de neumáticos de 550 mm (22") de diámetro. Equipada con frenos de palanca en las ruedas traseras, asiento regulable en altura, reposapiés extraíbles y regulables en altura, reposabrazos acolchados extraíbles, empuñaduras regulables en altura y tapicería acolchada, transpirable e ignífuga. Apta para un peso máximo de usuario de aprox. 100 kg. Peso aprox. de la silla de 16 kg. Silla con acabados con colores personalizables y posibilidad de montaje de accesorios (no incluidos). Totalmente montada y ajustada al usuario.
m22E30Y140 | Partida | ud | SILLA RUEDAS TRASLADO AMBULANCIA PLEGABLE | [6 empty] | 0 | 277.4 | 0
Silla de ruedas para traslado a ambulancia, de chasis plegable, con dos ruedas traseras. Equipada con cinturón de seguridad, asideros delantero y trasero y tapicería de nailon. Recomendada para usuarios con peso no superior a 100 kg. Totalmente montada y ajustada al usuario.
m22E30Y150 | Partida | ud | SILLA RUEDAS WC ACERO CROMO PLEGABLE Y REGULABLE | [6 empty] | 0 | 186.08 | 0
Silla de ruedas con inodoro, fabricada en acero con acabado en cromo, de chasis plegable y regulable en altura, con 4 ruedas giratorias con bloqueo independiente en cada una de ellas. Equipada con cubeta de WC en plástico higiénico. Peso máx. de usuario recomendado de 120 kg. Peso aprox. de la silla de 8,50 kg. Totalmente montada y ajustada al usuario. Apta para su uso en ducha.
m22E30Y160 | Partida | ud | SILLA RUEDAS ELECTRÓNICA ASIENTO RECLINABLE | [6 empty] | 0 | 4764.91 | 0
Silla de ruedas electrónica de chasis rígido, de tracción trasera, con asiento con ángulo reclinable hasta 22º. Ruedas traseras de 14" y delanteras de 9"; equipada con respaldo reclinable manualmente en ángulo y abatible sobre el asiento, kit de luces e intermitentes y tapizado ajustable en tensión. Batería de 50 Ah. Peso máximo de usuario recomendado de 130 kg. Silla con acabados personalizables y posibilidad de montaje de accesorios (no incluidos). Totalmente montada y ajustada al usuario.
m22E30Y170 | Partida | ud | SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA HAND-BIKE ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 5640.82 | 0
Silla de ruedas deportiva de tipo hand-bike de uso recreativo semi-profesional, con cuadro de aluminio de diseño aerodinámico, posición asiento-respaldo regulable, manillar ajustable y soportes para los pies ajustables en longitud. Dispone de ruedas delantera y traseras (28/559) con cubiertas de alta presión y eje trasero desmontable con cierre rápido. Cambios estándar formados por 3 platos y 9 piñones (configurables). Equipada con frenos estándar, freno de estacionamiento, banderín de señalización, timbre y cuentakilómetros. Silla con acabados personalizables y posibilidad de montaje de accesorios (no incluidos). Totalmente montada y ajustada al usuario.
m22E30Y180 | Partida | ud | SCOOTER ELÉCTRICO MEDIA AUTONOMÍA 4 RUEDAS 50 Ah | [6 empty] | 0 | 3312.26 | 0
Scooter eléctrico de media autonomía, de 4 ruedas, totalmente desmontable, con asiento acolchado tapizado giratorio a 360º con reposabrazos abatible. Equipado con conjunto de luces e intermitentes y batería de 12 V-50 Ah, motor de 700 W y 5900 rpm. Ruedas de neumáticos de 290 mm de diámetro. Radio de giro de 140 cm y supera pendientes de hasta un 12%. Velocidad máxima aprox. de 12 km/h. Autonomía aprox. de 30 km. Recomendado para usuarios con un peso máximo de 135 kg. Vehículo con acabados personalizables y posibilidad de montaje de accesorios (no incluidos). Totalmente montado y ajustado al usuario.
m22E30Y190 | Partida | ud | SILLA ELÉCTRICA ADAPTADA 2 RUEDAS GIROSCÓPICAS USO URBANO | [6 empty] | 0 | 20772.8 | 0
Silla eléctrica de 2 ruedas paralelas con sensores electrónicos giroscópicos que permiten el avance y el retroceso con la inclinación del cuerpo, adaptada con respecto su autoequilibrio para el uso de personas con discapacidad o movilidad reducida, dotada de manillar para realizar los giros de manera muy simple, facilitando el dejar las manos libres. Incorpora 2 servomotores eléctricos de corriente continua sin escobillas ("brushless") de baterías de ion-litio recargables de gran duración y capacidad, respaldo y reposapiés regulables. Peso máx. de usuario de 95 kg. Peso aprox. del equipo sin baterías de 90 kg. Vehículo concebido para el uso urbano, que permite superar pequeños obstáculos, escalones, desniveles y rampas de gran pendiente. Medida la unidad básica suministrada lista para su uso; i/p.p. de ajustes para usuario (no incluye elementos opcionales).
m22E30Y200 | Partida | ud | ANDADOR 2 RUEDAS ALUMINIO PLEGABLE CON ASIENTO | [6 empty] | 0 | 124.76 | 0
Andador de 2 ruedas fabricado en aluminio, plegable, regulable en altura y con asiento de descanso abatible acolchado. Equipado con 2 conteras de goma en las patas traseras y ruedas delanteras. Empuñaduras anatómicas. Dimensiones aprox.: ancho 50 cm, fondo 60 cm y alto regulable entre 73 y 98 cm. Recomendado para usuarios de hasta 110 kg de peso. Totalmente montado y ajustado al usuario.
m22E30Y210 | Partida | ud | ANDADOR 4 RUEDAS CON ASIENTO Y CESTA | [6 empty] | 0 | 165.23 | 0
Andador de 4 ruedas plegable, regulable en altura. Equipado con frenos en las ruedas traseras, empuñaduras ergonómicas, asiento-cesta porta-objetos acolchado, abatible, con barra-respaldo, así como bolsa porta-objetos. Peso aprox. 7 kg; dimensiones aprox.: ancho 64 cm, fondo 62 cm y alto regulable entre 83 y 98 cm. Recomendado para usuarios de hasta 135 kg de peso. Totalmente montado y ajustado al usuario.
m22E30Y220 | Partida | ud | BASTÓN ANTEBRAZO ALUMINIO REGULACIÓN ALTURA INFERIOR Y SUPERIOR | [6 empty] | 0 | 25.39 | 0
Par de muletas auxiliares fabricadas en aluminio, con sistema de doble regulación en altura: inferior y de axila. Disponibles en varias tallas, con alturas regulables desde 135 hasta 195 cm. Recomendadas para usuarios con un peso máximo de 125 kg. Totalmente montadas y ajustadas al usuario.
m22E30Y230 | Partida | ud | PAR MULETAS ALUMINIO AUXILIARES REGULACIÓN ALTURA | [6 empty] | 0 | 51.75 | 0
Bastón de antebrazo fabricado en aluminio, con regulación de la altura en la parte inferior entre 70 y 95 cm desde la empuñadura hasta el suelo. Totalmente montado y ajustado al usuario.
[9 empty] | Total m22E30Y | 1 | 0 | 0
m22E30I | Capítulo |  | INSTALACIONES HIGIÉNICAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30IA | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30IA010 | Partida | ud | GRIFO MEZCLADOR CAÑO EXT. P/GERONTOLÓGICA-PMR | [6 empty] | 0 | 276.37 | 0
Suministro y colocación de grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador, instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando.
m22E30IA020 | Partida | ud | PLATO DUCHA MINUSVÁLIDOS 80x80 cm GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 546.64 | 0
Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019, para ser instalada a ras de suelo. Grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexionada, i/desagüe con salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Plato de ducha con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E30IA030 | Partida | ud | FORMACIÓN DUCHA PVC IN SITU | [6 empty] | 0 | 218.36 | 0
Formación de plato de ducha mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabilización con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante 30x30 cm, i/ sumidero sifónico de PVC conectado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E30IA040 | Partida | ud | LAVABO MINUSVÁLIDOS C/APOYOS CODOS GRIFO P/GERONTOLÓGICA | [6 empty] | 0 | 1077.37 | 0
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E30IA050 | Partida | ud | LAVABO MINUSVÁLIDOS RECLINABLE GRIFO P/GERONTOLÓGICA | [6 empty] | 0 | 1771.49 | 0
Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E30IA060 | Partida | ud | LAVABO MINUSVÁLIDOS 65x57 cm SUSPENDIDO RECLINABLE | [6 empty] | 0 | 1525.21 | 0
Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Lavabo y materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E30IA070 | Partida | ud | INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO | [6 empty] | 0 | 960.36 | 0
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Completamente instalado, probado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30IA080 | Partida | ud | INODORO MINUSVÁLIDO SUSPENDIDO C/FLUXOR | [6 empty] | 0 | 976.02 | 0
Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30IA090 | Partida | ud | INODORO INFANTIL C/FLUXOR BLANCO | [6 empty] | 0 | 488.51 | 0
Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30IA100 | Partida | ud | INODORO CISTERNA EMPOTRADA | [6 empty] | 0 | 633.07 | 0
Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 l. de descarga total de polietileno de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador de acero inoxidable de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetón de conexión, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30IA110 | Partida | ud | BIDÉ MINUSVÁLIDO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 1169.11 | 0
Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30IA120 | Partida | ud | BIDÉ MINUSVÁLIDO SUSPENDIDO GRIFERÍA MONOMANDO | [6 empty] | 0 | 964.64 | 0
Sanitario suspendido especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, completo, con empalmes mediante tornillos de expansión, y con estribo de fijación especial a la pared, de acero revestido de ABS, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, cisterna empotrada con mando neumático, mezclador monomando de empotrar en la pared, accesorios y sistema especial interior de distribución del agua, instalado y funcionando. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
[9 empty] | Total m22E30IA | 1 | 0 | 0
m22E30IC | Capítulo |  | ACCESORIOS BAÑO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30IC010 | Partida | ud | ESPEJO RECLINABLE MINUSVÁLIDOS 570x625 mm. | [6 empty] | 0 | 496.01 | 0
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura. Totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
m22E30IC020 | Partida | ud | TABLA DE BAÑERA CON ASIDERA | [6 empty] | 0 | 53.59 | 0
Tabla de asiento de bañera, fabricada en material plástico sanitario, con asidera para agarre, de dimensiones de 69 o 74 cm de ancho regulables, con un fondo de 27-36 cm, con forma ergonómica. Recomendada para usuarios con un peso menor de 150 kg. Totalmente montada sobre bañera.
m22E30IC030 | Partida | ud | ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA CON REPOSABRAZOS | [6 empty] | 0 | 141.65 | 0
Asiento giratorio de bañera accesible con respaldo, fabricado en acero inoxidable con acabado en recubrimiento epoxi en blanco, de asiento desmontable en plástico sanitario con reposabrazos integrado y palanca de bloqueo de giro. Ancho libre de asiento de 49 cm y altura de respaldo de 37 cm. Recomendado para usuarios con un peso máximo de 100 kg. Totalmente instalado sobre bañera.
m22E30IC040 | Partida | ud | CAMILLA MURAL DUCHA ABATIBLE C/PATAS 190x70 cm ACERO BLANCO | [6 empty] | 0 | 906.38 | 0
Camilla mural abatible con patas para instalación en ducha, fabricada en acero con acabado en pintura epoxi en blanco, de dimensiones de camilla de 190x70 cm, y altura de 90 cm. Cubierta de camilla en tejido de nailon recubierto de material plástico higiénico. Dispone de un cierre en pared para asegurar la camilla cuando está plegada. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones y anclajes.
m22E30IC050 | Partida | ud | MAMPARA BAJA DUCHA ELEVABLE PLEGABLE 900x900 mm | [6 empty] | 0 | 1265.62 | 0
Mampara baja para ducha elevable de 4 hojas plegables que giran sobre el perfil de fijación a pared, fabricada en perfiles de aluminio lacado en color blanco y paneles sintéticos traslúcidos. Dimensiones totales de mampara de 900x900 mm y altura de 900 mm. Sistema de elevación de la mampara de 20 cm que impide el arrastre de las gomas y facilita la manipulación. Ajuste al suelo mediante presión para garantizar la estanqueidad. Montaje reversible. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, fijaciones y ajustes. Conforme al CTE DB SUA-9.
m22E30IC060 | Partida | ud | ELEVADOR PARA WC PLÁSTICO 10 cm | [6 empty] | 0 | 57.88 | 0
Elevador para taza de inodoro, de 10 cm de elevación, fabricado en material plástico 100 % libre de bacterias, sin tapa, con ajuste a la taza por medio de tornillos de apriete manual tipo palometa. Recomendado para un peso máximo de usuario de 130 kg. Totalmente montada y ajustada a la taza del inodoro.
m22E30IC070 | Partida | ud | ALZA PARA WC/BIDÉ ASIENTO EVA 10 cm | [6 empty] | 0 | 158.71 | 0
Alza para colocar en taza de inodoro o bidé, de 10 cm de altura de elevación, fabricado en material higiénico 100 % libre de bacterias, con asiento acolchado amortiguador en goma EVA, y ajuste universal a taza mediante bloqueo central sin tornillos. Recomendado para usuarios con un peso menos de 100 kg. Totalmente montado y ajustado al usuario.
m22E30IC080 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN ACC. CODO ABS BLANCO 1,2 l | [6 empty] | 0 | 94.89 | 0
Dosificador de jabón de disposición vertical, de 1,2 l de capacidad; de instalación mural sobre soporte a pared fijado con tornillos y tacos. Fabricado con cuerpo carcasa y soporte a pared en material termoplástico ABS con acabado en blanco y ranura para visualización del contenido. Depósito interior fabricado en polietileno traslúcido. Pulsador de presión de palanca de varilla de acero inox AISI-304 accionada por el codo. Dispone de llave para apertura del compartimento del depósito. Dimensiones del equipo: 305x120x170 mm (alto x ancho x fondo). Peso neto 890 g. Admite jabón vegetal o sintético. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E30IC090 | Partida | ud | DOSIFICADOR JABÓN AUTOMÁTICO ABS 1 l | [6 empty] | 0 | 126.63 | 0
Dosificador de jabón de dispensación automática, de 1 l de capacidad, de instalación mural sobre soporte en pared fijado con tornillos y tacos; formado por carcasa exterior en material plástico ABS, de color gris y negro, con visor de nivel de jabón y depósito interior de polietileno transparente. Dispone de cerradura para apertura del depósito. Accionamiento del dispensador automático mediante fotocélula, con detección automática una vez realizada la dosificación del jabón. Alcance del sensor de 10 cm. Alimentación del sistema automático de dispensación mediante pilas o baterías del tipo C-LR14, de un voltaje de 1,5V. y su sensibilidad alcanza hasta 10cm. Dimensiones: 280x135x126 mm (alto x ancho x fondo). Peso neto de 1 Kg. Admite jabón vegetal o sintético. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares.
m22E30IC100 | Partida | ud | SECAMANOS SENSOR ELECTRÓNICO ACERO INOX 2300 W | [6 empty] | 0 | 497.16 | 0
Secador de manos por aire caliente de accionamiento automático mediante sensor electrónico de proximidad, formado por una carcasa de una sola pieza y una tobera giratoria. La carcasa es de chapa de acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor, con acabado pulido brillante o satinado, y la tobera es de inyección de zamac cromado. Instalación del conjunto carcasa-base sobre pared mediante tornillos y tacos universales. Motor de tipo universal con escobillas con una potencia total de 2300 W, 7500 rpm (potencia motor 200 W). Caudal de aire de 4500 l/min (270 m3/h) a una velocidad de 96 km/h. Apagado automático del equipo cuando no se detecten las manos y de seguridad por tiempo de 120 seg. Tiempo estimado de secado de 25 seg. Posibilidad de regulación del sensor hasta 30 cm. Nivel sonoro (a 2 m) de 70 dB(A). Índice de protección: IPX1. Dimensiones: 230x275x200 mm. Peso neto de 5 kg. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
m22E30IC110 | Partida | ud | SECADOR CORPORAL MULTIFUNCIÓN ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA | [6 empty] | 0 | 1587.85 | 0
Conjunto de secador corporal completo por aire caliente multifunción de alta eficiencia, de instalación mural en rincón o pared, con accionamiento automático mediante sensor de movimiento. Fabricado en material plástico antibacteriano y resistente, apta para usos públicos. Dispone de múltiples difusores de aire y varias combinaciones de utilización memorizables en el equipo. Temperatura de secado hasta 21 ºC, con corriente de aire caliente uniforme. Altura del equipo 2180 mm. Alimentación 220/230V - 12A, grado protección IP-56. Equipo sin mantenimiento. Tiempo de secado total del cuerpo inferior a 3 minutos. Fabricado conforme a EN 60335-2-23:1990. Totalmente instalado; i/p.p. de conexión eléctrica a toma de corriente (no incluida), ajustes y medios auxiliares.
[9 empty] | Total m22E30IC | 1 | 0 | 0
m22E30IB | Capítulo |  | BARRAS Y ASIDEROS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E30IB010 | Partida | ud | BARRA APOYO RECTA ACERO INOXIDABLE 30 cm. | [6 empty] | 0 | 52.68 | 0
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 30 cm., con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB020 | Partida | ud | BARRA APOYO RECTA ACERO INOXIDABLE 50 cm. | [6 empty] | 0 | 61.77 | 0
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 50 cm., con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB030 | Partida | ud | BARRA APOYO RECTA ACERO INOXIDABLE 60 cm. | [6 empty] | 0 | 64.77 | 0
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB040 | Partida | ud | BARRA APOYO RECTA ACERO INOXIDABLE 75 cm. | [6 empty] | 0 | 68.56 | 0
Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB050 | Partida | ud | BARRA APOYO ESCUADRA ACERO INOXIDABLE 40 cm. | [6 empty] | 0 | 88.38 | 0
Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB060 | Partida | ud | BARRA APOYO DOBLE ACERO INOXIDABLE 85 cm. | [6 empty] | 0 | 118.62 | 0
Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB070 | Partida | ud | BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 85 cm. | [6 empty] | 0 | 205.75 | 0
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB080 | Partida | ud | BARRA APOYO PARED/SUELO ACERO INOXIDABLE 80 cm. | [6 empty] | 0 | 128.61 | 0
Barra de apoyo pared/suelo de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB090 | Partida | ud | ASIDERO ESCUADRA PARA DUCHA NYLON/ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 552.03 | 0
Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB100 | Partida | ud | ASIDERO DOBLE ESCUADRA PARA BAÑO NYLON/ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 294.96 | 0
Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio. Totalmente instalada; i/p.p. de fijaciones mediante taco y tornillo, replanteos y medios auxiliares.
m22E30IB110 | Partida | ud | BARRA APOYO MURAL ABATIBLE PARA INODORO NYLON/ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 418.91 | 0
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
m22E30IB120 | Partida | ud | BARRA APOYO RECTA ALUMINIO REVESTIDA NYLON | [6 empty] | 0 | 85.85 | 0
Barra de apoyo recta de aluminio revestido en nylon en blanco o color de Dext=35 mm. y longitud 50 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado en la pared.
m22E30IB130 | Partida | ud | ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/ALUMINIO | [6 empty] | 0 | 276.4 | 0
Asidero en escuadra para ducha, formada por dos tramos en escuadra horizontales de 746 mm y 612 mm respectivamente y uno tramo vertical de 708 mm preparada para colocar a izquierda o derecha y especialmente diseñada para adaptar el asiento de ducha especial para minusválidos, compuesto por tubos de aluminio revestido de nylon en color o blanco, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.
[9 empty] | Total m22E30IB | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E30I | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E30 | 1 | 0 | 0
m22E31 | Capítulo |  | MEDIDAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E31E | Capítulo |  | ENVOLVENTE TÉRMICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E31E010 | Partida | m2 | SATE FACHADAS C/PANEL MW 60 mm R=1,65 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 71.13 | 0
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de panel de lana mineral de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y resistencia a compresión (30 kPa), revestido por una de sus caras con una imprimación, según UNE-EN 13162:2013, masa volumétrica 130 Kg/m3, Euroclase A1 de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación, se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E020 | Partida | m2 | SATE FACHADAS C/PANEL EPS 60 mm R=1,62 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 58.54 | 0
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de panel de poliestireno de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y resistencia a compresión (>80 kPa), Euroclase E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E030 | Partida | m2 | SATE FACHADAS C/PANEL MW 100 mm R=2,77 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 89.86 | 0
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de panel de lana mineral de 100 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y resistencia a compresión (30 kPa), revestido por una de sus caras con una imprimación, según UNE-EN 13162:2013, masa volumétrica 130 kg/m3, Euroclase A1 de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación, se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E040 | Partida | m2 | SATE FACHADAS C/PANEL EPS 100 mm R=2,78 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 59.42 | 0
Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocación de panel de poliestireno de 100 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y alta resistencia a compresión (>100 kPa), Euroclase E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A continuación, se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E050 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO FACHADA POR INTERIOR RELLENO CÁMARA INSUFL.CELULOSA e=50 R=1,28 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 26.01 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de aislante térmico en sus cámaras de aire (se contempla un espesor a rellenar de 5 cm) a base de celulosa insuflada desde el exterior, densidad: 38–65 kg por m3, comportamiento frente al fuego: 100 mm / B – s2,d040 mm / E, incluso ejecución y tapado de los taladros ejecutados en el paramento, y comprobación con cámara del relleno de la cámara. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E060 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO FACHADA POR INTERIOR RELLENO CÁMARA INSUFLADO SW e=50 mm R=1,25 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 34.11 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de aislante térmico en sus cámaras de aire (se contempla un espesor a rellenar de 5 cm) a base de nódulos de lana de roca, con densidad 80 kg/m³, insuflados desde el exterior, incluso ejecución y tapado de los taladros ejecutados en el paramento, y comprobación con cámara del relleno de la cámara. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E070 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO FACHADA POR INTERIOR TRASDOSADO e=70+15 mm MW e=60 mm R=1,62 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 59.83 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de trasdosado autoportante compuesto por montantes separados 400 mm y canales de 70 mm de anchura, todos ellos en chapa de acero galvanizado, y placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, con paneles de lana mineral de 60 mm de espesor con barrera anti-humedad colocados entre la perfilería. Incluso rejuntado y pintura plástica. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E080 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO FACHADA POR INTERIOR TRASDOSADO e=125+15 mm MW e=100 mm R=2,70 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 62.2 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de trasdosado autoportante compuesto por montantes separados 400 mm y canales de 125 mm de anchura, todos ellos en chapa de acero galvanizado, y placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, con paneles de lana mineral de 100 mm de espesor con barrera anti-humedad colocados entre la perfilería. Incluso rejuntado y pintura plástica. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E090 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA INCLINADA TEJA CURVA POR EXTERIOR XPS e=80 mm R=2,22 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 142.29 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en cubierta inclinada con cobertura de teja curva mediante la adición de aislante térmico por el exterior a base de placas rígidas de poliestireno extruido de superficie ranurada de 80 mm de espesor ancladas al soporte existente con fijaciones mecánicas, incluso desmontaje de piezas de cobertura existentes (se estima una recuperación del 40% de las tejas) y posterior reposición. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E100 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA PLANA POR EXTERIOR XPS e=80 mm GRES RÚSTICO R=2,22 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 111.06 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en cubierta plana transitable con solado fijo mediante la adición de aislante térmico por el exterior a base de placas rígidas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor conformando una cubierta plana invertida, incluso demolición de la capa de protección existente hasta descubrir la capa de impermeabilización, colocación de capa separadora y posterior reposición del solado. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E110 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA PLANA POR EXTERIOR PS e=80 mm SUELO ELEVADO R=2,22 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 129.8 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en cubierta plana transitable con solado fijo mediante la adición de aislante térmico por el exterior a base de placas rígidas de poliestireno extruido de 80 mm de espesor conformando una cubierta plana invertida, colocación de capa separadora y posterior colocación del solado elevado mediante plots. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E120 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA PLANA POR INTERIOR FALSO TECHO YESO LAMINADO MW e=100 mm R=2,70 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 58.61 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en cubierta mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de aislamiento térmico y acústico de lana mineral, en rollos, de 100 mm de espesor, conductividad térmica. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162. Ira montada sobre falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, pintura plástica, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E130 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO O SOLERA C/MW e=30 mm CAPA COMP.TARIMA R=0,83 (m²K) | [6 empty] | 0 | 140.62 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en forjado o solera con solado fijo mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de planchas de la lana mineral de 30 mm de espesor, con una resistencia a compresión de 30 kPa, siendo necesario el modificar las puertas de paso elevándolas 10 cm (precio no incluido), incluso capa de compresión de 50 mm y posterior colocación de la tarima flotante acabado Haya de 2200x195x14 mm, tabla compuesta por cara superior en madera natural de Haya de 4 mm de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenólico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz de poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, s/NTE-RSR-13, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Lana mineral con reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Medido en superficie realmente ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E140 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO BAJ.FORJ.C/PU e=60 mm FALSO TECHO EXT.MADERA ALTA DENSIDAD R=2,14 (m²K) | [6 empty] | 0 | 202.24 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en forjado mediante la colocación de aislante térmico de 60 mm de espuma de poliuretano proyectado de celda cerrada (CCC4) con una densidad de 35 kg/m³. Clase de reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1 y falso techo exterior, con una cámara de aire de 100-150 mm, de placa de panel fenólico de alta densidad, de 8 mm de espesor, acabado en color a elegir; fijación sobre estructura compuesta por distanciador de 80x40 mm, perfil T de 80x40 mm, tubo de 60x40 mm y remaches de ala ancha. Totalmente instalado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación y nivelación. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E150 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO PARAMENTO VERTICAL C/ESPACIO NH TRASD.DIRECT.EPS+YL e=50+10 mm R=1,58 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 45.13 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en paramentos verticales con espacios no habitables mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de trasdosado directo compuesto por placa de yeso laminado de 10 mm de espesor que incorpora en su dorso una plancha de poliestireno expandido de 60 mm de espesor y 15 kg/m3 de densidad fabricado bajo norma UNE-EN 13950 y marcado CE, incluso rejuntado, pintura plástica, y fijación a la fachada existente, deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E160 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO PARAMENTO HORIZONTAL C/ESPACIO NH SUP.FALSO TECHO YESO LAMINADO MW e=60 mm R=1,62 (m²K)/W | [6 empty] | 0 | 58.69 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en paramentos horizontales en contacto con espacios superiores no habitables mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de aislamiento térmico y acústico de lana mineral, en rollos, de 60 mm de espesor, conductividad térmica. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162. Ira montada sobre falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, pintura plástica, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E170 | Partida | m2 | ADICIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO PILAR INTEGRADO EN FACHADA O DE ESQUINA TRASD.DIRECTO CG e=40 mm | [6 empty] | 0 | 63.58 | 0
Aumento del nivel de aislamiento en pilares integrados en fachada o de esquina (puentes térmicos) mediante la adición de aislante térmico por el interior a base de placas de vidrio celular de 40 mm de espesor recibidas al paramento con pasta de yeso negro, incluso guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm sobre la cara vista del aislante. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E180 | Partida | m2 | SUSTITUCIÓN VIDRIO - VIDRIO AISLANTE BAJO EMISIVO 6/16/4 AIRE U=1,4 W/m2K Gv=0,63 | [6 empty] | 0 | 88.98 | 0
Sustitución de vidrio en carpintería existente por doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica reforzada, cámara de aire de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluso desmontado del vidrio existente e instalación completa del nuevo vidrio aislante con calzos y sellado perimetral de silicona neutra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E190 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA PVC 5 CAM. Um=1,3 VIDRIO AISL. 6/16/4 AIRE Uv=1,4 Gv=0,63 100x100 cm | [6 empty] | 0 | 396.78 | 0
Sustitución de carpintería y vidrio existente por carpintería practicable de 2 hojas de PVC blanco, de 100x100 cm de medidas totales, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C3, con refuerzos interiores de acero galvanizado, compuesta por cerco de espesor 70 mm x 121 mm altura de 5 cámaras, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de lama de aluminio de 50 mm y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio existente y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. Y doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor con capa térmica, cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluso calzos y sellado perimetral de silicona neutra, desmontado de la carpintería y vidrio existente e instalación completa de la nueva carpintería y su vidrio aislante. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
m22E31E200 | Partida | ud | DOBLADO VENTANA VIDRIO DOBLE CARPINTERÍA ALUMINIO C/RPT Y VIDRIO AISL. 6/12/4 AIRE 100x100 cm | [6 empty] | 0 | 613.44 | 0
Doblado de ventana con vidrio doble compuesto por carpintería practicable RPT de 2 hojas de aluminio lacado blanco, de 100x100 cm. de medidas totales, estanqueidad al agua Clase 9A y resistencia al viento C5, compuesta por cerco de espesor 45 mm x 88 mm altura, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre fábrica existente, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3. Y doble acristalamiento formado por un vidrio incoloro de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y vidrio de 4 mm, incluso calzos y sellado perimetral de silicona neutra, e instalación completa de la nueva carpintería y su vidrio aislante. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
[9 empty] | Total m22E31E | 1 | 0 | 0
m22E31I | Capítulo |  | INSTALACIONES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
m22E31I010 | Partida | ud | CAMBIO DE CALDERA CALEFACCIÓN/ACS PELLETS + POLICOMBUSTIBLE 25 kW | [6 empty] | 0 | 5793.85 | 0
Cambio de caldera de pellets para calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) de 25 kW de potencia, y compatible con sistemas de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares, de alto rendimiento. Equipada con kit de policombustión para posibilitar el uso de leña, maíz, huesos de oliva, cáscaras de almendra, etc. como combustible alternativo. Fabricada en acero de alta calidad. Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (programador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque automático. Posibilidad de acople a contenedor exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE.
m22E31I020 | Partida | ud | CAMBIO DE CALDERA CALEFACCIÓN/ACS PELLETS + POLICOMBUSTIBLE 40 kW | [6 empty] | 0 | 6303.63 | 0
Cambio de caldera de pellets para calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) de 40 kW de potencia, y compatible con sistemas de agua caliente sanitaria (A.C.S.), acumulación y sistemas solares, de alto rendimiento. Equipada con kit de policombustión para posibilitar el uso de leña, maíz, huesos de oliva, cáscaras de almendra, etc. como combustible alternativo. Fabricada en acero de alta calidad. Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (programador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque automático. Posibilidad de acople a contenedor exterior (no incluido). Equipo conforme a UNE-EN 303-5; totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado según RITE y CTE DB HE.
m22E31I030 | Partida | ud | CAMBIO DE CALDERA MURAL CALEFACCIÓN/ACS GAS CONDENSACIÓN 24 kW | [6 empty] | 0 | 2746.31 | 0
Cambio de caldera mural a gas (natural o propano) de condensación para calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) de potencia 24 kW. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.
m22E31I040 | Partida | ud | CAMBIO DE CALDERA MURAL CALEFACCIÓN/ACS GAS CONDENSACIÓN 30 kW | [6 empty] | 0 | 3526.4 | 0
Cambio de caldera mural a gas (natural o propano) de condensación para calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) de potencia 30 kW. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.
m22E31I050 | Partida | ud | CAMBIO DE CALDERA MURAL CALEFACCIÓN/ACS GAS CONDENSACIÓN 45 kW | [6 empty] | 0 | 5802.3 | 0
Cambio de caldera mural a gas (natural o propano) de condensación para calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.) de potencia 45 kW. Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de potencia para calefacción. Con función deshollinadora y de purgado automático de circuitos. Compatible para trabajar en cascada. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.
m22E31I060 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR ACS MONOFÁSICA AIRE-AGUA 11 kW ACUM. 200 l | [6 empty] | 0 | 13370.83 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para A.C.S., con una unidad exterior monofásica aire-agua de capacidad nominal de calefacción 11.000 W, con estándares de eficiencia energética COP calor 3.90, refrigerante ecológico R410A. Depósito acumulador de acero inoxidable de 200 l de capacidad para producción de A.C.S equipado con sistema de regulación de la temperatura (entre 40ºC y 70ºC) y unidad de control de intercambio calor aire-agua de 8.000 W. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Instalado sobre instalación de A.C.S. y calefacción existente. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I070 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR ACS MONOFÁSICA AIRE-AGUA 16 kW ACUM. 200 l | [6 empty] | 0 | 15963.2 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para A.C.S., con una unidad exterior monofásica aire-agua de capacidad nominal de calefacción 16.000 W, con estándares de eficiencia energética COP calor 3.90, refrigerante ecológico R410A. Depósito acumulador de acero inoxidable de 200 l de capacidad para producción de A.C.S equipado con sistema de regulación de la temperatura (entre 40ºC y 70ºC) y unidad de control de intercambio calor aire-agua de 16.000 W. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Instalado sobre instalación de A.C.S. y calefacción existente. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I080 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN MULTISPLIT 3x1 8/9,3 kW | [6 empty] | 0 | 6157.31 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para calefacción y refrigeración tipo multisplit, con una unidad exterior de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 8.000/9.300 W y tres interiores de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.500/3.000 W, con estándares de eficiencia energética SEER frío 5.3 y SCOP calor 3.7, refrigerante ecológico R410A. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I090 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN POR CONDUCTOS 3x1 8/9,3 kW | [6 empty] | 0 | 7647.74 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para calefacción y refrigeración por conductos, con una unidad exterior de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 8.000/9.300 W y tres interiores de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.500/2.900 W, con estándares de eficiencia energética SEER frío 5.3 y SCOP calor 3.7, refrigerante ecológico R410A. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I100 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN CASSETTE 4x1 8/9,3 kW | [6 empty] | 0 | 9815.52 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para calefacción y refrigeración tipo cassette de 4 vías, con una unidad exterior de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 8.000/9.300 W y cuatro interiores de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.000/2.600 W, con estándares de eficiencia energética SEER frío 5.3 y SCOP calor 3.7, refrigerante ecológico R410A. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I110 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN CVR MULTISPLIT 3x1 10/12 kW | [6 empty] | 0 | 11074.59 | 0
Cambio o instalación de equipo bomba de calor para calefacción y refrigeración tipo multisplit para montaje múltiple en sistemas de Caudal Variable de Refrigerante (CVR), con una unidad exterior de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 10.000/12.000 W y dos interiores de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.500/3.000 W más una interior de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 5.000/6.000 W, con estándares de eficiencia energética EER frío 4.19, COP calor 4.47, refrigerante ecológico R410A. Con válvula de expansión electrónica incorporada en la caja de conexión y alimentación monofásica 220V independiente. Panel de mando de control remoto individual con cable en cada unidad interior. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I120 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN CVR MULTISPLIT 6x1 22,5/25,2 kW | [6 empty] | 0 | 21346.35 | 0
Cambio o instalación de equipo bomba de calor para calefacción y refrigeración tipo multisplit para montaje múltiple en sistemas de Caudal Variable de Refrigerante (CVR), con una unidad exterior de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 22.500/25.200 W y tres interiores de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.500/3.000 W y tres interiores de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 5.000/6.000 W, con estándares de eficiencia energética EER frío 4.48, COP calor 4.94, refrigerante ecológico R410A. Con válvula de expansión electrónica incorporada en la caja de conexión y alimentación monofásica 220V independiente. Panel de mando de control remoto individual con cable en cada unidad interior. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I130 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN/ACS TF 15/12,5 kW ACUMULADOR 200 l | [6 empty] | 0 | 16570.3 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para calefacción, refrigeración y A.C.S., con una unidad exterior trifásica aire-agua y aire-aire de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 15.000/11.000 W. Cinco unidades interiores tipo split para producción de climatización frio y calor de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.500/3.000 W, con estándares de eficiencia energética EER frío 3.45, COP calor 4.70, refrigerante ecológico R410A. Depósito acumulador de acero inoxidable de 200 l de capacidad para producción de A.C.S. equipado con sistema de regulación de la temperatura (entre 40ºC y 70ºC) y unidad de control de intercambio calor aire-agua de 8.000 W. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Instalado sobre instalación de A.C.S. y calefacción existente. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I140 | Partida | ud | CAMBIO BOMBA DE CALOR CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN/ACS TF 17,4/16 kW ACUMULADOR 200 l | [6 empty] | 0 | 17525.8 | 0
Cambio o instalación de equipo con bomba de calor para calefacción, refrigeración y A.C.S., con una unidad exterior trifásica aire-agua y aire-aire de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 15.000/11.000 W. Cinco unidades interiores tipo split para producción de climatización frio y calor de capacidad nominal de refrigeración/calefacción 2.500/3.200 W, con estándares de eficiencia energética EER frío 2.90, COP calor 3.26, refrigerante ecológico R410A. Depósito acumulador de acero inoxidable de 200 l de capacidad para producción de A.C.S. equipado con sistema de regulación de la temperatura (entre 40ºC y 70ºC) y unidad de control de intercambio calor aire-agua de 16.000 W. Incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo. Instalado sobre instalación de A.C.S. y calefacción existente. Longitud máx. tuberías 50 m y altura máx. 16 m. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme a RITE y CTE DB HE. Completamente instalado, montado y funcionando.
m22E31I150 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN LUMINARIA ESTANCA DIF. POLICARBONATO LED 2200 lm MONO. | [6 empty] | 0 | 168.16 | 0
Sustitución de luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2200 lm, con un consumo de 23 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo desmontaje de luminaria existente, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E31I160 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN LUMINARIA ESTANCA DIF. POLICARBONATO LED 3400 lm MONO. | [6 empty] | 0 | 224.33 | 0
Sustitución de luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policarbonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3400 lm, con un consumo de 29 W y temperatura de color blanco neutro (4000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo desmontaje de luminaria existente, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E31I170 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 1x20 W | [6 empty] | 0 | 218.57 | 0
Sustitución de luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; lámpara tubo de LED de 20 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo desmontaje de luminaria existente, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E31I180 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN LUMINARIA ESTANCA POLICARBONATO TUBO LED 2x20 W | [6 empty] | 0 | 381.36 | 0
Sustitución de luminaria estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; 2 lámparas tubo de LED de 20 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo desmontaje de luminaria existente, accesorios de anclaje y conexionado
m22E31I190 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 2600 lm | [6 empty] | 0 | 267.12 | 0
Sustitución de luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 2600 lm, con un consumo de 27,5 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo desmontaje de luminaria existente, accesorios de anclaje y conexionado.
m22E31I200 | Partida | ud | SUSTITUCIÓN LUMINARIA EMPOTRABLE CUADRADA/RECTANGULAR LED 3700 lm | [6 empty] | 0 | 281.53 | 0
Sustitución de luminaria LED para empotrar, con carcasa cuadrada 600x600 mm o rectangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato; grado de protección IP20 - IK02 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102; equipado con módulo de LED de 3700 lm, con un consumo de 44 W, y temperatura de color blanco neutro (4000 K) o frío (3000 K), driver integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo desmontaje de luminaria existente, accesorios de anclaje y conexionado.
[9 empty] | Total m22E31I | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E31 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total m22E | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total R_A_I_Z | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos